| TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90015/2024 Regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar nº 123/2006, bem como pelas Leis Distritais no 4.611/2011 e 4.770/2012, pelo Decreto Distrital nº 44.430/2023, e pelas demais legislações aplicáveis. |  |  |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de engenharia, com dedicação exclusiva de mão de obra, relativos à operação e manutenção preventiva corretiva e emergencial dos sistemas, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de: dados, voz, áudio, ar condicionado, detecção, alarme e combate a incêndio, distribuição de energia, centrais de água gelada; e demais instalações civis, pertencentes aos Edifícios do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), incluindo a prestação de serviços eventuais, e fornecimento sob demanda de materiais e peças, em modelo de gestão contratual por desempenho / resultado. |  |
| SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME |  |  |
| DATA: 22.08.2024 |  | HORÁRIO DE BRASÍLIA: 14h30min |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO: |  | www.gov.br/compras |
| PROCESSO: |  | 00600-00002723/2024-51 |
| ESTIMATIVA: |  | R$ 4.327.277,64 (Doze Meses) |
| REGIME: |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |
| TIPO |  | MENOR PREÇO |
| UASG: |  | 974003 |
| PREGOEIRA: Alessandra Ribeiro Astuti EQUIPE DE APOIO: Wildson Prado Oliveira Valter Formiga Albuquerque |  | ENDEREÇO: Palácio Costa e Silva, Praça do Buriti, CEP 70075-901, Brasília, DF. CNPJ: 00.534.560/0001-26. TELEFONE: (61) 3314-2742/3314-2202 FAX: (61) 3314-2254 EMAIL: pregao.tcdf@tc.df.gov.br |
| OBSERVAÇÃO: O Edital ficará disponível nos sítios www.tc.df.gov.br/web/site/licitacoes ou www.gov.br/compras. Respostas a pedidos de esclarecimento ou de impugnações, bem como avisos de ordem geral, deverão ser consultadas no sítio www.gov.br/compras, não ensejando, portanto, qualquer responsabilização ao TCDF por fatos oriundos da não realização de consultas por parte dos licitantes ao referido sítio. |  |  |

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024

O TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados por despacho Presidencial de 02.08.2024, torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá, até as 14h30min do dia 22.08.2024 (horário de Brasília), PROPOSTAS para a prestação de serviços terceirizados de engenharia, com dedicação exclusiva de mão de obra, relativos à operação e manutenção preventiva corretiva e emergencial dos sistemas, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de: dados, voz, áudio, ar condicionado, detecção, alarme e combate a incêndio, distribuição de energia, centrais de água gelada; e demais instalações civis, pertencentes aos Edifícios do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), incluindo a prestação de serviços eventuais, e fornecimento sob demanda de materiais e peças, em modelo de gestão contratual por desempenho / resultado, conforme especificações deste Edital e seus anexos. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, modalidade Pregão, em sua forma eletrônica. Os procedimentos desta licitação serão regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021 e pela Lei Complementar nº 123/2006, bem como pelas Leis Distritais nos 4.611/2011 e 4.770/2012, pelo Decreto Distrital nº 44.430/2023, e pelas demais legislações aplicáveis.

CAPÍTULO I – DO OBJETO

1.1	O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de engenharia, com dedicação exclusiva de mão de obra, relativos à operação e manutenção preventiva corretiva e emergencial dos sistemas, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de: dados, voz, áudio, ar condicionado, detecção, alarme e combate a incêndio, distribuição de energia, centrais de água gelada; e demais instalações civis, pertencentes aos Edifícios do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), incluindo a prestação de serviços eventuais, e fornecimento sob demanda de materiais e peças, em modelo de gestão contratual por desempenho / resultado, conforme especificações deste Edital e seus anexos.

1.2	Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Sistema de Compras do Governo Federal: Compras.gov.br e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

Capítulo Ii – DA despesa e dos recursos orçamentários

2.1	A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 4.327.277,64 (quatro milhões trezentos e vinte sete mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), para um período de 12 (doze) meses, que será imputada à conta do crédito consignado no orçamento do CONTRATANTE, com o seguinte enquadramento:

| Programa de Trabalho |  | Natureza da Despesa |  | FT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código Subatividade | Descrição |  |  |  |
| 01.122.8231.2396.5363 | Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas do TCDF | 3.3.90.30.24 | Material de Consumo (Item 3) | 1500.1000 |
|  |  | 3.3.90.37.04 | Locação de Mão de Obra (Itens 1 e 5) |  |
|  |  | 3.3.90.39.16 | Outros Serviços de Terceiros - PJ (Itens 2 e 4) |  |

e nos exercícios seguintes ficará vinculada ao orçamento correspondente.

Capítulo IIi – dA IMPUGNAÇÃO do edital e dos pedidos de esclarecimentos

3.1.	Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão ou solicitar esclarecimentos sobre seus termos, mediante petição a ser enviada exclusivamente, por meio eletrônico, no endereço de e-mail pregao.tcdf@tc.df.gov.br.

3.2.	Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação ou responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

3.2.1.	As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos, bem como outros avisos de ordem geral, serão divulgadas pelo sistema no sítio www.gov.br/compras, e vincularão os participantes e a administração, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

3.3.	Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.4.	A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará a plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

3.5.	A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

3.5.1	O não atendimento ao disposto neste item terá como consequência o recebimento da impugnação como pedido de esclarecimento, caso encaminhada no prazo previsto no item 3.1 deste Edital.

3.6.	Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Os interessados deverão estar previamente credenciados perante o Sistema Eletrônico, por meio do sítio www.gov.br/compras.

4.2. Para ter acesso ao Sistema Eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas quando do credenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

4.3	O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TCDF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4	Não poderão disputar desta licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:

4.4.1	As empresas que:

I. não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

II. estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

III. nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, estejam impedidas de licitar ou contratar com o Distrito Federal (inc. III c/c §4º), ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública (inc. IV c/c §5º).

4.4.2	As pessoas físicas e/ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 14 da Lei no 14.133/2021 ou naquelas previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

4.4.3.	Cooperativas, em razão de a presente contratação demandar execução dos serviços em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados.

CAPÍTULO v – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1.	O licitante deverá encaminhar proposta, preferencialmente preenchida na forma do Anexo VII (Modelos de Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços dos Serviços para Propostas de Preços), exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então será encerrada automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.1.1.	O licitante deverá consignar, na forma expressa no Sistema Eletrônico, o VALOR TOTAL OFERTADO, considerando e incluindo todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto

5.1.1.1	Os preços unitários e totais da proposta a ser encaminhada por meio do sistema Compras.gov.br não poderão exceder a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este deverá dar-se para menor.

5.1.2.	Será adotado o critério de MENOR PREÇO TOTAL para julgamento e classificação das propostas, observados os prazos máximos, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital.

5.1.3.	Nessa fase não haverá ordem de classificação das propostas, observado o disposto no Capítulo VII deste Edital (DO MODO DE DISPUTA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES).

5.1.4.	Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.1.5.	As propostas ficarão disponíveis no Sistema Eletrônico e a existência de qualquer elemento que possa identificar o licitante importará a sua desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.2	As propostas deverão ter validade mínima de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, sendo que os licitantes ficam liberados dos compromissos caso não sejam convocados para contratação dentro do prazo de validade ofertado.

5.2.1.	Caso a proposta seja omissa quanto ao prazo de validade, este será considerado como aceito pelo licitante para todos os efeitos.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de Pregão Eletrônico e seus anexos;

5.3.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

5.3.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

5.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

5.4.	O licitante enquadrado como uma das entidades preferenciais, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa Lei.

5.4.1.	O tratamento diferenciado, no âmbito deste Edital, concedido às microempresas e às empresas de pequeno porte, estende-se também, como entidades preferenciais, ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular na Previdência Social e no Município, que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, bem como às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite supracitado, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488/2007.

5.6.	A falsidade de quaisquer das declarações de que tratam os itens 5.3 e 5.4 sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e na legislação.

5.7.	Essa fase será encerrada automaticamente com a abertura da sessão pública.

Capítulo VI – DA abertura da SESSÃO PÚBLICA do pregão

6.1	A sessão pública deste pregão será aberta automaticamente pelo Sistema Eletrônico na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio http://www.gov.br/compras.

6.2	Durante a sessão pública, somente será considerada oficial a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrida exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema Eletrônico.

6.3	Cabe ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

Capítulo ViI – DO MODO DE DISPUTA E DA formulação de lances

7.1.	Para este certame será adotado, para o envio de lances, o modo de disputa aberto, na conformidade com o inciso I do art. 56 da Lei nº 14.133/2021 c/c o artigo 124 do Decreto Distrital nº 44.330/2023, observados os critérios a seguir.

7.2	Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e do valor consignados no registro de cada lance.

7.3	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.4.	O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.5	Observado o disposto no item 7.4, o licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.6.	No caso de lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.7.	Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

7.8.	A etapa de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.8.1.	A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o item 7.8 será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratarem de lances intermediários.

7.8.2.	Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 7.8 e 7.8.1, a sessão pública será encerrada automaticamente.

7.8.3.	Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item 7.8.2, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

7.8.4.	Atendendo ao disposto ao art. 57 da Lei Federal nº 14.133/2021, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, será de:

7.8.4.1.	R$ 300,00 (trezentos reais) para o item 1;

7.9.	Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.10.	Quando a desconexão do Sistema Eletrônico persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos para o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

7.11.	Encerrada a fase de lances sem que tenha havido disputa, ocorrendo empate entre 02 (dois) ou mais licitantes, mesmo após a aplicação do disposto nos capítulos VIII e IX deste Edital, conforme art. 60 da Lei nº 14.133/2021, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

- disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

- avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, a qual será mensurada a partir das anotações realizadas no SICAF, tendo como parâmetros preferencialmente a ser utilizados os registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

  - em primeira instância, a empresa que tiver o menor número de sanções de multa; e

  - permanecendo o empate, a empresa que tiver o menor número de sanções de advertência.

- desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho;

- desenvolvimento, pelo licitante, de programa de integridade, em conformidade com a Lei Federal nº 12.846/2013.

7.11.1.	Permanecendo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- empresas estabelecidas no Distrito Federal;

- empresas brasileiras;

- empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

- empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Capítulo VIII - do empate ficto

8.1	Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar no 123/2006, observada a declaração de que trata o Item 5.5 deste Edital.

8.1.1 Nos termos do disposto no art. 4º §2º da Lei nº 14.133/2021, as entidades preferenciais, microempresa ou empresa de pequeno porte, que desejarem se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar declaração específica de que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebraram contratos com a Administração Pública nos quais os valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2	Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.

8.3	Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

8.3.1	a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, pelo sistema, para apresentar lance inferior àquela considerada vencedora, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances do certame, sob pena de preclusão. Caso apresente preço inferior àquela considerada vencedora, será convocada para encaminhar proposta nos termos do Item 9.4 deste Edital;

8.3.2	não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista no subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.3.3	no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

8.3.4	na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, a empresa ofertante da proposta originalmente vencedora do certame será convocada para encaminhar proposta, nos termos do Item 9.4 deste Edital; e

8.3.5	o disposto no art. 45 da Lei Complementar no 123/2006 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

CAPÍTULO IX – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1.	Nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, e do art. 1º da Lei Distrital nº 5.525/2015, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 39.453/2018, serão desclassificadas as propostas que:

9.1.1.	contiverem vícios insanáveis;

9.1.2.	não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

9.1.3.	não estiverem em conformidade com quaisquer outras exigências contidas neste ato convocatório, desde que insanável;

9.1.4.	apresentarem, após a fase de disputa, valor(es) unitário(s) mensal(ais) para os serviços (P1) superior(es) ao(s) estimado(s) no Anexo V (Planilha Estimativa de Custos - Resumo), ou com valor global superior ao estimado nesse Anexo, ou, ainda, com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter a sua viabilidade demonstrada por meio de documentação comprobatória de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.

9.1.5.	 Apresentarem preços unitários superiores a 10% (dez por cento) em relação aos respectivos preços unitários estimados para as planilhas referentes: a) aos uniformes para os postos de serviço (Anexo III); b) às ferramentas e equipamentos a serem disponibilizadas (Anexo IV); c) aos materiais para manutenção sob demanda (Anexo IV); e d) aos serviços eventuais de manutenção sob demanda (Anexo IV).

9.1.6.	Caso seja apresentada proposta com valor(es) unitário(s) superior(es) ao definido nas condições previstas nos subitens 9.1.4. e 9.1.5., o licitante poderá ajustar o valor proposto ao estabelecido, após solicitação do Pregoeiro por meio de diligência, mediante apresentação da proposta ajustada em sessão pública eletrônica.

9.1.7.	O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza hipótese de desclassificação da proposta.

9.2.	Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

9.3.	Os documentos complementares à proposta, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante mais bem classificado após o encerramento do envio de lances.

9.4	O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, para o respectivo lote, deverá encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável nos termos do §2º do art. 130 do Decreto Distrital nº 44.330/2021, contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema de Compras do Governo Federal: Compras.gov.br, a proposta de preço adequada ao último lance, preenchida na forma do Anexo VII – Modelo de Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços dos Serviços para a Propostas de Preços, juntamente com:

9.4.1	a declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, se for o caso;

9.4.2	a declaração de que atende à exigência de reserva de vagas em seus cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, referida no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, caso a licitante possua 100 (cem) ou mais empregados, e/ou esteja referida em normas específicas a que estiver submetida (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

9.4.3.	a documentação complementar relativa à habilitação (Capítulo XI);

observando-se, ainda, o disposto no item 5.1.1.1 deste Instrumento.

9.5.	O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme as disposições do Edital.

9.6.	Havendo necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, esses deverão ser encaminhados na forma do item 9.4.

9.7.	Para efeito do julgamento da proposta, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas relativas aos documentos, desde que não alterem suas substâncias e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.8.	Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema de Compras do Governo Federal: compras.gov.br, poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada, a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, ao Serviço de Licitação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, localizado no 2º Andar do Edifício Anexo do TCDF, Edifício Palácio Costa e Silva, CEP 70.075-901, Brasília/DF.

9.9.	Havendo a necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 9.7 ou o recebimento dos documentos solicitados na forma do item 9.8, a sessão pública somente será reiniciada após aviso prévio no Sistema Eletrônico com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, com registro em ata.

9.10.	Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

9.11.	O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Capítulo, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

9.12.	Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda a este Edital e seus anexos.

9.13.	O Pregoeiro encaminhará, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não sendo admitida negociação de condições diferentes daquelas previstas no Edital.

9.14.	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.15.	Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante com proposta de MENOR PREÇO TOTAL será declarado vencedor, ressalvada a eventual necessidade de apresentação de amostra, restando pendente, ainda, a verificação dos documentos de habilitação.

CAPÍTULO X – DA AMOSTRA

10.1	Não se exigirá demonstração dos serviços/produtos ofertados.

capítulo XI – DA HABILITAÇÃO

11.1	A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da documentação complementar especificada neste Edital.

11.2.	O licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que as supram.

11.3.	O licitante deverá apresentar a seguinte documentação complementar:

- certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal, em conformidade com o art. 193 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), c/c o inc. III do art. 68 da Lei nº 14.133/2021. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF.

- registro comercial, no caso de empresário individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;

- certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição ou revalidação nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem à sessão de abertura da licitação, caso o documento não consigne o seu prazo de validade;

III. a.	Será aceita certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

- Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da localidade da sede da licitante. No caso de a licitante vencedora possuir registro no CREA de outra localidade, deverá apresentar visto do Conselho respectivo do Distrito Federal, previamente à contratação.

- atestado(s) de capacidade técnico-operacional ou Certidões, expedido(s) por órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do DF, ou ainda, por empresas privadas, relativo(s) à qualificação técnico-operacional, que comprove(m):

V.1 - operação, manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar-condicionado central tipo chiller, fan coil e airsplit;

V.2 - manutenção ou execução de instalações hidrossanitárias em edificações de uso comercial ou administrativo (escritórios);

V.3 - manutenção ou execução de instalações elétricas prediais, rede aterrada e estabilizada em edificações de uso comercial ou administrativo;

V.4 - manutenção ou instalação de rede lógica de cabeamento estruturado e de telefonia em edificações de uso comercial ou administrativo;

V.5 - manutenção ou execução de sistema de detecção e combate a incêndio, compreendendo: sistema de detecção ou alarme e sistema de prevenção e combate a incêndio por chuveiros automáticos (sprinklers);

V.6 - serviços de gestão de mão de obra, com a alocação de pelo menos 14 (catorze) postos de serviço nas dependências de terceiros (LOTES 1 e 2); e

V.7 - Experiência mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços terceirizados, ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura deste Pregão.

V.1.1.	Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) ou certidão(ões), os seguintes dados: data de início e término; local de execução; nome do CONTRATANTE e CONTRATADA; e especificações técnicas dos serviços;

V.1.2.	Será aceito o somatório de atestado(s) e/ou declaração(ões) de períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica, observando-se que os períodos concomitantes serão computados uma única vez;

V.1.3.	O(s) atetado(s) de capacidade técnico-operacional deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito da(s) atividade(s) econômica(s) principal ou secundária(s), especificada(s) no contrato social vigente ou no comprovante de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal do Brasil (cartão CNPJ) da licitante.

V.1.4.	Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos cópias de contratos, registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro.

- Declaração, nos termos do disposto no inciso I do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, de que a licitante, quando da efetiva contratação e para fins de execução contratual, disporá em seu quadro permanente, de profissional(is) de nível superior com capacitação técnica para execução dos serviços, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO CIVIL e/ou ENGENHEIRO ELETRICISTA, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnico-profissional, devidamente registrado(s) no CREA da região na qual os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esse Conselho, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada, serviço(s) relativo(s) a manutenção de sistema de ar condicionado central para o Engenheiro Mecânico e a manutenção predial para o Engenheiro Civil ou Engenheiro Eletricista. A comprovação do vínculo do profissional com a empresa de que trata esta alínea deverá ser feita na forma do disposto no item 11.21. A licitante poderá ainda optar por substituir a presente declaração pela respectiva comprovação mencionada nessa alínea;

- declaração de vistoria ao local dos serviços emitida pelo próprio licitante ou de que assume os riscos da contratação sem a sua realização. A vistoria deverá ser feita no horário das 13h00 às 18h30, com agendamento prévio pelo telefone (61) 3314-2109 ou 3314-2117 (Serviço de Manutenção – SEMAN);

VII.1.	Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria ao local dos serviços, a ausência de apresentação da declaração supracitada não implicará a desclassificação do licitante vencedor, entretanto ele não poderá alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes, para eximir-se das obrigações assumidas;

- Balanço Patrimonial do último exercício social e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente assinado por profissional habilitado, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, de acordo com os critérios estabelecidos nos itens 11.5 a 11.7 seguintes, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Será considerado o dia 01/08 do presente exercício como data a partir da qual será obrigatória a apresentação do balanço e demonstrações do exercício imediatamente anterior ao do presente certame.

VIII.1.	Com fundamento no art. 16 da Lei nº 9.779/1999, art. 2º do Decreto nº 6.022/2007 e art. 4º IN RFB nº 1252/2012, as empresas optantes pelo Lucro Presumido ou Lucro Real deverão ainda observar o disposto no item 9.3.12 do Anexo I e Anexo XI do presente edital;

VIII.2.	Com fundamento nas Leis nºs: 7.689/1988, 9.249/1995 e 9.430/1996, no Decreto nº 9.580/2018, na IN SRRF nº 1700/2017 e na Decisão TCDF nº 544/2010, as licitantes que formularem suas propostas utilizando o regime de tributação pelo Lucro Presumido deverão ainda observar o disposto no item 9.3.16 do Anexo I e Anexo XII do presente edital;

VI.c.	Com fundamento nas Leis nºs: 10.637/2020 e 10.833/2003 e nas Decisões TCDF nºs: 4081/2018 e 371/2018, as licitantes que formularem suas propostas utilizando o regime de tributação pelo Lucro Real deverão ainda observar o disposto no item 9.3.13 do Anexo I do presente edital.

VI.d.	Com fundamento na Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes optantes pelo regime de tributação pelo Simples Nacional deverão ainda observar o disposto nos itens 9.3.18 e 9.3.19 do Anexo I do presente edital.

- declaração, nos termos do art. 69, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, conforme modelo no Anexo IX (Modelo de Declaração de Relação de Compromissos), informando a relação de compromissos assumidos, com demonstração de que a soma do valor mensal dos contratos firmados com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido;

- declaração, nos termos do art. 67, inc. III da Lei nº 14.133/2021, de que, quando da assinatura do contrato disporá de sede, filial ou escritório no Distrito Federal (DF), local no qual serão prestados os serviços, dotado de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para receber e solucionar as demandas do CONTRATANTE. Essa declaração é aplicável apenas às empresas que atualmente não possuem sede, filial ou escritório no DF;

11.3.1	A não apresentação dos documentos constantes dos incisos I e II não implicará a inabilitação do licitante, salvo se não houver possibilidade de sua consulta via Internet.

11.4.	O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste Capítulo, será inabilitado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

11.5	Somente serão habilitadas as empresas em boa situação financeira, e esta será mensurada por intermédio da obtenção dos seguintes índices extraídos do balanço patrimonial, os quais deverão ser calculados na forma abaixo descrita, e cujo resultado terá no máximo duas casas decimais, sendo as demais desprezadas:

11.5.1.	Índice Liquidez Geral (LG):

11.5.2.	Índice de Solvência Geral (SG):

11.5.3.	Índice de Liquidez Corrente (LC):

11.6.	O licitante deverá apresentar memorial de cálculo específico dos índices econômicos - financeiros em referência, que deverá ser elaborado e assinado por profissional habilitado. Reserva-se ao Pregoeiro o direito de rever os cálculos, com auxílio do Serviço de Contabilidade do TCDF.

11.6.1.	Poderão ser considerados, para fins de aferição dos índices de que trata o item 11.5, aqueles apresentados na qualificação econômico-financeira do SICAF, desde que esta não se apresente vencida na data de abertura do certame. Essa faculdade não dispensa a apresentação da documentação constante do inciso VIII do item 11.3.

11.7.	As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em quaisquer dos índices constantes do item 11.5, quando de suas habilitações, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, na forma do § 4º do artigo 69 da Lei nº 14.133/2021, como exigência imprescindível para sua Classificação.

11.8.	Caso o valor total constante na declaração de que trata o inciso IX do item 11.3 apresente divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em relação à receita bruta, discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), dividida por 12 (doze), o licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

11.9.	Para fins de execução contratual, após a assinatura do contrato administrativo, o licitante vencedor deverá apresentar os seguintes documentos:

- acordos coletivos, convenções coletivas, sentenças normativas ou leis que regem cada categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data base e vigência, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO;

- memória de cálculo e formação de preços, e dos percentuais, referentes a cada uma das rubricas constantes das Planilhas de Custos e Formação de Preços, em cumprimento ao disposto na Decisão TCDF nº 544/2010; e

- comprovação da documentação relativa aos profissionais a serem empregados nos postos de trabalho, citada no Item 3 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

11.10.	O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste Capítulo, será inabilitado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

11.11	O Pregoeiro poderá, ainda, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.

11.12	O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando documentos comprobatórios da execução dos serviços, tais como: cópias do contrato que deu suporte à contratação ou de sua nota fiscal, endereço atual do emissor do atestado, local em que foram prestados os serviços / fornecimento etc., não se configurando o presente rol como taxativo, mas apenas exemplificativo.

11.13.	 Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como vencidos na data de abertura da licitação, deverão ser remetidos pelo licitante, no mesmo prazo estipulado no item 9.4, contados da solicitação do pregoeiro.

11.13.1	No relatório de consulta ao SICAF, emitido para cumprimento do item 11.1, deverá constar, no mínimo, a regularidade com os seguintes entes, em plena validade:

11.13.1.1	Receita Federal e PGFN;

11.13.1.2	Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS);

11.13.1.3	Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT); e

11.13.1.4	Receita Estadual/Municipal/Distrital.

11.14.	Em caráter de diligência, o Pregoeiro poderá solicitar, a qualquer momento, em original ou por cópia autenticada, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema de Compras do Governo Federal: Compras.gov.br, bem como poderá solicitar correções ou saneamento de omissões na proposta e documentação remetidas.

11.15.	Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

11.16.	Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

11.17.	As exigências de habilitação de licitante estrangeiro serão atendidas mediante documentos equivalentes, os quais poderão inicialmente ser entregues traduzidos para língua portuguesa por tradução livre.

11.17.1.	Caso o licitante vencedor seja estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata esse item deverão ser traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos dispostos no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.18.	Tratando-se de entidades preferenciais, nos termos do item 5.5, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, observada a declaração de que trata o item 5.5 deste Edital.

11.19.	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11.20.	Para a assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência contratual.

11.20.1. Caso o vencedor da licitação não comprove as condições de habilitação consignadas no edital ou se recuse a assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital, será facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares.

11.20.2. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 11.20.1, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

11.20.2.1 convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

11.20.2.2 adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11.21.	A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá ocorrer previamente à contratação e atender aos seguintes requisitos:

- Sócio - cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;

- Diretor - cópia autenticada do contrato social em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

- Empregado - cópia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, ou ainda, cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

- Autônomo prestador de serviço - cópia autenticada do contrato de prestação de serviços compatíveis com o objeto desta licitação;

Capítulo XII – DA SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA E DA COTA RESERVADA

12.1	Tendo em vista a necessidade de compatibilização e uniformidade dos itens que compõem a presente licitação, não é aplicável cota reservada e nem subcontratação compulsória para as entidades preferenciais, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Lei Distrital nº 4.611/2011.

capítulo XIII – do RECURSO

13.1	Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 10 (dez) minutos, após o julgamento das propostas de preços e da habilitação, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

13.1.1	A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a autoridade competente a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

13.1.2	O licitante que registrar intenção de recurso deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

13.2	Para fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar, a partir do encerramento da fase de lances, vista dos autos, que permanecerão franqueados aos recorrentes no Serviço de Licitação do TCDF, bem como no sistema de processo eletrônico do TCDF, no sítio http://www.tc.df.gov.br/, link “Consulta Processual”, “Consulta Rápida”, por meio do número do processo indicado na capa deste Edital.

13.3	Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da adjudicação do objeto e homologação do procedimento.

13.4	O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

CAPÍTULO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1	Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente para adjudicação do objeto e homologação do certame, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

CAPÍTULO XV – DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

15.1.	A autoridade competente poderá revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, resultante de fato superveniente devidamente comprovado, e deverá anulá-la, de ofício ou mediante provocação de terceiros, por ilegalidade insanável

15.1.1.	Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

CAPÍTULO XVI – DA CONTRATAÇÃO

16.1	A contratação será regida, especialmente, pelos itens constantes do Anexo I do Edital (Termo de Referência) e do Anexo X do Edital (Minuta do Contrato), a seguir elencados:

| Anexo I do Edital – Termo de Referência |  |
| --- | --- |
| 16.1.1. DO INSTRUMENTO DE AJUSTE | Item 4.2 |
| 16.1.1.1 DO CONTRATO | Anexo X |
| 16.1.2. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE | Item 5.2 |
| 16.1.3. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA | Item 5.3 |
| 16.1.4. DA GARANTIA CONTRATUAL | Item 5.10 |
| 16.1.5. DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO | Item 5.11 |
| 16.1.6. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS | Item 8 |
| Anexo X do Edital – Minuta do Contrato |  |
| 16.1.7. DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS | Cláusula 5ª |
| 16.1.8. DA GARANTIA CONTRATUAL | Cláusula 6ª |
| 16.1.9. DO PAGAMENTO | Cláusula 7ª |
| 16.1.10. DA CONTA VINCULADA | Cláusula 8ª |
| 16.1.11. DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES | Cláusula 9ª |
| 16.1.12. DAS PENALIDADES | Cláusula 12ª |
| 16.1.13. DA FISCALIZAÇÃO | Cláusula 15ª |
| 16.1.14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO | Cláusula 16ª |

16.2	Além do disposto no item 16.1, a contratação deverá obedecer às demais cláusulas do Anexo I do Edital – Termo de Referência.

capítulo xVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1	São partes integrantes deste Edital o Anexo I (Termo de Referência), Anexo II (Descrição do efetivo a ser empregado nos serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra), Anexo III (Composição dos uniformes e EPIs), Anexo IV (Estimativa da Composição Mensal de Custos Diretos dos Serviços e de Valores Mensais a Serem Destinados à Conta Vinculada), Anexo V (Planilha Estimativa de Custos - Resumo), Anexo VI (Memória de Cálculo dos Encargos Sociais e Trabalhistas, do Vale-Transporte e do Auxílio-Alimentação), Anexo VII (Modelo de Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços dos Serviços para a Proposta de Preços); Anexo VIII (Modelo de Declaração de Vistoria), Anexo IX (Modelo de Declaração de Relação de Compromissos), Anexo X (Minuta do Contrato), Anexo XI (Metodologia de Conferência de Dados de Empresas Tributadas pelo Lucro Real ou Lucro Presumido), Anexo XII (Critério de Aceitabilidade de Propostas Formuladas Utilizando o Regime de Tributação pelo Lucro Presumido) e Anexo XIII (Instrumento de Medição de Resultados - IMR).

17.2	Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica a aceitação das condições estipuladas no presente Edital e seus anexos e submissão total às normas nele contidas.

17.3	É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

17.4	Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

17.5	Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

17.6	Em caso de divergência entre as disposições contidas em normas infralegais e aquelas contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.

17.7	Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do TCDF, sem prejuízo do disposto no art. 55, da Lei nº 14.133/2021.

17.8	Nos termos do artigo 1º da Lei Distrital no 5.061/2013, c/c o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, é estritamente vedado o uso de mão de obra infantil.

17.8.1	O uso ou o emprego da mão de obra infantil poderá constituir motivo para a rescisão do ajuste e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

17.9	Nos termos da Lei Distrital nº 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 38.365/2017, é estritamente proibido o uso ou o emprego de conteúdo discriminatório, relativo às hipóteses previstas no art. 1º do mencionado diploma legal, podendo sua utilização ensejar a rescisão do ajuste e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

17.10	Sem prejuízo do disposto no Item 3.2.1:

17.10.1 o esclarecimento de dúvidas de ordem técnica (Anexos I a XIII) poderá ser realizado junto ao Serviço de Manutenção (SEMAN), por meio dos telefones (61) 3314-2109 ou (61) 3314-2117, no horário de 13h00 a 18h30.

18.10.2	O esclarecimento de dúvidas sobre o Edital poderá ser realizado junto ao Serviço de Licitação (SELIC), por meio dos telefones (61) 3314-2742 e 3314-2202, no horário de 13h00 a 18h30.

17.11	Para todos os atos praticados em decorrência deste Edital, deverá sempre ser observado o horário de Brasília/DF

17.12.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, quando definidos em dias, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

17.12.1.	Somente se iniciam ou vencem os prazos em dias que haja expediente neste Tribunal de Contas do Distrito Federal.

17.12.2.	Para os fins do item 17.12, serão considerados dias úteis aqueles definidos no calendário oficial do Tribunal de Contas do Distrito Federal, salvo aqueles envolvendo prazos definidos automaticamente pelo Sistema de Compras do Governo Federal: Compras.gov.br.

capítulo xVIII – Do foro

18.1	Fica eleito o Foro da Justiça Comum do Distrito Federal para dirimir eventuais controvérsias relativas ao presente Pregão.

Brasília - DF, em 05 de agosto de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE

Alessandra Ribeiro Astuti

Chefe-Substituta do Serviço de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

| ANEXO I |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL |  |  |
| TERMO DE REFERÊNCIA N.º 27 / 2024 |  |  |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de engenharia, com dedicação exclusiva de mão de obra, relativos à operação e manutenção preventiva corretiva e emergencial dos sistemas, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de: dados, voz, áudio, ar condicionado, detecção, alarme e combate a incêndio, distribuição de energia, centrais de água gelada; e demais instalações civis, pertencentes aos Edifícios do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), incluindo a prestação de serviços eventuais, e fornecimento sob demanda de materiais e peças, em modelo de gestão contratual por desempenho / resultado. |  |
| PROCESSO | 00600-00002723/2024-51 |  |
| ESTIMATIVA | R$ 4.327.277,64 (Doze meses) |  |
| REGIME | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |  |
| TIPO | MENOR PREÇO |  |
| RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA: |  |  |
| EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Leonardo José Alves Leal Neri |  | TELEFONE: (61) 3314-2282 EMAIL: spc@tc.df.gov.br |
| EQUIPE TÉCNICA: Valter Formiga Albuquerque Hamilton de Souza Gomes |  | TELEFONE: (61) 3314-2109 EMAIL: valterfa@tc.df.gov.br hamilton@tc.df.gov.br |

# DEFINIÇÃO DO OBJETO:

## Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de engenharia, com dedicação exclusiva de mão de obra, relativos à operação e manutenção preventiva corretiva e emergencial dos sistemas, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de: dados, voz, áudio, ar condicionado, detecção, alarme e combate a incêndio, distribuição de energia, centrais de água gelada; e demais instalações civis, pertencentes aos Edifícios do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), incluindo a prestação de serviços eventuais, e fornecimento sob demanda de materiais e peças, em modelo de gestão contratual por desempenho / resultado.

# FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

## NECESSIDADE DA CONTRTATAÇÃO

### Garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e sistemas prediais constantes das edificações, pertencentes ao Tribunal de Constas do Distrito Federal (TCDF); incluindo os de climatização, por intermédio da operação e monitoração do sistema de ar condicionado central, bem como a manutenção de equipamentos de ar condicionado do tipo Split / VRF; assegurando a rápida operacionalização de quaisquer equipamentos e/ou sistemas prediais que venham a apresentar defeitos, falhas ou interrupções em seu funcionamento.

## MOTIVAÇÃO

### Razões de Direito

#### Conforme o art. 70, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução TCDF nº 273/2014, cabe ao Serviço de Manutenção do TCDF (SEMAN):

##### Executar diretamente ou promover a execução dos serviços de reparo, restauração e manutenção predial dos imóveis do Tribunal;

##### Executar, monitorar ou fiscalizar a operação e a manutenção da infraestrutura dos sistemas de instalações elétricas, hidrossanitárias, de prevenção e combate a incêndio, de águas pluviais e outros, objetivando assegurar a confiabilidade, a segurança das instalações e o controle de consumo;

##### Executar diretamente ou promover a manutenção, o reparo e a recuperação de móveis, máquinas e equipamentos do Tribunal que estão sob sua área de supervisão, propondo a substituição deles quando economicamente justificada;

##### Operar e manter em funcionamento, diretamente ou por terceiros, os sistemas de telefonia, supervisão predial, elevadores, climatização e exaustão dos imóveis do Tribunal localizados em Brasília.

##### Promover a instalação e o remanejamento de divisórias e acessórios correspondentes;

##### Promover a instalação, a recuperação e a substituição de vidros de esquadrias, de proteção e de composição de mobiliário e de demais locais onde aplicáveis, incluindo respectivos acessórios;

##### Cuidar, por intermédio de seus técnicos ou de terceiros, da manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos eletroeletrônicos do Tribunal, tais como televisores, projetores, aparelhos de CD, DVD, som, fax, geladeiras, fornos de micro-ondas, entre outros;

##### Propor a contratação de bens e serviços relativos à sua área de atuação, elaborando estudos, projetos básicos e termos de referência.

##### Gerenciar e fiscalizar os contratos firmados pelo Tribunal relativos à sua área de atuação, com vistas a garantir a qualidade dos serviços de sua competência e o padrão de atendimento às autoridades e aos servidores;

#### A manutenção dos equipamentos de ar-condicionado atende ao disposto na Portaria nº 3.523/98, do Ministério da Saúde, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta a manutenção e o controle da qualidade do ar dos ambientes interiores climatizados.

### Razões de Fato:

#### Em decorrência da necessidade de substituição do Contrato – TCDF nº 25/2022, processo 00600-00006619/2021-92-e, faz-se necessário a realização de novo procedimento licitatório destinado a dar continuidade aos serviços de operação e manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos sistemas, das instalações, incluindo equipamentos de Ar Condicionado Central, instalado no Edifício Sede do TCDF, e dos equipamentos de Ar Condicionado (Air Split / Vrf), instalados nos Edifícios Anexo, Biblioteca e Garagem.

#### Trata-se de serviços de natureza continuada, uma vez que os sistemas de infraestrutura prediais operam em regime de trabalho com baixa interrupção. Portanto, sempre sujeitos a manutenções preventivas e corretivas.

#### Importante salientar que qualquer descontinuidade ocasional, ou seja, parada do fornecimento de energia, interrupção do funcionamento do sistema de ar-condicionado, rompimento em instalações hidráulicas etc., poderá desencadear uma série de transtornos na rotina operacional dos prédios, com consequências indesejáveis à qualidade do atendimento aos usuários.

#### Nos edifícios do complexo arquitetônico do TCDF são frequentes ainda as alterações de layouts em função da dinâmica operacional do órgão, o que gera, por conseguinte, necessidades de pronto atendimento nas questões relativas à execução e adequações/remanejamentos de instalações.

#### Nesse sentido, existe ainda a necessidade de realização de serviços eventuais relacionados aos diversos sistemas descritos no objeto, e que, no entanto, não se trata de serviços de manutenção periódica. São trabalhos de natureza semelhante / equivalente, mas com grande diversidade, e que não seriam viáveis de se contratar de forma individualizada, dado não possuírem previsão para sua realização e ocorrerem conforme demanda. Podem ou não ser realizados, gerando influência nos sistemas descritos, visto que, normalmente são retificações pontuais, complementos ou adequações destinadas ao seu melhor desempenho. Dessa forma, a sua execução será mais bem realizada pela empresa que é a responsável pela manutenção predial nas áreas licitadas, o que evita problemas de interferência nos trabalhos já cobertos pela manutenção, possibilitando o gerenciamento dos pequenos serviços por uma menor quantidade de servidores, tornando a execução desses economicamente mais vantajosa e com menores transtornos ao TCDF.

#### A presente contratação justifica-se em razão das constantes demandas de reparos, remanejamentos, limpezas, adequações e ajustes das instalações, bem como das manutenções necessárias, tanto preventiva, corretiva e preditiva de todos os sistemas e instalações prediais do TCDF.

#### Dessa forma, a presente contratação tem por objetivo manter os Edifícios do TCDF, sistemas e equipamentos em condições de pleno funcionamento e perfeito estado de conservação, assegurando um desempenho eficiente, seguro e econômico para tais equipamentos.

#### Assim, por se tratar de serviço especializado, necessária se faz a contratação de empresa que disponha de pessoal capacitado para realização de tal mister, observando o preço de mercado e as reais necessidades do TCDF.

#### Cabe destacar, ainda, que o objeto é considerado serviço permanente, de grande importância para as atividades do TCDF. O Estudo Técnico Preliminar (ETP), realizado para a análise das soluções existentes para a contratação, conclui que a contratação terceirizada com vistas à execução indireta dos serviços de manutenção predial, nos moldes ora propostos, é a melhor solução.

## RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

### Plena operação dos equipamentos, sistemas e instalações do Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio da execução de serviços de manutenção predial (preventiva, corretiva e sob demanda), proporcionando ambiente agradável e climatizado para realização das atividades dessa Corte de Contas.

### Melhoria na qualidade dos serviços atualmente prestados.

## JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

### A descrição dos cargos dos servidores do TCDF não contempla a realização das atividades de apoio administrativo previstas neste Termo de Referência, cujas atribuições são específicas, razão pela qual não há previsão para suprimento dessas atividades por concurso.

### Dessa forma, as atividades de operação e manutenção dos edifícios e dos equipamentos de climatização do Tribunal de Contas do Distrito Federal são passíveis de contratação por execução indireta (terceirização), uma vez que não fazem parte do "core business" desta Corte de Contas, enquadrando-se também nos pressupostos do Decreto Distrital n° 39.978/2019, por se constituir em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do TCDF, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

### Ressalte-se, ainda, que a contratação dos serviços de manutenção de forma integrada, ou seja, a contratação de manutenção preventiva e corretiva juntamente com a execução de serviços eventuais, proporciona maior agilidade no atendimento das demandas; evita a possibilidade de problemas de responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no mesmo ambiente, e finalmente concorre para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas administrativas em uma única contratação. Do lado da Administração Pública, por sua vez, há um ganho evidente na simplificação da fiscalização do contrato com a redução do número de contratos a serem fiscalizados, bem como na diminuição de trabalho gerado com suas renovações periódicas, podendo esse tempo economizado ser revertido para outras atividades meio, da administração, proporcionando uma melhor resposta de atendimento ao público interno.

### Por fim, convém destacar que a presente propositura não se constitui inovação na Administração Pública. Há registro de inúmeros contratos que guardam semelhança com os serviços ora propostos, demonstrando-se haver um mercado estabelecido, com capacidade de absorver e suprir as necessidades da presente contratação.

# DESCRIÇÃO DO OBJETO:

## Contratação, por meio de execução indireta, de serviços terceirizados de engenharia, com dedicação exclusiva de mão de obra, relativos à operação e manutenção preventiva corretiva e emergencial dos sistemas, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de: dados, voz, áudio, ar condicionado, detecção, alarme e combate a incêndio, distribuição de energia, centrais de água gelada; e demais instalações civis pertencentes aos Edifícios do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), incluindo a prestação de serviços eventuais, e fornecimento, sob demanda, de materiais e peças, em modelo de gestão contratual por desempenho / resultado, compreendendo os seguintes itens de serviço, agrupados em lote único:

### ITEM 1 – SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – envolvendo a disponibilização de equipe técnica (Responsável Técnico, Encarregado Geral, Encarregado Setorial, Técnico em Telefonia e Rede, Marceneiro, Pintor, Pedreiro, Bombeiro Hidráulico, Técnico Eletricista, Técnico em Operação e Manutenção de Ar Condicionado, Piscineiro, Auxiliar Técnico de Manutenção Predial, Jardineiro), com vistas à operação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos sistemas e instalações do Complexo Arquitetônico do TCDF.

### ITEM 2 – DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS – engloba a disponibilização de ferramentas, equipamentos, e rádio comunicadores, necessários à prestação dos serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva.

### ITEM 3 – MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO – compreende o fornecimento de materiais e peças, sob demanda, para manutenção dos sistemas e instalações dos Edifícios Sede, Anexo, Biblioteca e Garagem do TCDF.

### ITEM 4 – SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO – correspondem a serviços técnicos especializados de manutenção, sob demanda, que pela sua complexidade e/ou dimensão não poderão ser executados pelos postos de serviço permanentes, podendo contemplar: o fornecimento de insumos, materiais e/ou a disponibilização de equipamentos para a execução completa desses serviços (Planilha nº 03 – Anexo IV). Esse item contempla, também, os seguintes serviços:

#### TRATAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ÁGUA GELADA - Tratamento químico preventivo contra corrosão, incrustação e desenvolvimento de micro-organismos e tratamento químico corretivo das águas dos sistemas de água gelada e condensação no sistema de ar-condicionado central instalado no Edifício Sede, a ser realizado mensalmente.

#### LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS - Limpeza e higienização, sob demanda, dos dutos do sistema de ar-condicionado de Edifício Sede, que compõem o sistema de climatização.

### ITEM 5 – ABONO PECUNIÁRIO SOB DEMANDA – previsão, sob demanda, para pagamento eventual do direito previsto no art. 143 da CLT, para os postos nos quais não será exigida a reposição do profissional ausente, caso o empregado lotado no posto venha a exercer tal direito.

#### Note que para os postos, nos quais será exigido a reposição do profissional ausente, a percepção do abono pelo trabalhador não exige previsão de rubrica adicional, além do disposto nas planilhas do custo direto da mão de obra, pois o empregado receberá regularmente suas férias acrescidas do 1/3 constitucional e terá adicionalmente 10 dias indenizados, sendo que esse valor adicional corresponde a 10 dias da reserva para reposição de mão-de-obra no caso de férias, que não irá para o substituto e sim para o próprio empregado.

## DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO TCDF

### CENTRAL TELEFÔNICA:

#### O sistema de PABX modelo HIPATH 4000 – SIEMENS instalado no TCDF é composto de:

##### 20 Troncos Digitais em feixe de 2 Mbps;

##### 80 Troncos analógicos; 624 Ramais Analógicos;

##### 240 Ramais Digitais com protocolo 2B+D;

##### Ramais IP;

##### 2 Terminais de telefonista;

##### 50 Aparelhos telefônicos Multitoc, modelo office ID;

##### 100 Aparelhos digitais CP200P OpenScap Atos Unify;

##### 100 Aparelhos Analógicos com fio Marca Intelbras PLENO cor preta;

##### 601 Aparelhos telefônicos analógicos Siemens, modelo Euroset 3005;

##### 120 Aparelhos telefônicos digitais Siemens, modelo Optipoint 500 Basic;

##### 60 Aparelhos telefônicos digitais Siemens, modelo Optipoint 500 Advanced;

##### 24 Aparelhos telefônicos digitais Siemens, modelo Openstage 15T;

##### 20 Aparelhos telefônicos digitais IP Siemens, modelo OptiPoint 410 Standard;

##### 1 Sistema de Tarifação Info 360;

##### 1 Sistema de suprimento de energia elétrica;

#### Cabe observar que o TCDF possui contratação específica para manutenção da Central telefônica HIPATH 4000 e dos aparelhos telefônicos entre a central telefônica e os racks de informática, e entre estes últimos e os aparelhos telefônicos.

### GRUPOS GERADORES:

#### O sistema de geração de energia elétrica atende parte do Ed. Anexo (Gerador 1) e o Ed. Sede do TCDF (Gerador 2) por meio de Grupos Geradores marca STEMAC com as seguintes características:

##### Gerador 1 (Ed. Anexo do TCDF)

###### Potência 450/405 kVA

###### Bateria EX50BSP, 180 Ah

###### Alternador marca WEG

###### Motor Diesel Marca Cummins, modelo NTAG–3

###### Tensão de saída: 380 V trifásico

###### Corrente Máxima: 616 A

###### Rotação 1800 rpm

##### Gerador 2 (Ed. Sede do TCDF)

###### Potência 460/434 kVA

###### Bateria chumbo–ácido 180 Ah

###### Alternador marca WEG

###### Motor Diesel Marca Scania, modelo DC12 60A

###### Tensão de saída: 380 V trifásico

###### Rotação 1800 rpm

### SISTEMA DE NO-BREAKS:

#### O sistema de no-break’s atende a rede de energia estabilizada dos edifícios Sede e Anexo do TCDF, utilizada pelos equipamentos de informática. O sistema é formado, além das instalações, pelos seguintes equipamentos:

##### Ed. Sede e Anexo, No–Break I:

###### Marca Leistung modular 3G

###### Potência: 100 Kw + 20 Kw (5+1)

###### Eficiência: 94,5% a 25% de carga; 95,0% a 50% de carga; 95,5% a 75% de carga; 95,5 a 100% de carga;

###### Topologia: dupla conversão, true on-line, VFI

###### Tempo de transferência em falta de rede; nulo;

###### Tensão de entrada: 380/220V (3F+N+T);

###### Tolerância tensão de entrada: carga< 100%:308 a 460V; <80%:280 a 460V; <60%:240 a 460V.

###### Distorção harmônica de corrente de entrada THDi: <3% a 100% de carga;

###### Fator de potência de entrada: 0,99 indutivo para 100% de carga;

###### Frequência de entrada: 35 a 70Hz;

###### Tensão nominal de saída: 380/220V (3F+N+T)

###### Regulação da tensão de saída: 1% estática, 4% dinâmica;

###### Distorção harmônica de tensão de saída THDv: menor que 1,5% para carga linear, menor que 3% para carga não linear; 3.2.3.1.1.14. Fator de potência de saída: 1(KVA=KW);

###### Potência dos módulos: 20 KW;

###### Fator de crista: 3:1;

###### Sobrecarga: acima de 150% transfere a carga para by-pass; 150% de carga por 1 minuto; 125% de carga por 10 minutos;

###### Comunicação: SNMP;

###### Software de monitoramento e Shutdown: shutdown automático em ambiente multiplataforma;

###### Baterias: reguladas por válvulas – VRLA;

###### Carga das baterias: com compensação por temperatura e tempo de carga ajustável;

###### Teste de baterias: programável ou manual;

##### No Break DTI

###### 03 (três) nobreaks marca PHD, modelo TRY (dois no datacenter primário e um para o secundário), cada um com capacidade nominal de 15 kVA.

###### Tolerância da tensão de entrada sem descarga das baterias -30%, +25%;

###### Frequência de entrada: 50/60 Hz; ±10%; autosense;

###### Compatível com todos os tipos de grupos geradores;

###### Microprocessados, com topologia on-line de dupla conversão;

###### Tensão de Entrada: 380/220V trifásico ou 220/127V (3F+N+T) sem uso  de transformadores adaptadores de tensão;

###### Tensão de saída: 380/400/440V ou 208/220/240V, ajustável, trifásico (3F+N+T) sem uso de transformadores adaptadores de tensão;

###### Comunicação de interface - RS232, RS485, DRY CONTACT, PARALLEL, SNMP card opcional;

###### Botão EPO (Emergency Power Off). Funcionamento na configuração PARALELO REDUNDANTE N+X (deverá possibilitar a ligação de no mínimo 4 unidades em paralelismo N+X), para aumento de potência ou da confiabilidade de operação;

###### Capacidade de sobrecarga – 125% durante 5 minutos, 150% por 30 segundos. Acima de 150% para by pass.

###### O banco de baterias é isolado do barramento CC do equipamento, conforme NBR15014 de dez/2003.

###### Banco de baterias com tensão de barramento configurável (192 a 480V) composto por baterias seladas estacionárias, para uma autonomia configurável e expansível à plena carga considerando FP 0,9. É possível a substituição de baterias sem desligamento do sistema (Hot-swap).

### DEMAIS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DO TCDF

| RELAÇÃO EQUIPAMENTOS |  |
| --- | --- |
| Descrição | Quantidade |
| Blu ray sony | 1 |
| Cafeteira industrial | 8 |
| Depurador sugar | 1 |
| DVD samsung | 1 |
| Estufa quente | 2 |
| Filtro IBBL | 3 |
| Filtro libell | 2 |
| Filtro soft | 12 |
| Forno elétrico century | 2 |
| Forno elétrico fischer | 2 |
| Forno elétrico philco | 1 |
| Freezer horizontal electrolux | 2 |
| Frigobar consul | 8 |
| Frigobar electrolux | 1 |
| Frigobar midea | 8 |
| Frigobar philco PFG85PL | 8 |
| Geladeira brastemp BRM40D | 1 |
| Geladeira consul biplex 380 | 1 |
| Geladeira consul CRM38B | 1 |
| Geladeira consul CRM44ABBNA10 | 3 |
| Geladeira consul CRM49 | 3 |
| Geladeira consul CRM54BBBNA20 | 1 |
| Geladeira consul CRM55ABBNA00 | 4 |
| Geladeira consul essencial | 1 |
| Geladeira electrolux DF48X | 1 |
| Geladeira electrolux DF50X | 1 |
| Geladeira electrolux IB545 | 1 |
| Geladeira frilux | 2 |
| Microondas brastemp | 3 |
| Microondas continental | 8 |
| Microondas electrolux | 1 |
| Microondas Midea | 4 |
| Microondas mondial | 6 |
| Microondas panasonic | 2 |
| Subwoofer samsung | 1 |
| Televisão 32" LG | 1 |
| Televisão 32" samsung | 2 |
| Televisão 40" samsung | 12 |
| Televisão 50" LG | 2 |
| Televisão 50" philips | 1 |
| Televisão 55" LG | 3 |
| Televisão samsung 75" | 1 |

#### O rol de equipamentos constante da tabela do item 3.2.4 é meramente indicativo e exemplificativo dos tipos de equipamentos constantes das edificações do TCDF, podendo os equipamentos, ao longo da execução contratual, serem substituídos sem ônus adicional para o Contratante, pois a mão de obra para esse tipo de manutenção é de dedicação exclusiva e os materiais para o reparo são pagos sob demanda.

### DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

#### O sistema de AR-CONDICIONADO CENTRAL DO EDIFÍCIO SEDE DO TCDF é composto pelos seguintes equipamentos:

##### 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido tipo "Liquid Packged Chiller", marca SPRINGER CARRIER, com capacidade de 80 TRs;

##### 02 (duas) torres de arrefecimento, marca ALPINA, com capacidade de 160 TRs;

##### 03 (três) bombas de circulação de água gelada, com potência de 44m³ / h;

##### 03 (três) bombas de condensação de água, com potência de 54m³ / h;

##### Quadro elétrico de força e comando dos equipamentos;

##### Rede de distribuição de água gelada e condensada;

##### Rede elétrica trifásica 380 Volts;

##### Volume de água de condensação estimado de 4,00 m³;

##### Volume de água gelada estimado de 3,00 m³;

##### Vazão horária de 165,5 m³ / h;

##### A distribuição dos equipamentos evaporadores no Ed. Sede encontra-se da seguinte forma:

| RELAÇÃO DE EVAPORADORAS DO EDIFÍCIO SEDE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANDAR | SALA | QTDE. | BTU´S |
| TÉRREO | FANCOIL STARCO - RECEPÇÃO E MEMORIAL | 2 | 15TR |
|  | FANCOIL YORK - PLENÁRIO | 1 | 18TR |
| 1º ANDAR | GABINETE CONS. MÁRCIO MICHEL | 1 | 32.000 |
|  |  | 3 | 12.000 |
|  |  | 1 | 14.000 |
|  |  | 2 | 20.000 |
|  | DCI | 1 | 20.000 |
|  |  | 1 | 14.000 |
|  | GABINETE CONS. INÁCIO MAGALHÃES | 1 | 32.000 |
|  |  | 3 | 14.000 |
|  |  | 2 | 20.000 |
|  |  | 2 | 12.000 |
|  | GABINETE CONS. ANILCÉIA MACHADO | 1 | 32.000 |
|  |  | 3 | 14.000 |
|  |  | 2 | 12.000 |
|  |  | 1 | 20.000 |
|  | GABINETE CONS. RENATO RAINHA | 2 | 20.000 |
|  |  | 2 | 14.000 |
|  |  | 1 | 12.000 |
|  |  | 1 | 32.000 |
|  | CORREGEDORIA | 1 | 14.000 |
|  |  | 1 | 12.000 |
|  | SECRETARIA DAS SESSÕES | 2 | 20.000 |
|  |  | 2 | 25.000 |
|  |  | 1 | 12.000 |
|  | CERIMONIAL | 1 | 32.000 |
|  | ASSESSORIA GERAL | 1 | 20.000 |
|  | RACK | 1 | 12.000 |
|  | COPA | 1 | 12.000 |
|  | HALL DOS ELEVADORES | 2 | 32.000 |
|  | SALA DE REUNIÃO | 1 | 32.000 |
|  | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1 | 12.000 |
|  |  | 1 | 20.000 |
|  | NIE | 1 | 12.000 |
|  |  | 1 | 20.000 |
| 2º ANDAR | PRESIDÊNCIA | 1 | 25.000 |
|  |  | 8 | 32.000 |
|  |  | 2 | 14.000 |
|  |  | 2 | 12.000 |
|  | GABINETE CONS. ANDRÉ CLEMENTE | 2 | 32.000 |
|  |  | 2 | 14.000 |
|  |  | 2 | 12.000 |
|  |  | 1 | 20.000 |
|  | GABINETE CONS. PAULO TADEU | 2 | 32.000 |
|  |  | 3 | 14.000 |
|  |  | 1 | 12.000 |
|  | GABINETE CONS. MANOEL DE ANDRADE | 2 | 32.000 |
|  |  | 3 | 14.000 |
|  |  | 1 | 18.000 |
|  | DIPLAN | 1 | 14.000 |
|  |  | 1 | 20.000 |
|  | CONSULTORIA JURÍDICA | 2 | 20.000 |
|  |  | 1 | 14.000 |
|  | ASSESSORIA TÉCNICA | 1 | 32.000 |
|  | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 1 | 20.000 |
|  |  | 1 | 14.000 |
|  | RACK | 1 | 12.000 |
|  | COPA | 1 | 12.000 |
|  | HALL DOS ELEVADORES | 2 | 20.000 |

##### Extensão da rede de dutos: 1.289,24 metros.

#### No Ed. Anexo são 34 (trinta e quatro) condensadoras da marca L.G tipo VRF e 249 (duzentos e quarenta e nove) evaporadoras com as seguintes capacidades:

##### 02 unidades condensadoras de 08 HP;

##### 08 unidades condensadoras de 12 HP;

##### 06 unidades condensadoras de 14 HP;

##### 05 unidades condensadoras de 16 HP;

##### 02 unidades condensadoras de 18 HP;

##### 11 unidades condensadoras de 20 HP.

##### Relação das unidades evaporadoras.

| RELAÇÃO DE EVAPORADORAS DO EDIFÍCIO ANEXO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANDAR | SALA | QTDE. | BTU´S |
| SUBSOLO | HALL DO AUDITÓRIO | 2 | 28.000 |
|  | COPA | 1 | 9.000 |
|  | SALA DA LIMPEZA | 1 | 19.000 |
|  | NOBREAK | 1 | 9.000 |
|  |  | 1 | 18.000 |
|  | REFEITÓRIO | 2 | 19.000 |
|  | AUDITÓRIO | 4 | 48.000 |
|  | MANUT. ADM. | 1 | 15.000 |
|  | MANUT. ESPERA | 1 | 24.000 |
|  | DEPÓSITO COPA | 1 | 9.000 |
|  | DIGITALIZAÇÃO | 1 | 15.000 |
|  |  | 2 | 19.000 |
|  | DEPÓSITO SESOP | 1 | 9.000 |
|  | ARQUIVO CENTRAL | 2 | 19.000 |
|  | SALA DOS MOTORISTAS | 1 | 19.000 |
|  | ALMOXARIFADO | 1 | 19.000 |
| 1º ANDAR | STI | 7 | 19.000 |
|  |  | 5 | 24.000 |
|  |  | 4 | 48.000 |
|  | DSAUD | 6 | 19.000 |
|  |  | 3 | 9.000 |
|  |  | 3 | 15.000 |
|  | SESBE | 3 | 19.000 |
|  | COPA | 1 | 9.000 |
| 2º ANDAR | SEPROJ | 2 | 19.000 |
|  | COGEDOC | 2 | 19.000 |
|  | ARQUIVO COGEDOC | 1 | 19.000 |
|  | SEMAN | 1 | 19.000 |
|  | SEFIN | 1 | 24.000 |
|  | SALA DE REUNIÃO | 1 | 24.000 |
|  | SECOF | 1 | 24.000 |
|  |  | 1 | 19.000 |
|  | COPA | 1 | 9.000 |
|  | SECON | 1 | 24.000 |
|  | SEORC | 1 | 24.000 |
|  | SEPAT | 1 | 24.000 |
|  | SERCO | 1 | 24.000 |
|  | SEMAT | 1 | 24.000 |
|  | SELIC | 1 | 15.000 |
|  |  | 1 | 19.000 |
|  | SELIP | 1 | 24.000 |
|  |  | 1 | 19.000 |

| RELAÇÃO DE EVAPORADORAS DO EDIFÍCIO ANEXO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANDAR | SALA | QTDE. | BTU´S |
| 3º ANDAR | SEGEDAM | 4 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  | COPA | 1 | 24.000 |
|  | SESAP | 1 | 19.000 |
|  |  | 1 | 19.000 |
|  | SUSEL | 1 | 24.000 |
|  | SEGED | 1 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  | ASSOCIAÇÃO DOS SERV. | 1 | 24.000 |
|  | SELEG | 2 | 19.000 |
|  | SEGEP | 2 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  | SEPAG | 4 | 19.000 |
|  | SECAF | 1 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  |  | 1 | 15.000 |
| 4º ANDAR | SEGECEX | 1 | 24.000 |
|  |  | 2 | 19.000 |
|  | COPA | 1 | 19.000 |
|  | NUREC | 2 | 19.000 |
|  | NUFID/AGEM | 3 | 19.000 |
|  | SALA DE REUNIÃO | 2 | 19.000 |
|  | TELEFONIA | 1 | 9.000 |
|  | DIFLI | 2 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  | DIFO 1/DIFO 2 | 4 | 19.000 |
|  | SESPE | 2 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  | DIFTI | 1 | 15.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |

| RELAÇÃO DE EVAPORADORAS DO EDIFÍCIO ANEXO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANDAR | SALA | QTDE. | BTU´S |
| 5º ANDAR | SEGEM | 3 | 19.000 |
|  | COPA | 1 | 19.000 |
|  | DIGEM 1 | 2 | 19.000 |
|  | DIGEM 2 | 1 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  | DEPÓSITO | 1 | 9.000 |
|  | SALA DE REUNIÃO | 2 | 19.000 |
|  | DIGEM 3 | 2 | 19.000 |
|  | DIASP 3 | 3 | 19.000 |
|  | DIASP 2 | 2 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  | SEASP | 2 | 19.000 |
|  |  | 1 | 12.000 |
|  | DIASP 1 | 1 | 15.000 |
|  |  | 2 | 19.000 |
| 6º ANDAR | COPA | 1 | 19.000 |
|  | SEMAG | 3 | 19.000 |
|  | DICOG | 2 | 19.000 |
|  | DIAPREX | 1 | 24.000 |
|  |  | 1 | 19.000 |
|  | SALA DE REUNIÃO | 1 | 15.000 |
|  | DIAGF | 1 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  | DIFIPE 1 | 2 | 19.000 |
|  | DIFIPE 2 | 3 | 19.000 |
|  | SEFIPE | 3 | 19.000 |
|  | DIFIPE 3 | 1 | 15.000 |
|  |  | 2 | 19.000 |

| RELAÇÃO DE EVAPORADORAS DO EDIFÍCIO ANEXO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANDAR | SALA | QTDE. | BTU´S |
| 7º ANDAR | CONSELHEIRO SUBSTITUTO | 4 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  | COPA | 1 | 15.000 |
|  | OUVIDORIA | 2 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  | MENSAGERIA | 2 | 24.000 |
|  | DICONT 3 | 2 | 19.000 |
|  | DICONT 2 | 1 | 24.000 |
|  |  | 2 | 19.000 |
|  | DICONT 1 | 4 | 19.000 |
|  | AFINCO | 1 | 24.000 |
|  | SECONT | 4 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
| 8º ANDAR | 2ª PROCURADORIA | 1 | 24.000 |
|  |  | 1 | 12.000 |
|  |  | 1 | 19.000 |
|  | 4ª PROCURADORIA | 2 | 19.000 |
|  |  | 1 | 24.000 |
|  | SALA DE REUNIÃO | 1 | 19.000 |
|  | COPA | 1 | 19.000 |
|  | 1ª PROCURADORIA | 1 | 24.000 |
|  |  | 1 | 19.000 |
|  | CORREGEDORIA MPC | 1 | 24.000 |
|  | 3ª PROCURADORIA | 1 | 24.000 |
|  |  | 2 | 19.000 |
|  | HALL DOS ELEVADORES | 1 | 24.000 |
|  | PROCURADORIA GERAL | 3 | 24.000 |
|  |  | 3 | 19.000 |

#### No Edifício Biblioteca são 3 (três) condensadoras da marca Hitachi tipo VRF, bem como 25 (vinte e cinco) unidades evaporadoras com as capacidades variando entre 9.000 BTU a 24.000 BTU.

| RELAÇÃO DE EVAPORADORAS DO EDIFÍCIO BIBLIOTECA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANDAR | SALA | QTDE. | BTU´S |
| TÉRREO | RECEPÇÃO | 1 | 18.000 |
|  | ÁREA DE ESTUDOS | 5 | 18.000 |
|  | SALA LIVROS | 1 | 12.000 |
|  | SALA SUPERVISÃO DE PESQUISAS | 1 | 12.000 |
|  | SUPERVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 1 | 12.000 |
|  | CHEFIA | 1 | 12.000 |
|  | SUPERVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS | 1 | 18.000 |
|  | REUNIÃO | 1 | 18.000 |
| 1º ANDAR | ÁREA DE ESTUDOS | 6 | 18.000 |

#### No Edifício da Escola de Contas e Garagem são aparelhos Split System com as capacidades variando entre 9.000 a 24.000 BTU.

| RELAÇÃO DE EVAPORADORAS DO EDIFÍCIO DA ESCOLA DE CONTAS E GARAGEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANDAR | SALA | QTDE. | BTU´S |
| GARAGEM |  |  |  |
| TÉRREO | CONTROLE DE VEÍCULOS | 2 | 18.000 |
|  | SALA DA LIMPEZA | 1 | 18.000 |
|  | SALA DA BRIGADA | 1 | 18.000 |
|  | SALA DOS MOTORISTAS | 1 | 18.000 |
|  | GUARITA | 1 | 18.000 |
|  | LABORATÓRIO | 1 | 12.000 |
|  |  | 3 | 18.000 |
| 1º ANDAR | COPA | 1 | 18.000 |
|  | SETRA | 2 | 18.000 |
|  | CHEFIA SETRA | 2 | 18.000 |
| ESCOLA DE CONTAS |  |  |  |
| TÉRREO | RECEPÇÃO | 1 | 30.000 |
|  | INFORMÁTICA | 2 | 18.000 |
|  | SALA DE AULA 1 | 1 | 30.000 |
|  | SUPERVISÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS | 1 | 18.000 |
|  | SALA SAED | 2 | 18.000 |
|  | COORDENADORIA | 1 | 18.000 |
|  | DIRETORIA | 1 | 18.000 |
| 1º ANDAR | RECEPÇÃO | 1 | 30.000 |
|  | SALA DE AULA 2 | 1 | 30.000 |
|  | SALA DE AULA 3 | 1 | 30.000 |
|  | SALA DE AULA 4 | 1 | 18.000 |
|  | SALA DE AULA 5 | 1 | 30.000 |

## DO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DO TCDF

### As áreas construídas das instalações prediais, referentes aos serviços de manutenção, são as seguintes:

## DA EQUIPE TÉCNICA

### O presente objeto englobará equipe fixa e variável.

#### O quantitativo de postos de trabalho fixo é de 28 (vinte e oito), agrupado em 13 (treze) tipos, que podem, de acordo com o respectivo tipo, possuir a exigência ou não de reposição do profissional ausente, conforme descrito no Anexo II, apresentando a seguinte distribuição:

##### Para os postos indicados nos Anexos II e IV não será exigida a reposição do profissional ausente nas seguintes hipóteses de afastamento do trabalhador: a) férias; b) licença - paternidade; c) outras ausências legais; d) aviso prévio trabalhado; e) ausência por doença nos primeiros 15 (quinze) dias; e f) ausência por acidente de trabalho nos primeiros 15 (quinze) dias; razão pela qual ao módulo 4 do custo direto da mão de obra desses postos é atribuído o valor ZERO. Essa questão não se aplica a hipótese de reposição devido ao afastamento maternidade, que possui rubrica própria (submódulo 2.4 do custo direto da mão de obra);

##### Na ocorrência das ausências supracitadas será admitida a ausência do profissional terceirizado, sendo o valor mensal do posto pago de forma regular pelo CONTRATANTE;

### A equipe de serviço permanente será composta de trabalhadores profissionalmente qualificados e especializados, com experiência comprovada em carteira, cuja função é executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e/ou emergenciais.

### A equipe de manutenção deverá ser supervisionada pelos Encarregados Geral e Setoriais do CONTRATADO, e os serviços ficarão sob responsabilidade de um Responsável Técnico, sendo todos devidamente habilitados e qualificados.

### A CONTRATADA deverá encaminhar a FISCALIZAÇÃO os currículos do responsável técnico e demais membros da equipe de manutenção, para avaliação da adequação dos profissionais aos serviços.

### REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES MÍNIMAS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL

#### Responsável Técnico – Escolaridade mínima: curso superior em Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica, com registro no CREA/DF.

##### Atribuições:

###### Coordenar as equipes e gerenciar todos os procedimentos e rotinas dos trabalhos, com vistas a promover qualidade na execução do objeto desta contratação;

###### Manter as equipes atualizadas quanto às normas técnicas, legais e administrativas;

###### Ser responsável pela elaboração de relatórios, planilhas de cálculo, cronogramas de execução, comunicados, laudos e outros documentos;

###### Receber documentos e instruções da FISCALIZAÇÃO e transmiti-los às equipes de manutenção da CONTRATADA;

###### Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para as equipes de manutenção, relativos à execução do objeto deste contrato, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes;

###### Estar permanentemente em contato com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

###### Exercer o papel de Preposto da CONTRATADA, caso essa assim o defina;

#### Encarregado Geral – Escolaridade mínima: 2º grau e curso técnico em edificações ou eletrônica ou eletrotécnica ou em eletricidade – apresentar certificado(s) e/ou diploma(s). Esse profissional deverá demonstrar experiência anterior na função de chefia / coordenação de serviços de manutenção predial de Edifícios Comerciais e/ou Administrativos, comprovada por meio da Carteira de Trabalho.

##### Atribuições:

###### Coordenar, supervisionar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços de manutenção;

###### Cuidar da disciplina da equipe;

###### Fiscalizar o uso dos equipamentos e ferramentas;

###### Manter estoques mínimos de insumos e peças de reposição, utilizados pela equipe fixa;

###### Implementar os planos de manutenção preventiva ou preditiva, supervisionados pelo responsável técnico;

###### Receber documentos e instruções da FISCALIZAÇÃO e repassá-los às equipes;

###### Emitir documentos;

###### Sugerir melhorias nas rotinas de manutenção predial;

###### Controlar os prazos fixados para a execução dos serviços;

###### Estar em contato permanente com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

#### Encarregado Setorial – Escolaridade mínima: curso técnico em edificações ou eletrônica ou eletrotécnica ou em eletricidade – apresentar certificado(s) e/ou diploma(s). Esse profissional deverá demonstrar experiência anterior na função de chefe de equipe de serviços de manutenção predial, comprovada por meio da Carteira de Trabalho.

##### Atribuições:

###### Coordenar, supervisionar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços de seu setor;

###### Cuidar da disciplina, controlar a frequência e a boa apresentação pessoal dos empregados;

###### Fiscalizar o uso dos equipamentos, inclusive os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s);

###### Implementar os planos de manutenção preventiva ou preditiva do seu setor, supervisionados pelo responsável técnico;

###### Emitir documentos e relatórios;

###### Acompanhar os pedidos de compras de materiais do seu setor;

###### Estar em contato permanente com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

#### Técnico em Telefonia e Rede – Escolaridade mínima: curso técnico em eletrônica ou telecomunicações – apresentar certificado(s) e/ou diploma(s). Esse profissional deverá ter conhecimentos avançados em redes de dados e voz, bem como experiência anterior na função, comprovada por meio da Carteira de Trabalho.

##### Atribuições:

###### Manutenção e operação na área de telefonia em geral e sistemas de PABX–CPA no padrão existente no TCDF;

###### Instalação e remanejamento de ramais;

###### Manutenção e instalação de rede de dados interna vertical e horizontal, compreendendo os cabeamentos de rede e demais itens (conectores machos e fêmeas. etc.) entre os racks de informática até as estações de trabalho;

###### Instalação de cabos lógicos.

#### Marceneiro – Escolaridade mínima: curso técnico em marcenaria – apresentar certificado(s) e/ou diploma(s).

##### Atribuições:

###### Reforma de móveis em geral, por meio de lixamento, envernizamento e laminação;

###### Montagem e fabricação de móveis;

###### Montagem e desmontagem de armários, mesas e acessórios;

###### Fixação e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras, quadros, dentre outros);

###### Adaptação ou manutenção destes elementos (corte, perfuração, colagem, reaperto, reencaixe, lubrificação);

###### Manutenção de persianas e cortinas (retirada para limpeza ou conserto, recolocação, fixação de peças soltas ou danificadas);

###### Regulagem de molas hidráulicas de piso (portas de vidro temperado) ou aéreas;

###### Fixar e substituir vidros e espelhos;

###### Executar a manutenção de cadeiras, sofás e todo tipo de estofamento existente no TCDF, bem como o reparo de braços, acentos e rodas.

#### Pintor – Escolaridade mínima: curso técnico em pintura de edificações – apresentar certificado(s) e/ou diploma(s). Esse profissional deverá ter experiência anterior em pintura de edificações comerciais, inclusive em altura por meio do emprego de andaimes e/ou balancins, comprovada por meio da Carteira de Trabalho.

##### Atribuições:

###### Executar serviços de pintura lisa, a pistola, a trincha, a pincel, a esponja, com tintas à base de óleo, esmalte, verniz, cal, laca e outras em tetos, forros, paredes e esquadrias;

###### Emassar paredes, móveis e vidros;

###### Executar tratamento anticorrosivo em estruturas metálicas;

###### Restaurar pinturas;

###### Trabalhar em pinturas de prédios em ambientes internos e externos, aparelhos, móveis, peças metálicas e de madeiras;

###### Operar com equipamentos de pintura;

###### Preparar tintas, vernizes e outros produtos utilizados em pinturas;

###### Executar reparos em forro de gesso.

#### Pedreiro – Escolaridade mínima. Curso técnico em construção civil – apresentar certificado(s) e/ou diploma(s).

##### Atribuições:

###### Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo;

###### Construir e preparar alicerces, paredes, muros, pisos e similares;

###### Preparar ou orientar a preparação de argamassa;

###### Fazer reboco;

###### Preparar e aplicar caiações;

###### Construir formas e armações de ferro para concreto;

###### Colocar telhas, azulejos e ladrilhos;

###### Assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros;

###### Trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção;

###### Cortar pedras;

###### Preparar e montar assoalhos, tetos e telhados;

###### Executar trabalhos de concreto armado, misturando cimento, brita, areia e água, nas devidas proporções, fazendo a armação, dispondo, traçando e prendendo com arame as barras de ferro;

###### Orientar o ajudante a fazer argamassa; construir alicerces para a base de paredes e construções similares;

###### Armar e desmontar andaimes de madeiras ou metálicos;

###### Fazer armações de ferragens;

###### Controlar com nível e prumo a obra que está sendo executada para garantir a correção do trabalho;

###### Perfurar paredes, visando a colocação de canos para água e fios elétricos;

###### Preparar e nivelar pisos e paredes, retirando com sarrafo o excesso de massa;

###### Fazer rebocos de paredes;

###### Assentar pisos, azulejos, pias e outros;

###### Fazer serviços de acabamento em geral;

###### Fazer colocação de telhas;

###### Impermeabilizar caixas d’água, paredes, lajes e tetos;

###### Ler e interpretar plantas de construção civil observando medidas e especificações.

#### Bombeiro Hidráulico – escolaridade mínima: curso técnico de Bombeiro Hidráulico – apresentar certificado(s) e/ou diploma(s). Esse profissional deverá ter conhecimentos avançados em manutenção de sistemas hidrossanitários de edifícios comerciais, bem como experiência anterior na função, comprovada por meio da Carteira de Trabalho.

##### Atribuições:

###### Manutenção de instalações hidrossanitárias prediais, incluindo sistema de esgotamento à vácuo;

###### Execução de alterações nos sistemas e subsistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas.

#### Técnico Eletricista – Escolaridade mínima: curso técnico em eletricidade predial – apresentar certificado(s) e/ou diploma(s). Esse profissional deverá ter conhecimentos avançados em manutenção de sistemas elétricos e de quadros e comandos de energia de edifícios comerciais, bem como experiência anterior na função, comprovada por meio da Carteira de Trabalho.

##### Atribuições:

###### Manutenção em instalações elétricas prediais e equipamentos destes sistemas;

###### Execução de alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas;

###### Interpretação de desenhos e diagramas elétricos;

###### Executar medições de grandezas elétricas;

###### Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais;

###### Manutenção e instalação de detectores de incêndio e luminárias de emergência;

###### Manutenção e reparos em equipamentos elétricos;

###### Execução de serviços de operação e manutenção dos grupos geradores.

#### Técnico em Operação e Manutenção de Ar-Condicionado – Escolaridade mínima: 2° grau e curso técnico em mecânica/refrigeração – apresentar certificado(s) e/ou diploma(s). Esse profissional deverá ter conhecimentos avançados e experiência anterior em operação e manutenção de sistema de ar-condicionado central, comprovada por meio da Carteira de Trabalho.

##### Atribuições:

###### Manutenção e operação de aparelhos de Ar-Condicionado, constantes deste Projeto Básico.

#### Piscineiro – Escolaridade mínima: curso técnico em manutenção de piscinas – apresentar certificado(s) e/ou diploma(s).

##### Atribuições:

###### Controlar o nível de água dos espelhos d’água interno e externo do Edifício Sede do TCDF, abrindo válvulas, regulando e acionando motores elétricos e bombas, para abastecer reservatórios;

###### Efetuar o tratamento de água, adicionando–lhe quantidades determinadas de cloro, cal e outros produtos químicos;

###### Bombear a água depurada, acionando os registros, válvulas e bombas;

###### Realizar a manutenção dos equipamentos, limpando depósitos e tanques de filtragem, lubrificando os elementos móveis de máquinas;

###### Executar a operação de retirada de resíduos de pó, poeiras e outros materiais, que estiverem se acumulando na água ou no fundo dos espelhos d’água;

###### Esvaziar e/ou encher os espelhos d’água quando necessário.

#### Ajudante Geral de Manutenção e Reparos – Escolaridade mínima: nível fundamental.

##### Atribuições:

###### Auxiliar e acompanhar os serviços realizados por técnicos e oficiais nas atividades de manutenção;

###### Executar serviços de limpeza localizada e transporte de materiais, equipamentos e mobiliários;

###### Executar serviços administrativos em geral;

###### Operar o software de gerenciamento da manutenção predial, a ser fornecido pelo TCDF, além de programas de produção e edição de textos, planilhas e bancos de dados;

###### Executar tarefas relacionadas ao controle de almoxarifado;

###### Elaborar expedientes administrativos e arquivar documentos.

#### Jardineiro – Escolaridade mínima: nível fundamental e curso em jardinagem. Esse profissional deverá possuir experiência prévia na função, comprovada por meio da Carteira de Trabalho.

##### Atribuições:

###### Executar a manutenção de gramados por meio de:

###### Calagem com calcário (Dolomítico ou similar) nas áreas necessárias;

###### Adubação com composto orgânico e/ou químico;

###### Cobertura com terra comum de jardim;

###### Combate a formigas e cupins;

###### Corte e nivelamento do gramado;

###### Monda de ervas daninhas.

###### Executar a manutenção de canteiros por meio de:

###### Poda sazonal de arbustos e árvores;

###### Controle fitossanitário das áreas ajardinadas;

###### Rastelamento e recolhimento de folhas caducas;

###### Substituição de mudas de plantas inadequadas, que feneceram ou decadentes, por mudas novas das espécies apropriadas;

###### Combate a formigas, saúvas, cupins e outros insetos nocivos e pragas diversas;

###### Colocação de terra vegetal preta, previamente adubada, nos canteiros já existentes;

###### Correção do solo com calcário (dolomítico ou similar), sempre que necessário;

###### Erradicação de ervas daninhas;

###### Descompactação do solo;

###### Recomposição dos espaços “carecas” com espécies adequadas ao projeto de paisagismo.

###### Executar serviços diversos, tais como:

###### Compor vasos com plantas ornamentais, sempre que solicitado;

###### Manter os arranjos de vasos existentes, por meio de poda, adubação, controle de pragas e ervas daninhas;

###### Transportar vasos e plantas, quando necessário;

###### Retirar toda a terra e outras sobras dos jardins, porventura, deixadas nos gramados e calçadas, quando da execução dos serviços e, efetuar a varrição posterior das calçadas;

###### Proceder diariamente à limpeza das áreas ajardinadas, retirando toda espécie de lixo;

###### Recolher e armazenar os aparos do jardim (folhas caducas, corte de grama, poda de árvores e arbustos) em local apropriado para descarte;

###### Efetuar a limpeza da área verde retirando todo lixo e entulho ali encontrado.

### Para fins de efetiva execução contratual, a CONTRATADA deverá, ainda, possuir contrato com autônomos prestadores de serviço, ou dispor em seu quadro societário ou de funcionários, dos seguintes profissionais para apoio esporádico às atividades de manutenção predial:

#### 1 (um) Engenheiro Mecânico, que será o responsável pela elaboração do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), adotados para o sistema de climatização conforme Portaria nº 3523/GM, de 28/08/1998 e Resolução nº 176 de 24/10/2000, ambos do Ministério da Saúde. Esse profissional deverá ter experiência em planejamento e controle de manutenção de sistema de ar-condicionado central, devidamente comprovada por meio de carteira de trabalho;

#### 1 (um) Engenheiro de Segurança do Trabalho, que será o responsável pelas questões referentes à higiene e segurança do Trabalho, bem como responsável por emitir Laudos Técnicos, de acordo com as Normas Regulamentadoras nº 15 e 16 do Ministério do Trabalho e Emprego e observado o estabelecido na CLT;

##### Esse profissional poderá ser um dos profissionais citados nos subitens 3.4.5.1, 3.4.6.1 ou 3.4.6.3, desde que possua o curso de especialização em segurança do Trabalho;

#### 1 (um) Engenheiro Agrônomo ou Florestal ou 1 (um) Técnico Agrícola, que será o responsável pela emissão dos receituários agronômicos, nos termos da Lei nº 7.802/1989, Decretos nºs: 4.074/2000 e 4.560/2002 e Resolução CONFEA nº 344/1990.

#### O custo dos profissionais, que não possuam dedicação exclusiva na sede do CONTRATANTE, deverá estar apropriado nas despesas administrativas da CONTRATADA (Módulo 6 da Planilha Resumo dos Preços dos Serviços);

### A CONTRATADA deverá ter, no início da execução dos trabalhos, contrato firmado com laboratório especializado em análise química de água;

## DA JORNADA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DE TRABALHO

### Os serviços deverão ser prestados nos edifícios do TCDF, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no período das 7h às 21h, e será estipulado pelo Serviço de Manutenção do TCDF (SEMAN), responsável pelo agendamento, acompanhamento dos serviços de operação e manutenção dos equipamentos e sistemas prediais.

### Será exigida e respeitada jornada diária em conformidade com as disposições contidas na Convenção Coletiva de Trabalho da respectiva categoria e na Constituição Federal.

### O excesso de horas trabalhadas em um dia poderá ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia, nos termos da respectiva Convenção Coletiva de Trabalho.

### Será concedido o intervalo intrajornada de 1 (uma) hora, nos termos do art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

### Os profissionais citados nos itens: 3.4.6.1 (Engenheiro Mecânico), 3.4.6.2 (Engenheiro de Segurança do Trabalho) e 3.4.6.3 (Engenheiro Agrônomo ou Florestal ou Técnico Agrícola) não terão jornada específica nas dependências do TCDF, sendo necessário apenas visitas rotineiras, razão pela qual os custos desses profissionais deverão constar das despesas Administrativas da empresa, pois tais técnicos podem atender a outras contratações da CONTRATADA.

### Segundo Laudo Técnico Pericial de Insalubridade - Periculosidade, constante dos autos, fazem jus a adicionais os profissionais, referentes aos seguintes postos de trabalho:

#### Marceneiro, insalubridade de grau médio, 20% do salário-mínimo vigente ou de acordo com a base de cálculo indicada na Convenção Coletiva de trabalho adotada pela CONTRATADA, em razão do emprego de produtos químicos contendo solventes orgânicos com colas e vernizes;

#### Bombeiro Hidráulico, insalubridade de grau máximo, 40% do salário-mínimo vigente ou de acordo com a base de cálculo indicada na Convenção Coletiva de trabalho adotada pela CONTRATADA, devido ao contato direto com redes de esgotos;

#### Técnico Eletricista, periculosidade de grau único, 30% do salário base (Súmula nº 191 do TST e art. 7º, XXIII, da CF/88 c/c art. 193 da CLT), em face da execução de serviços de manutenção elétrica com redes energizadas.

#### Técnico em Operação e Manutenção de Ar-Condicionado, insalubridade grau médio, 20 % do salário-mínimo vigente ou de acordo com a base de cálculo indicada na Convenção Coletiva de trabalho adotada pela CONTRATADA, em razão de empregarem na limpeza de sistemas de climatização produtos químicos contendo álcalis cáusticos.

### A CONTRATADA, a seu critério e expensas, poderá instalar ponto eletrônico para supervisionar a frequência de seus profissionais nos seus postos de trabalho.

### Não há previsão de horas extras, bem como não se exigirá labor em dias de feriados, para os postos previstos neste Termo de Referência.

## DA MEDIÇÃO MENSAL DO OBJETO

### Por se tratar de serviço de prestação contínua, o faturamento será realizado mensalmente por meio de medição dos serviços prestados, considerando os quesitos previstos neste Anexo e no Anexo XIII do Edital.

### A fiscalização registrará as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

## DOS SALÁRIOS DA MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS CONTRATADOS

### Conforme motivação contida no Estudo Técnico Preliminar que deu origem ao presente Termo de Referência, fica estabelecido que os salários dos postos de serviço referentes a: Encarregado Geral, Encarregado Setorial, Técnico em Telefonia e Rede e Técnico em Operação e Manutenção de Ar-Condicionado; não serão inferiores aos discriminados nas planilhas de custo direto da mão de obra, constantes do Anexo IV e no item 3.4.1.1 deste Termo de Referência, considerando as atividades desenvolvidas nesses postos e o nível de atuação necessário à categoria profissional, para a qual se exige a prestação de serviço de qualificação técnica elevada.

#### Os salários previstos para os postos citados no item 3.7.1 são equivalentes à remuneração atualmente recebida pelos prestadores de serviço no contrato de manutenção predial em vigor.

#### Os valores estabelecidos para os salários citados levaram em conta também outras contratações públicas no Distrito Federal com perfil profissional análogo ao que será exigido na nova contratação, de forma a assegurar a manutenção do perfil técnico adequado à prestação dos serviços de manutenção predial.

### A necessidade de fixação salarial fundamenta-se na manutenção da qualidade, eficiência e produtividade do serviço atualmente prestado, com base em entendimento apresentado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 290/2006-Plenário, Acórdão nº 2647/2009-Plenário, Acórdão nº 6762/2009-Primeira Câmara, Acórdão 1097/2019 – Plenário e Acórdão 2101/2020 - Plenário).

### Entende-se que, em um processo de terceirização é primordial a manutenção da qualidade dos serviços. Nesse sentido, o estabelecimento de valores mínimos para os salários visa à contratação de pessoas mais qualificadas e/ou com maior experiência no desempenho de suas funções, sem implicar em aumento de benefícios diretos às empresas contratadas (apenas aos trabalhadores) ou criação de obstáculos à competitividade.

### No caso dos profissionais citados no item 3.7.1 os requisitos de qualificação e experiência profissional exigidos para os respectivos postos, listados no item 3.4.5 deste Termo de Referência, associados ao comportamento do mercado de manutenção predial no Distrito Federal, demonstram a necessidade de qualificação técnico-profissional e experiência no exercício da atividade terceirizada diferenciadas, que justificam a adoção de remuneração distinta em relação ao piso salarial da respectiva categoria.

## DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

### O Responsável Técnico deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T., específica para o objeto deste contrato, conforme dispõe o Art. 1º da Lei nº 6.496/1977 e Art. 3º da Resolução nº 307/86 – CONFEA.

### Quando da troca de Responsável Técnico, o currículo de seu substituto deverá ser previamente aprovado pela fiscalização do CONTRATANTE e será providenciada nova A.R.T., conforme disciplina a Resolução nº 307/86 – CONFEA.

### À equipe de manutenção predial compete, ainda: o transporte horizontal e vertical de materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços referentes ao escopo do contrato.

### A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou de supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela fiscalização do CONTRATANTE, tais como os: diários de manutenção, controles de acesso e de presença das equipes, controles de emprego de materiais ou outros.

## DOS UNIFORMES, EPI´S, RÁDIOS COMUNICADORES e MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO INDIVIDUAL

### Os profissionais indicados para a prestação dos serviços devem se apresentar trajando uniformes sempre limpos, fornecidos a expensas da CONTRATADA, conforme periodicidade constante do Anexo III.

#### Não será exigido uniforme para o posto de Responsável Técnico e demais engenheiros.

### O uniforme deve ser aprovado previamente pela unidade fiscalizadora do TCDF e conter as características básicas, constante do Anexo III.

### A entrega do conjunto de uniforme ao(s) funcionário(s) deverá acontecer na presença do executor do contrato, que assinará o recibo de entrega junto com o funcionário.

### A CONTRATADA não poderá repassar os custos do uniforme a seus empregados.

### A CONTRATADA deverá substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo estabelecido acima, sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da solicitação ou constatação.

### Demais detalhamentos sobre os uniformes constam do Anexo III deste Edital.

### A CONTRATADA fornecerá aos funcionários, gratuitamente, Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado ao risco da atividade exercida e em perfeito estado de conservação e funcionamento, nos termos da NR-06 (ABNT), devendo, ainda, fiscalizar o respectivo uso por parte de seus empregados.

### Visando ao cumprimento das atividades descritas neste roteiro técnico de especificações, dentro dos níveis de serviço acordados, a CONTRATADA deverá disponibilizar para a equipe de serviço permanente de manutenção predial 4 (quatro) rádios de comunicação.

### A CONTRATADA também deverá disponibilizar aos Técnicos em Operação e Manutenção de ar-condicionado sênior materiais de limpeza e consumo individual, conforme lista constante do Anexo III do Edital.

### A CONTRATADA deverá ainda observar as disposições previstas no art. 1º da Lei Distrital nº 7.438/2024.

## EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

### A CONTRATADA disponibilizará, em quantidade suficiente, ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, conforme relação constante do Anexo IV deste Edital.

### As ferramentas e equipamentos destinados à execução dos serviços deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, sendo responsabilidade da CONTRATADA a manutenção/conservação e reposição desses.

## TERMINOLOGIAS

### MANUTENÇÃO: é o conjunto de atividades realizadas com a finalidade de conservar ou recolocar os sistemas prediais e/ou equipamentos em condições ideais de funcionamento, por meio de manutenções.

### MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Uma série de ações destinadas a prevenir a ocorrência de falhas e defeitos nas instalações, sistemas e equipamentos, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, incluindo as trocas de peças que se fizerem necessárias para uma operação adequada.

### MANUTENÇÃO CORRETIVA: Manutenção destinada a remover os defeitos apresentados nas edificações, sistemas e equipamentos, colocando-os em perfeitas condições de uso, compreendendo, nesse caso, ajustes e reparos necessários, com fornecimento das peças de reposição adequadas.

### MANUTENÇÃO EMERGENCIAL: Destina-se ao atendimento de chamada extra, dentro ou fora do horário normal de expediente, que deverá ser efetivada sem ônus adicional para o CONTRATANTE, com a finalidade de verificar defeito ocasionado em equipamento, cuja solução deve-se dar em caráter emergencial, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o chamado para esse tipo de manutenção.

## ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO INICIAL

### A CONTRATADA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após o início da vigência do contrato, deverá realizar um levantamento detalhado da situação de todos os equipamentos e instalações que integram os sistemas prediais a que se refere esta Contratação.

### Nesse trabalho deverá constar uma relação dos equipamentos existentes na instalação com a indicação do número da carga patrimonial, nome do fabricante, modelo, número de série, tipo, características técnicas e outros dados que se fizerem necessários à perfeita identificação dos equipamentos.

### Também deverá ser providenciada uma relação de peças e materiais, com quantidades mínimas, que devem ser mantidas em estoque, para atendimento às eventuais manutenções corretivas (quantitativo estimado com base nas características dos equipamentos e informações dos fabricantes).

## DO ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

### A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços, conforme data prevista no instrumento contratual para início da execução contratual;

### A equipe técnica da CONTRATADA deverá contar com profissionais especializados e devidamente treinados e habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços;

### As máquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para os locais dos serviços somente poderão dar entrada ou serem retirados das dependências do CONTRATANTE de acordo com as regras e procedimentos internos do TCDF. Os funcionários da CONTRATADA deverão ainda observar as regras de acesso do CONTRATANTE;

### A CONTRATADA não poderá suspender ou interromper os serviços objeto desta Contratação, salvo motivo de força maior devidamente aceito pela fiscalização do TCDF.

### Os serviços de manutenção corretiva e emergencial se darão por meio de emissão de Ordem de Serviço (chamados técnicos) por parte do CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA disponibilizar telefone, fax, e-mail, ou outro meio de comunicação que possibilite a abertura destes chamados pelo CONTRATANTE.

### Em resumo, as ordens de serviço atendidas somente poderão ser fechadas com as seguintes informações:

#### Data de solicitação do serviço;

#### Data de emissão da OS, contendo a data máxima estipulada para o término dos serviços requisitados;

#### Data de conclusão do serviço;

#### Indicação do tempo transcorrido entre a solicitação e o atendimento;

#### Lista dos materiais utilizados;

#### Relação de profissionais que participaram do atendimento;

#### Indicação de movimentação de bens patrimoniais (quando aplicável);

#### Resultado da pesquisa de satisfação (quando respondida em até 3 dias úteis);

### O serviço de gerenciamento do sistema de manutenção envolve execução de rotinas periódicas; cadastro, emissão automática e acompanhamento de ordens de serviço; planejamento, programação e acompanhamento dos serviços de manutenção; controle de consumo de materiais em estoque; apropriação de custos dos materiais empregados nos serviços; análise de ocorrências, custos e perdas de produção; emissão de relatórios gerenciais visando ao controle de recursos materiais, humanos e financeiros.

### O serviço de atendimento remoto será composto por infraestrutura administrativa (móveis e equipamentos), tecnológica (hardware e software) e pessoal qualificado necessários ao atendimento de solicitações de reparos, por via telefônica ou intranet, realizada pelos clientes e usuários dos Edifícios Sede, Anexo, Biblioteca e Garagem do TCDF. Caberá, adicionalmente, aos encarregados do atendimento ao usuário a operação do software de planejamento, gerenciamento e controle de serviços de manutenção predial do TCDF, o controle do almoxarifado local da empresa e a execução de serviços administrativos em geral.

### O local para instalação do almoxarifado, apoio administrativo e atendimento remoto será disponibilizado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.

### Além das rotinas e instruções discriminadas nesse Projeto Básico, deverão ser adotadas pela CONTRATADA as recomendações dos fabricantes, de forma a elevar a vida útil e melhorar o rendimento dos equipamentos e instalações.

### Nos casos de falta de manutenção adequada, imperícia, descuido, incompetência ou quaisquer outros atos comprovados, que levem a induzir ou provocar danos de quaisquer naturezas nas instalações e equipamentos do CONTRATANTE, toda a recuperação e/ou reparos necessários serão de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, que arcará com os custos de peças de reposição e mão de obra para instalação, a fim de recolocá-los em condições adequadas de funcionamento, inclusive a substituição de máquinas, equipamentos ou instalações, caso isso se faça necessário, nos prazos definidos neste Instrumento.

### A CONTRATADA somente poderá retirar quaisquer peças, componentes e/ou equipamentos das dependências do TCDF, sob qualquer finalidade, após autorização formal escrita do CONTRATANTE.

### A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento e utilização de todo ferramental e insumos necessários à execução dos serviços descritos, bem como pela fiscalização do emprego dos equipamentos de proteção individual – EPI por parte de seus funcionários.

### No caso de necessidade de realização de serviços, nos quais os equipamentos tenham de ser paralisados ou desligados, o dia e horário para execução das rotinas de manutenção ficarão a critério do CONTRATANTE, a fim de que não haja prejuízo às atividades do Tribunal.

### A CONTRATADA deverá elaborar relatório mensal geral de execução dos serviços, contendo as ações realizadas no período, apresentando-o ao fiscal do Contrato até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, ocasião em que os serviços prestados serão avaliados e homologados.

### Devem constar desse Relatório, entre outras informações, recomendações técnicas e demais informações relevantes para a gestão contratual.

### O conteúdo detalhado e a forma do relatório de execução dos serviços, bem como do termo de homologação dos serviços, serão definidos pelas Partes.

## FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS SOB DEMANDA

### Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, objeto da presente especificação técnica, serão prestados com fornecimento e substituição de quaisquer peças que vierem a apresentar defeito e necessidade de troca.

### Antes de efetuar reparo ou substituição de placas e peças, a CONTRATADA deverá informar e solicitar autorização prévia do CONTRATANTE;

### Todos os materiais e peças empregados no reparo dos equipamentos serão pagos com base nos preços constantes da Planilha de Materiais com acréscimo do respectivo BDI, nos termos da Proposta de Preços da CONTRATADA;

### Todos os materiais e peças de reposição e recomposição, empregados nos serviços de manutenção, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, aos preços-base constante da proposta de preços da CONTRATADA, cujos materiais e peças de uso recorrente se encontram relacionados no Anexo IV deste Edital. Caso o material ou peça a ser empregado(a) não conste dessa relação, poderá ser adotado, supletivamente, para fins de pagamento, o preço desse item estipulado no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil – SINAPI, vigente na data de apresentação das propostas do certame licitatório para o mercado de Brasília/DF, acrescido do BDI, referente à contratação;

### A CONTRATADA deverá utilizar exclusivamente peças novas, compatíveis com as especificações do fabricante dos equipamentos, vedada a utilização de itens recondicionados.

### As peças ou componentes substituídos deverão ser garantidos por pelo menos um mês, contado da data de sua substituição.

### Na impossibilidade de fornecimento do componente original e antes de realizar qualquer alteração da especificação técnica da peça a ser substituída, a CONTRATADA deverá elaborar justificativa dirigida à FISCALIZAÇÃO, informando os motivos que levaram à necessidade de alteração da configuração original do equipamento.

### As peças defeituosas trocadas em manutenção não poderão ser recondicionadas e/ou reutilizadas para qualquer outro fim e deverão ser devidamente acondicionadas em embalagem apropriada e descartadas de forma adequada em atendimento à Lei nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal).

### É responsabilidade da CONTRATADA remover o item ou peça com o devido acondicionamento para transporte até o local em que deverá ser consertado, bem como pelas despesas operacionais decorrentes. Qualquer dano ou perda após a retirada do componente será de responsabilidade da CONTRATADA.

### Os equipamentos deverão ter garantido o seu pleno funcionamento até o término do Contrato.

## DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO POR TIPO DE MANUTENÇÃO

### A manutenção preventiva deverá ser efetuada durante o expediente normal de trabalho, ou seja, das 7 às 21horas.

### A manutenção corretiva deverá ser efetuada mediante chamado, no horário normal de expediente, ou seja, das 7 às 21horas, para qualquer anormalidade verificada nos equipamentos e/ou sistemas.

### A manutenção emergencial, quando necessária, deverá ser realizada prontamente, em qualquer dia e horário, devendo o equipamento e/ou sistema retomar seu funcionamento regular, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a abertura do chamado.

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERMANENTE

### Os serviços objeto deste contrato serão executados nos imóveis de propriedade ou posse do CONTRATANTE, em suas edificações, construções, áreas externas, sistemas superficiais ou subterrâneos.

### A relação de grupos de serviços a serem executados é a seguinte:

#### Serviços de Telefonia e Afins:

##### Instalações e equipamentos telefônicos;

#### Serviços de Marcenaria:

##### Mobiliário - pequenas reformas;

#### Serviços de Hidráulica e Afins:

###### Instalações de águas pluviais e hidrossanitárias, incluindo sistemas de esgotamento à vácuo.

#### Serviços de elétrica e afins:

##### Instalações elétricas e especiais existentes (ex.: aterramento e para-raios nos prédios);

##### Conjunto de quadros de distribuição de todo o prédio, incluindo-se quadros de bombas;

#### Operação e Manutenção de Grupos-Geradores;

#### Operação e Manutenção dos equipamentos “No-Break” prediais;

#### Serviços de Manutenção do Sistema de Detecção e Combate a Incêndio:

##### Sistema de detecção e alarme contra incêndio (equipamentos e instalações);

##### Sistema de prevenção e combate a incêndio por hidrantes (equipamentos e instalações);

##### Sistema de prevenção e combate a incêndio por chuveiros automáticos (sprinklers) (equipamentos e instalações);

#### Serviços de Manutenção Geral.

## DESCRIÇÃO DAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SERVIÇOS PERMANTENTES.

### SERVIÇOS DE TELEFONIA, DADOS E AFINS

#### Diariamente/Sob Demanda

##### Execução de manutenção corretiva em instalações defeituosas, após vistoria ou mediante solicitação de reparo de usuário (OS);

##### Monitoramento do funcionamento do sistema telefônico do TCDF;

##### Manutenção da rede interna de dados e ramais telefônicos (cabos e tomadas), efetuando, quando necessário, o remanejamento e a instalação de novos ramais e pontos de dados;

##### Mudança de categoria dos diversos pontos telefônicos, mediante programação na central telefônica;

##### Remanejamento de pontos de voz e dados, consistindo no deslocamento e instalação do cabeamento e de tomadas existentes, do ponto atual para o novo ponto;

##### Instalação de novos pontos de voz e dados, incluindo o lançamento de cabo, a partir dos quadros de distribuição (QDs) existentes em cada pavimento (rede horizontal ou vertical), instalação de tomada padrão RJ-11 ou RJ-45, jampeamento necessário nos QDs do pavimento e a indicação da numeração da rede interna utilizada;

##### Substituição de aparelhos telefônicos digitais por analógicos, ou vice-versa, realizando as devidas alterações na central telefônica;

##### Substituição de cabeamento telefônico defeituoso;

##### Conserto de aparelhos telefônicos, fac-símile ou seus acessórios (monofone, etc.) de propriedade do TCDF, desde que viáveis sob os critérios técnicos e econômicos. Ou, quando for o caso, enviar os aparelhos defeituosos aos fabricantes para elaboração de orçamento.

##### Verificação do perfeito funcionamento dos sistemas de iluminação, refrigeração e alimentação de energia na sala da central telefônica. No caso de falha, informar à FISCALIZAÇÃO;

#### Semanalmente

##### Verificação da rede horizontal e vertical;

#### Mensalmente

##### Testes de resistência ôhmica;

##### Verificação das conexões quanto a folgas nos blocos terminais BLI.

#### Trimestralmente

##### Limpeza completa da sala da Central Telefônica e dos equipamentos, mediante a utilização de aspirador de pó;

##### Limpeza dos armários (DG’s) secundários e racks.

### SERVIÇOS DE MARCENARIA

#### Diariamente/Sob Demanda

##### Execução de serviços de manutenção, após vistoria ou mediante solicitação de reparo de usuário (OS);

##### Executar pequenas adaptações em mobiliários;

##### Montar e desmontar armários, mesas e outros mobiliários;

##### Recuperar e realizar a manutenção do mobiliário, tais como a substituição de fechaduras, dobradiças e puxadores e abertura de gavetas e armários;

##### Realizar outros serviços pertinentes à arte da marcenaria.

### SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E AFINS

#### Diariamente/Sob Demanda

##### Execução de manutenção corretiva em instalações defeituosas, após vistoria ou mediante solicitação de reparo de usuário (OS);

##### Verificar a existência de vazamentos, desperdícios ou usos inadequados nas tubulações, conexões e nos pontos de consumo externos, tais como torneiras, aspersores, válvula e registros, efetuando as correções necessárias;

##### Montar, instalar e conservar os sistemas de tubulações de material metálico e/ou não metálico de alta e/ou de baixa pressão, marcando, unindo, vedando, rosqueando, soldando ou furando tubos.

##### Reparar as válvulas sanitárias, torneiras, registros, hidrantes, e outras peças hidrossanitárias dos banheiros e copas.

##### Efetuar a limpeza de ralos, coberturas, calhas e rede de águas pluviais interna e externa do TCDF.

##### Efetuar a manutenção de bebedouros, bombas hidráulicas, aquecedores de água e nas redes de água potável, águas pluviais e esgoto.

##### Realizar outros serviços correlatos à área de hidráulica e construção civil para recomposição, tais como: recuperação de alvenaria, reboco e revestimentos cerâmicos e de pedra dos banheiros e copas.

#### Semanalmente

##### Verificar a existência de vazamento nos sanitários e copas, e saná-los;

##### Verificar a existência de entupimentos em caixas, vasos, ralos sifonados e secos;

##### Verificar a regulagem em válvulas de descarga em mictórios e vasos sanitários;

##### Verificar o estado das ferragens e louças e acessórios em todos os banheiros e copas, trocando os danificados;

##### Verificar a existência de vazamentos nos registros de gaveta e pressão, torneiras internas, externas e de lavatórios;

##### Verificar as “bocas de lobo” e caixas de visita externa, a fim de proporcionar um perfeito escoamento das águas pluviais;

##### Manter em perfeitas condições o sistema de captação e escoamento de águas pluviais;

##### Verificar o nível das caixas de gordura e proceder a remoção do material ali depositado;

##### Verificar o estado das boias dos reservatórios superiores e inferiores;

##### Verificar e reparar vazamentos nas tubulações, válvulas e sifões.

#### Mensalmente

##### Para Bombas e Central de Vácuo:

###### Verificar alinhamento do eixo das bombas;

###### Examinar retentor, conexões e acoplamento, substituindo se necessário;

###### Lubrificar mancais;

###### Verificar ruídos anormais e eliminá-los quando houver;

###### Inspecionar graxeta;

###### Verificar lubrificante;

###### Inspecionar terminais elétricos, cabos de alimentação dos quadros, contatores das chaves magnéticas do comando, e bóias;

###### Inspecionar válvulas de retenção.

##### Para Válvulas e Tubulações inclusive a vácuo e aspersores de irrigação:

###### Verificar válvulas e substituir quando necessário;

###### Verificar dispositivos de acionamento;

###### Verificar se há vazamentos e eliminá-los;

###### Apertar fixações;

###### Examinar pintura e retocar onde for necessário;

###### Verificar o funcionamento da válvula de admissão de água (boia) e substituí-la quando necessário.

##### Para Águas Pluviais, Telhados, Ralos e Drenos Subterrâneos

###### Verificar juntas de vedação;

###### Limpar sujeira depositada sobre telhas, grelhas e no fundo dos ralos e caixas de areia;

###### Limpar e desobstruir calhas horizontais, verticais e condutores.

##### Para Bebedouros:

###### Limpar, verificar e substituir o elemento filtrante, de acordo com a recomendação do fabricante;

###### Corrigir pressão da água;

###### Corrigir vazamentos;

###### Verificar funcionamento das torneiras.

#### Trimestralmente

##### Limpar caixas de gordura;

##### Efetuar limpeza geral e desinfecção dos reservatórios de água, inferiores e superiores, respectivamente;

##### Desobstruir calhas e condutores de águas pluviais.

### SERVIÇOS DE ELÉTRICA E AFINS

#### Diariamente/Sob Demanda

##### Executar a manutenção corretiva, após vistoria ou mediante solicitação de reparo de usuário (OS), nos equipamentos e sistemas elétricos, nas redes e quadros elétricos, operando-os, ajustando-os, reparando-os ou substituindo seus componentes, tais como: disjuntores, fusíveis, tomadas, reatores, lâmpadas, relés luminárias etc.; além de efetuar os reparos necessários em forro de gesso, teto e paredes dos edifícios, decorrentes desta manutenção;

##### Para o Sistema de Iluminação:

###### Substituir lâmpadas queimadas;

###### Executar todas as demandas de instalação, desligamento ou deslocamento de luminárias, circuitos, tomadas, interruptores e outros.

###### Substituir reatores e "starters" defeituosos;

###### Substituir os fios que apresentarem defeitos de isolamento;

###### Apertar terminais e fixações que se apresentarem frouxos;

###### Substituir tomadas, interruptores, bocais, quadros, disjuntores defeituosos;

###### Teste de funcionamento das lâmpadas de emergência.

##### Para os Quadros de Distribuição de Luz e Força:

###### Verificação de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos para os andares;

###### Verificação da concordância com as condições limites de corrente máxima permitida para cada pavimento;

###### Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação;

###### Limpeza externa do quadro;

###### Inspeção nas conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

###### Lubrificação das dobradiças das portas do quadro.

##### Para os Grupos Geradores:

###### Inspeção no quadro de comando e transferência CEB-GERADOR;

###### Verificação do nível do óleo lubrificante;

###### Verificação do nível de combustível no tanque de consumo;

###### Verificação da existência de vazamento de óleo, água ou combustível;

###### Leitura dos painéis de controle;

###### Verificação de carga nas baterias;

###### Limpeza do painel de comando;

###### Verificação do equilíbrio das fases;

###### Inspeção da sinalização visual, quanto à existência de lâmpadas queimadas ou inoperantes;

###### Verificação de água do radiador;

###### Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

###### Verificação das boias automáticas dos tanques auxiliares; e

###### Limpeza das salas de máquinas e do equipamento.

##### Para os Equipamentos de No-Break e Bancos de Bateria

###### Verificação quanto ao aparecimento de ruídos anormais;

###### Verificação dos equipamentos de medição e sinalização.

##### Para a Rede Elétrica

###### Substituição, remanejamento ou instalação de novos pontos de força, de acordo com as demandas do TCDF.

#### Quinzenalmente

##### Para a Rede Elétrica:

###### Inspeção das caixas de passagem;

###### Inspeção do estado das capas isolantes de fios e cabos;

##### Para os Equipamentos de No-Break e Bancos de Bateria:

###### Verificação quanto ao aparecimento de ruídos anormais;

###### Verificação dos equipamentos de medição e sinalização;

###### Verificação de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

###### Leitura dos instrumentos de medição, amperímetros e voltímetros;

###### Limpeza externa dos equipamentos.

##### Para os dispositivos e circuitos de Emergência:

###### Verificação do funcionamento das lâmpadas do circuito de emergência;

###### Verificação do estado das baterias.

#### Mensalmente

##### Para os Quadros de Comando e Proteção de Motores:

###### Limpar internamente o painel e seus componentes;

###### Aferir instrumentos;

###### Verificar abafadores (corta-chamas);

###### Verificar o funcionamento dos reles disparadores e ajustá-los de acordo com valores preestabelecidos pelo fabricante;

###### Verificar o aterramento geral, e reapertar as conexões;

###### Verificar a pressão dos contatos das contatoras, relés auxiliares, etc.;

###### Verificar o funcionamento mecânico das peças móveis dos contatores, relés, etc.;

###### Verificar pressão nas garras de fixação de chaves e blocos fusíveis;

###### Verificar existência de corrosão ou ferrugem;

###### Lubrificar partes móveis e mecanismos;

###### Verificar e corrigir a ventilação.

##### Para os Quadros de Medição e de Distribuição:

###### Substituir elementos defeituosos por outros de características técnicas iguais;

###### Verificar fixações e conexões, substituindo-as;

###### Refazer isolamentos defeituosos;

###### Relacionar os circuitos que apresentarem aquecimento excessivo, indicando capacidade do equipamento de proteção, corrente medida a plena carga e bitola do condutor;

###### Efetuar limpeza geral;

###### Verificar continuidade do aterramento e corrigir se necessário;

###### Lubrificar partes móveis;

###### Eliminar pontos de ferrugem e corrosão;

###### Verificar isolamento do fio de alimentação;

###### Relacionar unidades que não estiverem funcionando corretamente;

###### Verificar a atuação dos automáticos das bombas de recalque.

##### Para o Sistema de Iluminação:

###### Limpar cuidadosamente todos os componentes das luminárias;

###### Verificar todos os reatores e "starters" para identificar os defeituosos e substituí-los;

###### Verificar todas as luminárias para substituir aquelas queimadas;

###### Reapertar os parafusos de sustentação das luminárias e das bases dos soquetes.

##### Para as Tomadas e Interruptores:

###### Verificar tomadas e interruptores, substituindo os defeituosos;

###### Sinalizar as tomadas de acordo com o tipo de energia oferecida;

###### Efetuar limpeza geral;

###### Reapertar conexões e ligações, substituindo as defeituosas;

###### Recompor isolamentos defeituosos;

###### Medir e anotar os valores de correntes e tensões.

##### Para a Rede Elétrica:

###### Teste geral da tensão na rede de tomadas;

###### Reaperto de carcaças, tampas e blocos de tomadas;

###### Verificar da concordância dos polos das tomadas (fase, neutro e terra);

###### Medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos;

###### Limpeza das caixas de passagem;

###### Medição da amperagem da fiação e verificação da conformidade com as tabelas de amperagem máxima permitida;

###### Verificação da corrente de serviço e de sobreaquecimento.

##### Para os Equipamentos de No-Break e Bancos de Bateria:

###### Registro das correntes de entrada e saída por fase;

###### Registro das tensões de entrada e saída por fase;

###### Verificação da corrente de flutuação e equalização das baterias;

###### Limpeza geral dos equipamentos;

###### Verificação do estado dos cabos de alimentação;

###### Registro de tensões de cada elemento do banco de baterias;

###### Remoção dos pontos de sulfatação e limpeza geral nos bancos.

#### Trimestralmente

##### Para os Quadros de Medição e de Distribuição

###### Inspeção do barramento e terminais conectados;

###### Reaperto dos conectores de ligação;

###### Reaperto dos parafusos de fixação do barramento e ferragens;

###### Verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;

###### Alinhamento dos contatos, movimentos livres;

###### Limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores;

###### Verificação do isolamento dos disjuntores;

###### Limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramento; e

###### Medição da resistência de aterramento dos armários dos quadros.

##### Para o Sistema de Prevenção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

###### Verificar a continuidade entre os eletrodos de aterramento e a ponta do para-raios, localizar e eliminar a interrupção;

###### Verificar se os cabos estão afastados no mínimo 20 cm de qualquer parte da estrutura e corrigir se necessário;

###### Verificar se a resistência de aterramento ultrapassa o valor máximo de 10 (Ohm) (fazer a medição com o cabo de descida desligado, fazendo a correção caso ultrapasse o valor máximo);

###### Verificar se a haste do para-raios se encontra solidamente fixada na sua base e fixá-la se necessário;

###### Verificar se o captor do para-raios está bem fixado na haste e fixá-lo se necessário;

###### Verificar e reapertar todas as conexões e fixações existentes entre o cabo de descida e a ponta e entre o cabo de descida e os eletrodos de terra;

###### Retocar a pintura do mastro com tinta antiferrugem;

###### Verificar o estado dos isoladores que fixam o cabo e substituir os defeituosos;

###### Verificar as braçadeiras que suportam os cabos e substituir as defeituosas;

###### Eliminar curvas bruscas do cabo. Se for o caso, envolver o cabo com tubo isolante flexível nos pontos críticos;

###### Verificar se o tubo de proteção na descida do cabo encontra-se em perfeito estado e substituir se necessário.

##### Para o sistema de Luz de Obstáculo:

###### Substituir lâmpadas de sinalização queimadas ou defeituosas;

###### Limpar contatos das chaves e dos disjuntores;

###### Verificar o funcionamento das chaves e dos disjuntores e substituir os defeituosos;

###### Apertar fixações e conexões e substituir as defeituosas;

###### Verificar fiação e substituir a defeituosa;

###### Verificar fusíveis e substituir os queimados;

###### Verificar circuitos de controle, medição e sinalização;

###### Verificar a existência de vibrações ou ruídos anormais;

###### Verificar a fixação dos sinalizadores, substituindo se necessário;

###### Retocar a pintura – se for o caso, raspar a tinta velha, aplicar uma demão de tinta anticorrosão e, depois, pintar nas cores originais.

##### Para os Equipamentos de No-Break e Bancos de Bateria:

###### Reaperto das conexões elétricas;

###### Verificação quanto à atuação do retificador;

###### Verificação quanto ao aparecimento de maus contatos em conexões elétricas.

#### Semestralmente

##### Para os Bancos de Capacitores

###### Medir e anotar os valores de correntes e tensões;

###### Verificar fixação na base e ligações do cabo terra;

###### Inspecionar se não há vazamentos;

###### Verificar condições das buchas e caixas metálicas;

###### Verificar se há oxidação no painel e capacitores;

###### Corrigir todas as anormalidades verificadas;

###### Inspecionar o estado da chave de acionamento/proteção;

###### Limpar todo o conjunto;

###### Reapertar conexões.

### SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

#### Diariamente/Sob Demanda

##### Para o Sistema de Hidrantes:

###### Verificar vazamento nas caixas de preventivos fixos contra incêndio;

###### Verificar vidro de tampa das caixas dos preventivos fixos de parede;

###### Verificar abertura e fechamento da porta;

###### Verificar nível da caixa d’água;

###### Inspecionar a rede verificando vazamentos nos registros, barriletes etc.

###### Verificar a desobstrução dos acessos a hidrantes e registros.

##### Para o Sistema de Detecção de Calor e Fumaça:

###### Verificação visual das indicações registradas no painel central de supervisão e comando;

###### Inspeção visual das baterias;

###### Verificação do funcionamento das caixas difusoras do som;

###### Verificação de tensão de alimentação do sistema;

###### Verificação e eliminação de eventuais fugas de corrente por derivação à terra;

###### Verificação do funcionamento do carregador de baterias e inibição dos comandos externos;

###### Verificação do estado dos sinalizadores.

#### Mensalmente

##### Para o Sistema de Hidrantes:

###### Verificar se as caixas de hidrantes estão sinalizadas adequadamente;

###### Verificar se as caixas de hidrantes estão desobstruídas;

###### Verificar se as mangueiras estão enroladas de forma “aduchada” e com o esguicho ligado a uma de suas juntas;

###### Verificar se as caixas de hidrante estão equipadas com duas chaves de mangueiras cada uma, esguichos e mangueiras;

###### Verificar se as entradas para ventilação porventura existentes, estão devidamente protegidas por tela fina, para evitar a entrada de ratos, insetos;

###### Verificar se nas portas das caixas de hidrantes com vidro, expostas a raios solares, o vidro está pintado de azul para a proteção das mangueiras, e se a pintura está em boas condições;

###### Verificar se há vazamentos através da umidade interna;

###### Abrir e fechar os registros para evitar seu grimpamento;

###### Lubrificar os registros com uma mistura de óleo e grafite;

###### Verificar se os registros de alimentação de água do sistema, sob o reservatório superior, estão abertos, mantendo-os nesta posição;

###### Checar a tubulação hidráulica, suportes, quanto a danos mecânicos ou ferrugem, pintando-a sempre que necessário;

###### Checar o funcionamento dos gongos hidráulicos do sistema.

##### Para o Sistema de Combate a Incêndio por Chuveiros Automáticos (Sprinklers)

###### Verificar o nível da reserva técnica de água do sistema;

###### Verificar o funcionamento das chaves de fluxo instaladas nos ramais de alimentação de cada pavimento, se houver;

###### Verificar os pressostatos instalados nas válvulas de controle e alarme do sistema;

###### Verificar os filtros das tubulações;

###### Verificar a existência de ferrugem das tubulações, através de drenagem de água;

###### Verificar o funcionamento dos alarmes de incêndios e gongos hidráulicos;

###### Verificar a existência de suportes ou suspensões quebradas, bicos plugados ou mal posicionados, tubulações amassadas;

###### Verificar se as válvulas apresentam danos mecânicos, ferrugem, pintura descascada;

###### Verificar se as válvulas de teste e dreno estão lacradas, na posição fechada, e se a válvula de controle está lacrada na posição aberta;

###### Verificar se as válvulas estão com seus acessos desobstruídos e facilmente acessíveis;

###### Verificar se os chuveiros estão limpos e sem pintura, e não estão amassados;

###### Verificar se não há mistura de bicos de cores diferentes, mantendo em todo o ambiente as cores definidas no projeto;

###### Verificar se há estocagem de mercadorias muito próximas (menos de 1 metro) dos chuveiros;

###### Verificar se a conexão hidráulica para o Corpo de Bombeiros está com tampão e os fios da rosca ou engate em boas condições e dentro do padrão exigido no local;

###### Verificar se há vazamentos na rede hidráulica;

###### Verificar se os manômetros estão funcionando adequadamente;

###### Verificar o estado de conservação e funcionamento dos tanques de pressão;

###### Verificar se as pressões de entrada e saída das bombas de água estão de acordo com o projeto;

###### Verificar as pressões na tubulação com a bomba de água a plena carga.

##### Para o Sistema de Detecção de Calor e Fumaça

###### Verificar o estado geral das chaves e comandos da central, quanto ao aspecto e condições de operação, led's ou fusíveis queimados;

###### Inspecionar visualmente o estado geral da bateria;

###### Simular defeitos e fogo através dos dispositivos disponíveis na central com a finalidade de verificar a atuação dos indicadores sonoros e visuais;

###### Verificar se os acionadores manuais estão com o vidro em boas condições e o martelo no local apropriado;

###### Verificar se os "leds" dos detectores indicam corretamente o seu funcionamento;

###### Inspecionar e substituir se necessário os detectores quando:

se recoloca em funcionamento um sistema que ficou desativado por tempo superior a 6 (seis) meses;

há detectores que apresentem sinais de avarias mecânicas ou corrosão interna;

os detectores tenham sido pintados por qualquer motivo;

tenham sofrido danos devido à sobrecarga elétrica ou a raios;

forem submetidos a atmosferas corrosivas;

###### Verificar se o acionamento do alarme dos pavimentos ou setores para o painel central está em ordem e deste para todo o prédio;

###### Verificar se o som dos alarmes é audível em todos os pontos da edificação com os equipamentos dos ambientes funcionando normalmente.

#### Trimestralmente

##### Para o Sistema de Detecção de Calor e Fumaça

###### Medir o consumo dos circuitos de detecção, alarme e comandos auxiliares do sistema;

###### Medir a resistência de terra do sistema de aterramento;

###### Medir tensões e densidade dos eletrólitos da bateria, de acordo com as instruções do fabricante, fazer a limpeza geral e passar vaselina nos terminais se necessário;

###### Testar a operação dos acionadores manuais;

###### Fazer um teste amostral de operação dos detectores em cada circuito;

###### Testar o retardador do alarme, que deverá disparar 60 segundos após o acionamento em um pavimento, se o responsável pelo painel central não atender;

###### Verificar se a máxima queda de tensão nos circuitos de detecção não ultrapassa 2% e se nos circuitos de alarme não ultrapassa 10%;

###### Anotar a mínima redução de tensão elétrica de alimentação (alternada), capaz de acionar os alarmes indicadores;

###### Testar a indicação de circuito aberto e curto circuito (circuito fechado).

#### Semestralmente

##### Para o Sistema de Hidrantes

###### Fazer circular água pelas mangueiras de algodão forrada de borracha para evitar seu ressecamento;

###### Lavar as mangueiras que estiverem sujas, secando-as à sombra antes de serem guardadas;

###### Checar o funcionamento das bombas de alimentação do sistema.

##### Para o Sistema de Detecção de Calor e Fumaça

###### Ensaiar um detector térmico de cada laço, variando de detector em cada teste, verificando se os de temperatura fixa operam no máximo com 10% acima da temperatura nominal de operação e os detectores térmicos na máxima de 15 segundos, quando atingido o seu gradiente nominal de temperatura, de acordo com os procedimentos definidos pelo fabricante.

###### Ensaiar um detector iônico de fumaça de cada laço ou setor, variando de detector em cada teste, verificando se atuam dentro de no máximo 1 minuto quando sensibilizados.

###### Ensaiar os detectores de chamas de acordo com as instruções dos fabricantes.

###### Verificar se os detectores estão adequadamente conectados e energizados, segundo as recomendações dos fabricantes e das normas técnicas.

###### Testar o isolamento entre os condutores e a terra nos circuitos de detecção, alarmes e auxiliares.

#### Anualmente

##### Para o Sistema de Hidrantes:

###### Testar todas as mangueiras a uma pressão mínima de 20 kgf/cm2;

###### Verificar o estado de conservação do hidrante de passeio, quanto à ferrugem e ao grimpamento do tampão.

##### Para o Sistema de Combate a Incêndio por Chuveiros Automáticos (sprinklers):

###### Aquecer um bico de “sprinkler” do sistema até que a ampola se rompa, e verificar a operação automática da válvula de governo, variando de área em cada teste.

### SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL

#### Diariamente/Sob Demanda

##### Execução de serviços de manutenção corretiva, após vistoria ou mediante solicitação de reparo de usuário (OS);

##### Fixação, adaptação e retirada de suportes, prateleiras, barras, quadros, dentre outros elementos;

##### Montagem, desmontagem e substituição de portas, divisórias e acessórios;

##### Manutenção de persianas e cortinas (retirada para limpeza ou conserto, recolocação, fixação de peças soltas ou danificadas);

##### Regulagem de molas hidráulicas de piso (portas de vidro temperado) ou aéreas (portas de madeira);

##### Manutenção do nível e da qualidade da água dos espelhos d’água do Edifício Sede do TCDF;

##### Executar serviços de assentamento de alvenaria, revestimentos, colocação de pisos, emassamento e pinturas;

##### Realizar outros serviços correlatos à área de construção civil de recomposição, tais como: recuperação de alvenaria, execução de revestimentos em pisos, paredes e forros;

##### Executar serviços de jardinagem e conservação de mudas e plantas.

## SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO SOB DEMANDA

### O CONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, convocará a CONTRATADA, sempre que necessário, para a realização de serviços eventuais. Esses serviços, ainda que tenham natureza de manutenção preventiva, não deverão ser executados pela equipe de manutenção permanente. Tais trabalhos deverão ser executados por outros profissionais, devidamente qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientação de um preposto da CONTRATADA.

### Considerando-se as dimensões e complexidade dos serviços eventuais a serem realizados, será definido prazo para conclusão desses em comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. Tal prazo será registrado em Ordem de Serviço (OS) específica do sistema de gerenciamento do Serviço de manutenção.

### Os serviços eventuais mais usuais encontram-se relacionados na planilha que compõe o Anexo IV deste Edital, e deverão ser prestados pela CONTRATADA aos preços base constantes da proposta de preços da CONTRATADA. Caso o serviço eventual a ser demandado não conste dessa relação, poderá ser adotado, supletivamente, para fins de pagamento, o preço desse serviço estipulado no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil – SINAPI, vigente na data de apresentação das propostas do certame licitatório para o mercado de Brasília/DF, acrescido do BDI, referente à contratação.

### Todos os materiais que vierem a ser empregados nos serviços eventuais deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

## DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR – CONDICIONADO CENTRAL

### A operação e manutenção do ar-condicionado central, instalado no Edifício Sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal contemplará o fornecimento de produtos, ferramentas, equipamentos, peças e materiais de consumo para a totalidade dos sistemas, devendo ser observado ainda:

#### Os Planos de Manutenção e especificação dos serviços, constantes no presente Termo de Referência;

#### As Normas Técnicas estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

#### A orientação técnica dos fabricantes, de modo a preservar a vida útil e desempenho dos equipamentos;

#### A Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, inclusive com a elaboração e implantação de um Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), e emissão de Relatórios Mensais das atividades desenvolvidas;

#### A Resolução – RE Nº 09 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de 16 de janeiro de 2003;

### TRATAMENTO DA ÁGUA GELADA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO:

#### Para o tratamento da água gelada do sistema de climatização deve-se proceder a análise físico-química da qualidade da água gelada e tratá-la, de acordo com informações de alcalinidade total (CACO3), cloretos (Cl-), sólidos dissolvidos, dureza total (CACO3), condutividade, pH, entre outras, com emissão de um laudo técnico.

#### O tratamento químico preventivo da água gelada do sistema de ar condicionado central contra corrosão, incrustação e desenvolvimento de micro-organismos deverá observar ainda o seguinte procedimento:

##### Caberá a CONTRATADA fornecer todos os produtos químicos, ferramentas e materiais necessários a execução dos serviços;

##### O serviço deverá ser executado por pessoal técnico qualificado, sendo supervisionado pelo engenheiro químico responsável;

##### Deverá ser fornecido e aplicado produto inibidor de corrosão na água de condensação e gelada da central de ar-condicionado (não utilizar o produto a base de cromato);

##### Deverá ser fornecido e aplicado produto bactericida para ser utilizado no controle de desenvolvimento bacteriológico da água de condensação da central de ar-condicionado;

##### Deverá ser efetuada a limpeza química dos circuitos de condensação e refrigeração devendo para tanto, ser vistoriado os sistemas, avaliado o grau de contaminação e eleger os produtos, sua concentração e forma de aplicação;

##### Os produtos a serem empregados deverão ser potencializados e sua aplicação rigorosamente controlada para que atuem nas camadas de impurezas absorvidas à superfície do metal;

##### No caso de emprego de ácidos, estes deverão ser do tipo inibido e compatíveis com o material da tubulação, espelhos dos trocadores de calor, feixes tubulares, etc.;

##### Após a limpeza química, a tubulação deverá ser passivada, mantendo-se os sistemas girando sem carga térmica com formação de filme protetor;

##### As purgas ou descargas deverão ser feitas nas partes mais baixas da tubulação;

##### Não serão aceitos nenhum tipo de tratamento fora das especificações técnicas descritas nos itens anteriores.

##### Deverá ser mantido o PH da água na faixa pré-estabelecida, compatível com o tipo do tratamento adotado;

##### Deverão ser colocados nas bandejas de condensação dos “fan coils” e “selfs” um agente eliminador de microrganismos, fungos e bactericidas, devendo ser um agente limpador específico para as bandejas de captação e de drenagem dos condicionadores de ar.

##### Deverá ser efetuado acompanhamento sistemático de PH, concentração de cloretos, dureza total, alcalinidade, fosfato, condutividade, ferro total, concentração do produto ou outros parâmetros;

##### Não serão aceitos nenhum tipo de tratamento fora das especificações técnicas descritas nos itens anteriores.

##### Deverá ser elaborado 1 (um) relatório das atividades de tratamento da água gelada por mês de execução dos serviços.

##### Deverão ser mantidos nas águas dos sistemas do Ar Condicionado Central os seguintes valores de referência:

###### Alcalinidade - Máx. de 300 PPM

###### Cloretos (C1) - Máx. de 300 PPM

###### Dureza Total (CaCo3) - Máx. de 300 PPM

###### Sólido Dissolvido (NaC1) - Máx. de 1360 PPM

###### Condutividade (Micro-ohms/cm) - Máx. de 2000

###### Bactérias Totais (Col/100ml) - Máx. de 100.000

###### PH (Condensação) - Entre 6.0/7.5

###### PH (Água gelada) - Entre 8.0/9.5

#### Deverão ser obedecidas todas as normas da ABNT, bem como regulamentação específica do Ministério da Saúde, para realização de serviços desta natureza. Conjuntamente com o tratamento químico da água do sistema de ar condicionado deverá ser realizada, também, contratação de laboratório credenciado junto aos órgãos sanitários adequados, a análise microbiológica do ar, objetivando verificar as condições ambientais.

#### O responsável pela emissão dos relatórios de análises químicas do tratamento de água gelada e condensada, e pelos relatórios de avaliação da qualidade do ar, deverá ter formação plena em Química ou Engenharia Química com experiência em análises laboratoriais.

### DESCRIÇÃO DAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO CENTRAL DO EDIFÍCIO SEDE DO TCDF

#### Diariamente deve-se:

##### Preencher a folha de leitura do equipamento de resfriamento de líquido, conforme orientações do fabricante.

##### Verificar o funcionamento do ar-condicionado quanto a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

##### Inspecionar as bandejas e drenos de água condensada dos fan coils, quanto a vazamentos;

##### Inspecionar os visores de líquidos;

##### Manter, permanentemente, a limpeza geral da casa de máquinas.

#### Semanalmente deve-se:

##### Inspecionar as tubulações de água, observando vazamento nos mangotes, braçadeiras, registros e válvula;

##### Verificar o estado das luvas de acoplamento e rolamentos das bombas de água gelada e condensação e respectivos motores;

##### Medir a corrente de todos os motores, comparando-a com os valores da placa;

##### Verificar a integridade do revestimento térmico da tubulação, corrigindo quando necessário;

##### Limpar os filtros e serpentinas dos condicionadores de ar;

##### Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga de todos os motores.

##### Verificar o alinhamento e ajuste das correias e polias dos ventiladores, exaustores e condicionadores;

##### Verificar o funcionamento dos controles dos condicionadores;

##### Verificar a alimentação da casa de máquinas da torre de arrefecimento;

##### Fazer a limpeza externa dos exaustores, ventiladores da garagem, bombas de condensação e ventiladores de torre de arrefecimento;

##### Fazer a limpeza externa dos chillers e bombas de água gelada e condensada;

##### Fazer a limpeza geral das casas de máquinas (“fain coils”).

#### Mensalmente deve-se:

##### Realizar teste de vazamento de gás nas conexões, tubulações, e em todo circuito frigorígeno;

##### Medir a resistência de isolamento de todos os motores;

##### Verificar o alinhamento e acoplamento das bombas de circulação de água gelada e de condensada;

##### Verificar os exaustores e compressores;

##### Verificar os contatos de força e auxiliares das contactoras dos ventiladores e moto-bombas;

##### Reapertar os terminais e conexões elétricas nos quadros do(a)s: compressores; motos-bombas; condicionadores e exaustores;

##### Ajustar as correias e alinhar as polias dos moto-ventiladores e exaustores;

##### Realizar verificação quanto ao aquecimento dos rolamentos e mancais das moto-bombas, bem como dos rolamentos e mancais dos condicionadores e exaustores;

##### Verificar o estado do óleo lubrificante das bombas de água gelada;

##### Lubrificar as moto-bombas, moto-ventiladores, condicionadores e exaustores;

##### Realizar limpeza geral nos quadros elétricos de todo o sistema, bem como limpar as passagens de ventilação de todos os motores;

##### Aferir todos os elementos de controle;

##### Limpar todas as bandejas de água condensada e evaporadores;

##### Medir o sub-resfriamento e o super-resfriamento dos compressores;

##### Verificar as caixas de umidificação quanto à existência de unidades queimadas;

##### Limpar os filtros de ar condicionadores e da tomada de ar externos;

##### Realizar a Limpeza geral das serpentinas dos condicionadores e da torre de arrefecimento;

##### Efetuar Medição dos compressores;

##### Elaborar relatório técnico mensal das atividades desenvolvidas.

#### Trimestralmente deve-se:

##### Medir a resistência de isolamento dos compressores e motores;

##### Aferir a condição de trabalho dos compressores;

##### Verificar o aterramento dos quadros elétricos e motores do sistema;

##### Ajustar a pressão dos contatos das contactoras;

##### Limpar todas as chaves magnéticas e fusíveis com produto químico apropriado;

##### Realizar a limpeza dos condicionadores, condensadores e evaporadores;

##### Lavar e limpar as serpentinas das evaporadoras dos fain-coils com água e detergente neutro;

##### Verificar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle e segurança (como pressostatos, termostatos, manômetros, termômetros, chave de fluxo);

##### Manobrar cada registro hidráulico e válvula de serviço do início ao fim do curso;

##### Verificar e ajustar o funcionamento da válvula solenóide;

##### Limpar o quadro elétrico geral com jato de ar comprimido;

##### Verificar e reapertar todas as porcas e parafusos das polias dos motores, ventiladores e exaustores;

##### Reapertar a base de fixação dos motores, bombas, ventiladores e exaustores;

##### Reapertar os mancais dos ventiladores, condicionadores e exaustores;

##### Medir a condição de trabalho dos ventiladores, condicionadores e exaustores;

##### Fornecer e aplicar pastilha bactericida nas bandejas dos fan coils.

##### Trocar os filtros de ar descartáveis, em fibra de vidro, com moldura acartonada em papelão, Classe G3 dos fan coils.

##### Fazer a lavagem completa das torres e dos tanques dos chillers;

#### Anualmente deve-se:

##### Trocar o óleo e os filtros dos compressores dos chillers;

##### Verificar os ajustes de controle de segurança dos chillers;

##### Realizar a inspeção da purga;

##### Inspecionar a câmara da boia de refrigerante e o centro de controle;

##### Complementar, se necessário, a carga de gás refrigerante (R11 e R22);

##### Limpar os condensadores, evaporadores e varetamento;

##### Realizar a pintura das tubulações: galvanizadas, de aço carbono, e da torre de resfriamento (interna e externamente), com uma primeira aplicação anticorrosiva, para posterior demão de tinta à base de esmalte sintético, na cor convencional pelas normas técnicas;

#### A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar pastilhas bactericidas, bem como trocar os filtros de ar imediatamente após o início dos serviços, sendo que as próximas trocas observarão o roteiro técnico.

#### No primeiro mês da execução do contrato deverão ser realizados todos os serviços previstos no plano de manutenção (diário, semanal, mensal, trimestral e anual), a fim de definir marco inicial para os prazos da presente rotina.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE LIMPEZA DE DUTOS DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO CENTRAL DO EDIFÍCIO SEDE DO TCDF.

#### Os serviços de limpeza de dutos do sistema de ar-condicionado central do Edifício Sede do TCDF a serem executados obedecerão às especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e serão realizados somente sob demanda.

#### As plantas, especificações e quantitativos dos dutos a serem limpos poderão ser retirados junto ao Serviço de Manutenção do TCDF (SEMAN), situado no 2º andar do Edifício Anexo do TCDF, na Praça do Buriti, Brasília, DF, mediante agendamento prévio pelos telefones 3314-2109 / 3314-2117, no horário de 13 às 18h.

#### As divergências que por acaso surgirem entre as especificações e as plantas durante a execução dos serviços deverão ser solucionadas mediante consulta junto à FISCALIZAÇÃO.

#### No caso de omissões ou dúvidas de cotas, medidas e especificações nas plantas, o licitante deverá saná-los junto ao Serviço de Manutenção (SEMAN), de preferência, quando da realização da vistoria ao local dos serviços.

#### Os serviços de limpeza e higienização de dutos do sistema de ar-condicionado central poderão ser subcontratados, desde que autorizados pelo CONTRATANTE.

#### Os serviços, sob demanda, mencionados nesse item englobam as fases e procedimentos listados a seguir.

##### Planejamento Inicial

###### A Limpeza e higienização dos dutos do sistema de ar-condicionado central Edifício Sede do TCDF estão estimados para serem demandados periodicamente a cada 12 meses;

###### No planejamento inicial deverá ser feita verificação “in loco” das condições do ambiente de trabalho, suprimento de água, ponto de energia, horários de acesso, guarda de equipamentos e produtos, segurança e qualquer outro aspecto que possa merecer especial atenção para o melhor desenvolvimento dos serviços em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO do TCDF.

###### Deverá ser programada a execução dos serviços de maneira a parcelar a execução dos trabalhos de forma a minimizar os possíveis transtornos na sua fase operacional.

###### Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de execução detalhado, o qual deverá ser discutido com a FISCALIZAÇÃO e, de comum acordo com esta, ajustar a execução dos serviços ao prazo e disponibilidade de horário.

###### Fica determinado que no cronograma supracitado devam ser considerados, para execução dos serviços, os horários de segunda a quinta-feira, das 20 às 6 horas, e na sexta-feira das 20 horas em diante, podendo prosseguir continuamente durante o final de semana até às 6horas da segunda-feira seguinte, devendo considerar ainda que o ambiente de trabalho deverá estar totalmente limpo e em condições de uso de segunda a sexta-feira das 6 às 20horas.

###### Esse cronograma deverá prever, portanto: a) a instalação dos equipamentos e materiais de proteção todos os dias no final do expediente; e b) a retirada do dos equipamentos e materiais de proteção material todos os dias antes do expediente, e estocagem em local reservado, previamente designado pela FISCALIZAÇÃO para esse fim.

##### Avaliação ou Diagnóstico Preliminar:

###### Inspeção visual prévia do interior dos dutos para identificação do tipo de sujidade e das condições das instalações. Essa inspeção deverá ser gravada em cores, em mídia no formato DVD, sendo uma cópia fornecida à FISCALIZAÇÃO.

###### Apresentação de relatório técnico fotográfico inicial sobre o serviço a ser executado, contendo recomendações técnicas, comentários e sugestões de melhoria das instalações.

##### Operação de Limpeza Mecânica

###### A CONTRATADA deverá preparar previamente os locais a serem limpos, com a cobertura dos mobiliários e equipamentos com plástico ou lonas apropriadas, visando garantir a não contaminação dos móveis com material particulado que porventura venha a se precipitar quando da remoção das placas de forro ou mesmo durante a limpeza dos dutos.

###### Sempre na direção do fluxo de ar, deverão ser escolhidos trechos de mesma secção que serão isolados, para a obstrução do fluxo de ar atrás do trecho que será limpo.

###### No início do trecho a ser limpo será introduzido um sistema de escovas giratórias de tamanho adequado à dimensão e tipo de revestimento interno do duto, com a dureza necessária à remoção do tipo de sujidade encontrada, seja ela pó, incrustações, mofo ou qualquer corpo estranho existente e que produza poluição ou impeça a livre passagem do ar-condicionado através dos dutos. O movimento das escovas deverá ser controlado à distância por cabo ou outro instrumento de controle, com registro visual em tempo real por meio de microcâmera e iluminação adequadas, de modo a possibilitar o acompanhamento por parte da Fiscalização.

###### Deverá ser realizada limpeza mecânica a seco das superfícies internas expostas ao fluxo de suprimento de ar dos dutos principais, secundários e ramais, por meio da utilização dos seguintes equipamentos:

Equipamento robotizado de inspeção dos dutos, dotado de registro de vídeo;

Bocas de ar comprimido;

Escovas rotativas automáticas;

Compressores;

Outros equipamentos necessários, como ferramentas, equipamentos de proteção individual, etc.

###### Deverá ser feita a retirada e reinstalação de todas as placas de forro, grelhas, difusores e tomadas de ar existentes, como também a limpeza mecânica dos registros, difusores, grelhas e dampers em local apropriado (externo à área de trabalho), antes da recolocação.

###### Após a limpeza dos difusores tipo grelha de insuflamento e antes da sua recolocação, a CONTRATADA deverá fornecer e aplicar-lhes filtro eletrostático firmemente preso com velcro ou outro processo que permita sua substituição periódica.

###### Deve ser feita a remoção da sujidade do interior dos dutos, utilizando um sistema de aspiração industrial de alta potência, especialmente desenvolvido para sucção da sujeira removida pelas escovas, adaptado a um sistema de coleta e acondicionamento dos poluentes recolhidos, que impeça a contaminação do ambiente circundante ou das instalações físicas do local. Esse equipamento deverá ser instalado na extremidade oposta à entrada das escovas, no trecho a ser limpo, e deverá ser dotado de:

Velocidade de aspiração do ar não inferior a 10m/s;

Pelo menos duas etapas de filtragem, sendo: pré-filtragem mínima de 85% gravimétrico e filtragem fina absoluta de 99,99%;

###### Os filtros devem permitir controle da perda de pressão do ar por meio de manômetros com inscrição dos limites operacionais. Para filtros tipo HEPA deve-se utilizar um dispositivo de medição ou controle de vazão e sistema de interrupção automática quando a saturação dos filtros absolutos exigir sua substituição.

###### Os materiais poluentes recolhidos no processo deverão ser posteriormente removidos para locais ambientalmente apropriados, onde serão depositados.

###### Esses procedimentos serão repetidos de forma sequencial por todo o sistema de dutos até a constatação da remoção de todos os tipos de sujidade.

###### Nos trechos onde eventualmente for constatada a presença de gorduras ou graxas será aplicado o produto químico adequado à sua remoção, garantida a não-contaminação química do ambiente através da remoção completa dos resíduos do produto utilizado.

###### O processo de limpeza e higienização das instalações será extensivo à casa de máquinas, cuja limpeza deverá ser executada mediante o uso de ar comprimido para as volutas e rotores dos ventiladores, seguida da aspiração e recuperação de partículas de ar externo e dos condicionadores de ar, devendo ainda serem lavadas todas as serpentinas e bandejas existentes, e realizada a composição e reparo do isolamento térmico dos dutos, nos trechos em que este tenha sido removido para realização da operação de limpeza ou de inspeção.

##### Higienização

###### A higienização, ou descontaminação, é o passo seguinte à limpeza mecânica, e deverá ser executada em função dos resultados do Diagnóstico Preliminar, com o fungicida e/ou bactericida e/ou inseticida adequado.

###### Todos os difusores e grelhas, inclusive “dampers” de entrada de ar nas centrais e da entrada de ar exterior deverão ser vedados durante a operação.

###### A higienização deverá ser efetuada através da aplicação de produto químico adequado ao tipo de contaminação encontrada, das superfícies internas dos dutos e componentes das instalações de ar-condicionado.

###### É vedada a utilização de quaisquer produtos líquidos no interior dos dutos.

###### Os produtos a serem utilizados nessa fase, com fins bactericidas, fungicidas, inseticidas ou produtos químicos de limpeza das serpentinas, deverão possuir registros de autorização de uso, junto às autoridades públicas competentes, bem como deverão ser aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO do Contrato.

###### Os produtos descontaminantes a serem utilizados deverão estar registrados oficialmente na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e classificados como não tóxicos ou inofensivos à saúde humana.

###### Independentemente do registro, deverá ser apresentado, ainda, Laudo fornecido por entidade de reconhecida competência, comprovando permissão de uso para os fins especificados, explicitando ausência de prejuízos para a saúde das pessoas e equipamentos.

###### Concluído o processo de limpeza das casas de máquinas, a CONTRATADA deverá aplicar nas bandejas das máquinas produtos inibidores, visando evitar a proliferação de bactérias e fungos na água (Panguard ou equivalente / similar). Deverá, ainda, aplicar nas serpentinas/evaporadores um produto selador visando evitar a aderência ou incrustação de impurezas (Microcoat ou equivalente / similar).

###### As marcas supracitadas referem-se ao padrão de qualidade a ser exigido, no que diz respeito a eficiência / eficácia dos produtos a serem aplicados, aceitando-se marcas similares / equivalentes.

##### Avaliação ou Diagnóstico Final

###### Após concluída a etapa de higienização, a CONTRATADA deverá efetuar um diagnóstico situacional do ambiente, cujo resultado deverá fornecer índices de pureza do ar ambiente compatíveis com os padrões aceitáveis internacionalmente. Além disso, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

###### Inspeção visual do interior dos dutos, realizada da mesma maneira que na inspeção prévia: um equipamento dotado de câmera percorrerá internamente os dutos limpos para vistoria e registro da qualidade e eficiência do serviço. Essa vistoria deverá ser gravada em cores, em mídia DVD, para arquivo, sendo uma cópia fornecida à Administração deste Órgão;

###### Relatório técnico fotográfico sobre o serviço executado, contendo recomendações técnicas, comentários e sugestões de melhoria das instalações.

## DESCRIÇÃO DA ROTINA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO TIPO “AIR SPLIT / VRF”

### A manutenção dos equipamentos de ar-condicionado do tipo “air Split / Vrf”, instalados no complexo arquitetônico do TCDF, contemplará o fornecimento de produtos, ferramentas, equipamentos, peças e materiais de consumo para a totalidade dos aparelhos, adotando-se, as seguintes providências:

### Elaboração e implantação de um PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, conforme estabelecido na Portaria nº 3523/GM do Ministério da Saúde e emissão de Relatórios Mensais das atividades desenvolvidas;

### Verificação da existência de ruídos anormais nos equipamentos;

### Inspeção nas bandejas e drenos de água condensada;

### Limpeza externa dos equipamentos e dos filtros de ar das unidades evaporadoras, com substituição dos citados filtros em caso de necessidade;

### A manutenção de que trata esse item observará ainda a rotina descrita a seguir.

#### Diariamente deve-se:

##### Verificar e corrigir ruídos anormais, elétricos ou mecânicos, nas unidades evaporadora e condensadora;

##### Verificar as lâmpadas de sinalização do aparelho;

##### Inspecionar as bandejas e drenos de água condensada, quanto a vazamentos;

#### Semanalmente deve-se:

##### Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga;

##### Verificar o funcionamento dos controles dos condicionadores;

#### Mensalmente deve-se:

##### Limpar os filtros de ar das unidades evaporadoras, substituindo-os quando necessário;

##### Limpar externa e internamente o equipamento e acessório em geral;

##### Verificar o posicionamento, a fixação e o balanceamento da hélice ou turbina;

##### Medir diferencial de temperatura;

##### Limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado;

##### Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis do gabinete, completando o que faltar;

##### Verificar e corrigir alinhamento das polias dos ventiladores;

##### Verificar e corrigir vazamentos de ar, gás refrigerante e óleo;

##### Verificar e corrigir fixação de terminais, cabos e conexões elétricas;

##### Conferir regulagem dos termostatos;

##### Eliminar focos de oxidação;

##### Verificar e corrigir obstrução por sujeira ou aletas amassadas;

##### Limpar as serpentinas dos evaporadores e condensadores;

##### Emitir o relatório mensal das atividades desenvolvidas com base no PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle do Ministério da Saúde com o visto do responsável técnico pela execução do contrato.

## DA GESTÃO CONTRATUAL POR DESEMPENHO / RESULTADO

### A remuneração mensal final dos serviços executados pela CONTRATADA será variável de acordo o desempenho da contratada, nos termos do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) estabelecido no Anexo XIII do Edital.

### A CONTRATADA não poderá obter pontuação equivalente ao conceito ruim no Fator de Qualidade (FQ), conforme previsto no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) – Anexo XIII do Edital, por três meses (consecutivos ou não), sob pena de aplicação das sanções previstas em contrato.

## DA NATUREZA DO SERVIÇO

### Os serviços são de natureza continuada, pois são essenciais para apoio as atividades desenvolvidas pelos servidores e autoridades do TCDF, e configuram uma necessidade permanente.

### Além disso, os serviços ora especificados classificam-se como contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da definição contida no inciso XVI do art. 6º da Lei nº 14.133/2021.

### A contratação de empresa especializada se dará por um período inicial de 12 (doze) meses, podendo atingir o limite de 120 (cento e vinte) meses, conforme o art. 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que comprovada na renovação a vantajosidade econômica na manutenção do contrato.

# DO REGIME DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO INSTRUMENTO DE AJUSTE

## DO REGIME DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

### Na execução dos serviços deverão ser observadas as especificações técnicas estabelecidas no item 3 deste Termo de Referência, bem como toda a legislação e normas vinculadas ao objeto.

### Os serviços serão executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preço global, uma vez que o complexo dos serviços contratado possui caráter permanente e indivisível. Dessa forma, o regime de empreitada por preço global é o que mais se adequa à contratação dos serviços em questão, pois o objeto encontra-se definido com precisão, conforme a necessidade da Administração, devendo, assim, o ajuste ser por preço certo e total.

### A execução dos serviços será gerenciada pela CONTRATADA, que fará o acompanhamento diário da qualidade dos serviços, com vistas a efetuar eventuais ajustes e correções.

### Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços devem ser imediatamente comunicados ao CONTRATANTE, que colaborará com a CONTRATADA na busca da melhor solução para o problema.

## DO INSTRUMENTO DE AJUSTE

### Sem prejuízo do disposto no Título III da Lei nº 14.133/2021, o presente instrumento, seu(s) anexo(s) e a proposta do(s) adjudicatário(s) serão partes integrantes do contrato a ser assinado.

### A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas e faculta ao TCDF convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação.

### O prazo de que trata o item 4.2.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, de acordo com o § 1º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021.

### É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital, excetuados os serviços de limpeza e higienização de dutos do sistema de ar-condicionado central poderão ser subcontratados, desde que autorizados pelo CONTRATANTE.

### Previamente à assinatura do Instrumento Contratual, a CONTRATADA deverá comprovar documentalmente o cumprimento da exigência de equidade salarial em seu quadro de funcionários no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do resultado da licitação, prorrogável, justificadamente, por igual período e uma única vez, em conformidade com o art. 2º da Lei Distrital nº 6.679/2020.

#### Caso a empresa não conte com mecanismos de garantia de equidade salarial, poderá apresentar, no mesmo prazo estabelecido no item 4.2.5, plano para adoção das ações elencadas no inciso II do art. 2º da Lei Distrital nº 6.679/2020, ou outras que visem ao alcance do mesmo objetivo, com prazo para implantação de no máximo 90 dias.

### A empresa vencedora de processo licitatório que não aceite as condições impostas no item 4.2.5 ficará impedida de assinar o respectivo termo de contrato, ficando a Administração Pública autorizada a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com o disposto pela Lei federal nº 14.133/2021.

## DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

### Os serviços objeto deste Instrumento serão executados nas dependências do complexo arquitetônico do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, nos seguintes endereços:

#### Edifícios Sede, Anexo e Biblioteca do TCDF, situados no Palácio Costa e Silva, Praça Municipal, Lote 4, Eixo Monumental Norte, Brasília – DF, CEP nº 70.075-901.

#### nas dependências da Escola de Contas Públicas (ESCON), do Laboratório de Controle Tecnológico do TCDF (LabTCDF) e do Controle de Veículos, situados no SGON, St. de Áreas Especiais Norte, Quadra 1, Lote 226, Brasília-DF, CEP nº 70.610-610.

#### A prestação dos serviços será realizada sob supervisão do Serviço de Manutenção do TCDF (SEMAN), telefone: (61) 3314-2109, e-mail: juliorjr@tc.df.gov.br.

## DA VISTORIA

### A Licitante poderá realizar Vistoria Técnica prévia ao certame nos Edifícios do TCDF, para conhecer o ambiente, sistemas, equipamentos, e condições de operação, bem como para demais informações.

### A realização da Vistoria Técnica deverá ser agendada, previamente, no Serviço de Manutenção (SEMAN), situada no segundo andar do Edifício Anexo do TCDF, Praça do Buriti, Brasília/DF, ou pelos telefones (61) 3314-2109 ou 3314-2590, no horário das 13h00 às 18h30.

### Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria ao local dos serviços, a ausência dessa não implicará na desclassificação da licitante, entretanto, esta não poderá alegar desconhecimento das condições dos locais de execução dos serviços para eximir-se das obrigações assumidas.

## DA JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DOS SERVIÇOS EM LOTE ÚNICO

### Verifica-se que o agrupamento dos itens do objeto do presente Instrumento em lote único tem por objetivo facilitar o gerenciamento do objeto a ser contratado pelo TCDF, bem como obter economia de escala e reduzir custos para a Administração.

### Os serviços de manutenção dos sistemas e equipamentos das edificações do TCDF compõem-se de várias ações conjuntas e integradas, sendo que o gerenciamento de um número variado de contratos para o objeto impactaria negativamente na prestação eficiente de serviços dessa complexidade. Pode-se gerar, com isso, retrabalho, ineficiência e descontinuidade, além de custos elevados para gestão e fiscalização da contratação.

### Ressalta-se que há uma série de ações que precisam ser iniciadas e tratadas de forma conjunta. A segregação das atividades em prestadores de serviços diversos pode ocasionar prejuízos à continuidade dos serviços dos setores e departamentos do CONTRATANTE, além de não permitir a perfeita delimitação da responsabilidade técnica pela execução dos serviços.

### O agrupamento proposto permitirá a concentração dos esforços da equipe responsável no acompanhamento dos serviços contratados, permitindo uma maior eficácia no emprego dos recursos públicos. Por fim, alcança-se o preço mais vantajoso para Administração Pública quanto ao ganho de escala e eficiência na gestão contratual.

# MECANISMOS DE GESTÃO CONTRATUAL

## MÉTODO DE TRABALHO, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

### Para a execução do contrato, será implementado o método de trabalho baseado no conceito de delegação de responsabilidade. Esse conceito define o CONTRATANTE como responsável pela gestão do contrato e pela verificação de aderência dos serviços executados aos padrões de qualidade exigidos; e a CONTRATADA como responsável pela execução dos serviços e gestão dos recursos humanos necessários. A execução dos serviços contratados, pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades:

### A CARGO DO CONTRATANTE:

#### GESTÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL: refere-se à coordenação das atividades relacionadas à fiscalização do ajuste, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros. Para o presente objeto a gestão contratual será exercida pelas seguintes secretarias e serviços do CONTRATANTE: Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (SESAP), Serviço de Manutenção (SEMAN), Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio (SELIP) e Serviço de Contratos (SERCO);

#### Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, conforme o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com as especificações previstas no instrumento convocatório;

#### Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;

#### FISCALIZAÇÃO PELO PÚBLICO USUÁRIO: é o acompanhamento da execução do objeto do ponto de vista do usuário dos serviços contratados, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais, e os procedimentos utilizados pela CONTRATADA, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto.

#### As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual serão realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, formalmente designados pelo CONTRATANTE.

### A CARGO DA CONTRATADA:

#### PREPOSTO: representante da CONTRATADA, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento.

##### A CONTRATADA deverá indicar formalmente o(s) preposto(s), por meio de declaração, na qual conste o(s) nome(s) completo(s), número(s) do CPF e do(s) documento(s) de identidade, número(s) telefônico(s) para contato, além dos dados relacionados à respectiva qualificação profissional.

##### O PREPOSTO, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, após a assinatura do Contrato, para realização de reunião inicial com vistas ao início da execução contratual.

##### O PREPOSTO deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

##### A CONTRATADA orientará o seu PREPOSTO quanto à necessidade de acatar as orientações do CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

#### Equipe Terceirizada: executores materiais dos serviços contratados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, cujas atribuições encontram-se definidas no item 3 do presente Termo de Referência.

## DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

### Obrigações gerais:

#### Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

#### Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA, devidamente identificados, nas dependências do Tribunal, para execução dos serviços;

#### Notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorrência considerada irregular, bem como qualquer defeito ou imperfeição observada na execução dos serviços;

#### Receber mensalmente a parcela da obrigação contratual cumprida;

#### Efetuar o pagamento mensal devido à CONTRATADA pela execução dos serviços, após o recebimento provisório do objeto pela fiscalização do Contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais;

#### Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

#### Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não cumpra as normas do TCDF na execução dos serviços, que produza complicações para a fiscalização, ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas; e

#### Designar equipe de fiscalização, incluindo substituto(s), para acompanhar e fiscalizar o ajuste, assim como para atestar o recebimento da execução do objeto.

### Obrigações específicas:

#### Fornecer crachá de acesso às suas dependências, de uso obrigatório pelos funcionários da CONTRATADA. Em caso de perda ou dano, o novo crachá deverá ser ressarcido ao CONTRATANTE pela CONTRATADA;

#### Manter relatório de falhas detectadas no cumprimento das cláusulas contratuais pela CONTRATADA, notificando-a, por escrito, para as medidas corretivas imediatas ou aplicando multa, quando necessário;

#### Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação;

#### Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos para os postos de trabalho, solicitando à CONTRATADA as substituições que se verificarem necessárias.

#### Fornecer o espaço físico e a infraestrutura adequados para a execução dos serviços pela CONTRATADA.

#### Agendar as manutenções preventivas e efetuar os chamados das manutenções corretivas e emergenciais;

#### Não permitir que outros técnicos tenham acesso ao equipamento, a não ser os técnicos autorizados e/ou indicados pela CONTRATADA.

## DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

### Obrigações gerais:

#### Executar diretamente os serviços contratados, não sendo admitida a transferência de responsabilidades para terceiros ou subcontratações não autorizadas pelo CONTRATANTE;

#### Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados, utilizando-se de empregados treinados e devidamente habilitados;

#### Para os postos indicados nos Anexos II e IV do Edital, manter os seus empregados, quando em horário de trabalho, a serviço do TCDF, devidamente uniformizados e identificados;

#### Respeitar as normas, os regulamentos e os procedimentos internos do CONTRATANTE, especialmente os de segurança, disciplina e acesso às dependências do Tribunal;

#### Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, devendo orientar os empregados nesse sentido;

#### Acatar as orientações do Gestor/Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

#### Prestar esclarecimentos ao TCDF sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços contratados;

#### Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista;

#### Nos termos da Lei Distrital nº 4.799/2012, a CONTRATADA fica obrigada a fornecer plano de saúde aos prestadores de serviço empregados na presente contratação;

#### Quando aplicável ao objeto da contratação, fica a contratada obrigada a observar as disposições contidas na legislação federal e distrital aplicáveis à terceirização de serviços, podendo-se citar os seguintes normativos: Consolidação das Lei do Trabalho (CLT); Lei Federal nº 6.019/1974, e alterações posteriores; Leis Distritais nºs: 3.985/2007, 4.118/2008, 4.766/2012, 4.794/2012, 5.920/2017, 6.112/2018, 6.128/2018.

#### A CONTRATADA, para fins de execução contratual, deverá observar as disposições contidas na Lei Distrital nº 7.456/2024, acerca da reserva de vagas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

### Obrigações específicas:

#### Recrutar e selecionar o(s) empregado(s) necessário(s) à realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima prevista no item 3 do presente Termo de Referência;

#### Apresentar, previamente à alocação do profissional no posto de trabalho, o currículo, documentos e a respectiva ficha de avaliação individual, os quais deverão atender as exigências contidas neste Termo de Referência.

#### Apresentar, no ato da alocação de profissionais no posto de trabalho, os exames médicos admissionais.

#### A substituição de qualquer colaborador quando não for de iniciativa do CONTRATANTE, deverá ser justificada e comunicada com antecedência ao fiscal do contrato, devendo ser realizada somente com a anuência prévia do CONTRATANTE

#### Fornecer uniformes de acordo com o disposto no subitem 3.9 e ANEXO III (Composição dos Uniformes), nas quantidades e periodicidade previstas nos citados dispositivos;

#### Designar um preposto que será responsável pela solução de qualquer ocorrência relacionada ao fiel cumprimento do contrato, bem como pela supervisão, orientação e acompanhamento dos trabalhos, devendo se reportar à fiscalização do ajuste administrativo, como representante da CONTRATADA, de acordo com o art. 118 da Lei nº 14.133/2021;

#### Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelo(s) empregado(s), bem como comandar, coordenar, controlar a execução dos serviços contratados, cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados;

#### Qualificar os profissionais reservas, antes de assumirem os postos de trabalho, visando dar-lhes condições de executar as atividades em conformidade com as peculiaridades do CONTRATANTE.

#### Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até o local de trabalho, por meios próprios ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços em regime extraordinário;

#### Substituir o funcionário em caso de falta ao serviço, no prazo máximo de 90 (noventa) minutos, independente de solicitação da fiscalização contratual;

#### Dispor de pessoal capacitado, treinado, uniformizado e em conformidade com as peculiaridades da contratação, para substituição de seus empregados em caso de falta, folga, férias ou outros;

#### Nos afastamentos legais, compulsórios, como férias, a CONTRATADA deverá dar ciência ao seu funcionário, conforme previsão na legislação trabalhista, devendo também comunicar esse afastamento à fiscalização do contrato;

#### Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da entrega da notificação por escrito, a pedido da fiscalização do contrato administrativo, funcionários que porventura não correspondam a contento às atribuições afetas a eles ou cujas atitudes sejam consideradas inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

#### Tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, assumindo as respectivas responsabilidades;

#### Pagar, no prazo estabelecido pela legislação trabalhista, os salários de seus empregados, alocados nas dependências do CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá vincular o pagamento de valores devidos a seus funcionários ao recebimento de créditos devidos pelo CONTRATANTE;

#### Manter seus funcionários sob vínculo empregatício exclusivo da empresa, responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes da execução dos serviços;

#### Encaminhar ao Tribunal, mensalmente, os comprovantes de quitação dos encargos fiscais, previdenciários e demais obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor, relacionados ao(s) profissional(is) que executa(m) os serviços. No caso de vale-transporte e alimentação, os comprovantes deverão discriminar o valor, a quantidade e o funcionário beneficiado;

#### Adimplir, em relação aos seus funcionários, com todas as despesas decorrentes do fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como as relativas a: salários, encargos sociais, obrigações trabalhistas, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, e demais benefícios previstos em legislação específica, relativa ao objeto da contratação;

#### Assumir a responsabilidade por todas as providências e as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítima(s) o(s) seu(s) empregado(s) durante a execução do contrato, ainda que acontecido nas dependências do Tribunal;

#### Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme legislação em vigor;

#### Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

#### Responder civilmente por danos, desaparecimentos e/ou prejuízos causados ao patrimônio do TCDF, decorrentes da execução dos serviços ora contratados por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados. Nesse caso, a CONTRATADA deverá assumir a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízo, inclusive mediante a reposição do bem danificado em condições idênticas às anteriores ao dano, ou por meio de ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, após a comunicação que lhe deverá ser feita por escrito;

#### Encaminhar à unidade fiscalizadora todas as faturas dos serviços prestados;

#### Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

#### Manter os serviços conforme periodicidade contratada, observando o regramento previsto na legislação trabalhista;

#### Fornecer, no início do ajuste, a cada prorrogação e a cada alteração, arquivo, em meio magnético, contendo matrícula, nome, CPF e lotação de todos os empregados diretamente relacionados ao contrato e daqueles que fazem parte de quadro suplementar destinado à cobertura de mão de obra ausente, nos termos da Decisão TCDF nº 544/2010;

#### Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros e irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades do Tribunal;

#### Não modificar a forma da prestação dos serviços e suas respectivas especificações sem autorização expressa da fiscalização do ajuste administrativo;

#### Instruir os funcionários quanto à prevenção de acidentes e incêndios;

#### Levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados;

#### Fiscalizar regularmente os funcionários e verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;

#### Comparecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, ao local designado, por meio do(s) preposto(s) para exame e esclarecimentos de quaisquer ocorrências, salvo em situações emergenciais de pronto atendimento;

#### Remunerar o profissional alocado em posto de trabalho para cobertura de outro profissional com salário devido igual ao do profissional substituído, recolhendo os encargos correspondentes e previstos contratualmente;

#### Estar à disposição dos profissionais alocados nos postos de trabalho, sempre que necessário, visando a resolver os problemas relativos ao trabalho;

#### Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos profissionais. A CONTRATADA, sob seu ônus exclusivo, poderá instalar ponto eletrônico, para supervisionar a frequência de seus profissionais nos seus postos de trabalho;

#### Cumprir com as obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente das categorias abrangidas pelo contrato;

#### Fornecer a relação de benefícios a serem concedidos a seus empregados, atualizando-a sempre que haja modificação;

#### Executar as atividades previstas no item 3;

#### Atender à convocação da fiscalização do contrato para prestação de serviços em dia e horário extraordinários, quando a necessidade do serviço assim o exigir;

#### Responsabilizar-se, para fins de ressarcimento, pelo custo de emissão de novo crachá de acesso/identificação do empregado, nos casos de perda ou extravio, dano ou inutilização em período inferior a um ano, contado a partir da entrega;

#### Comunicar ao TCDF, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social, durante o prazo de vigência do instrumento contratual, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

#### Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os seus empregados.

#### Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.

#### Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento do FGTS e do INSS sempre que solicitado pela fiscalização do Contrato.

#### Fica, a CONTRATADA, obrigada, no momento da assinatura do contrato, a autorizar o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista no instrumento de ajuste.

#### Fica, a CONTRATADA, obrigada, no momento da assinatura do contrato, a autorizar o CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.

#### Fica, a CONTRATADA, obrigada a proceder ao pagamento dos salários de seus empregados por meio de depósito bancário, na conta desses, em agências situadas no Distrito Federal.

#### Fica, a CONTRATADA, obrigada a fornecer o vale-transporte e a conceder o auxílio-alimentação de seus empregados de uma única vez a cada 30 (trinta) dias; sendo que os quantitativos/montantes deverão ser suficientes para cumprir com esses benefícios até o próximo dia útil do período subsequente de concessão dos mencionados benefícios. As periodicidades, quantitativos e modos de fornecimento previstos nesse item poderão ser alterados consoante acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da(s) categoria(s), efetivamente empregada(s) no âmbito da contratação.

#### Reparar e/ou ressarcir o CONTRATANTE por qualquer dano ou estrago causado por seus funcionários em materiais/equipamentos/máquinas de propriedade do TCDF e/ou de terceiros, instalados e/ou utilizados nas dependências do Tribunal.

#### Recolher e pagar, no prazo legal, os encargos sociais devidos e os salários dos terceirizados. A CONTRATADA não poderá vincular o pagamento de valores devidos a seus funcionários (salários, 13º salários, férias, vale-transporte, auxílio-alimentação etc.) ao recebimento de créditos devidos pelo CONTRATANTE;

#### Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme legislação em vigor, bem como fornecer, conforme o caso, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos seus empregados, impondo penalidades àqueles que se negarem a usá-los;

#### Planificar, executar e supervisionar, permanentemente, os serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e contínua, mantendo sempre em perfeita ordem todas as condições necessárias à correta execução contratual;

#### Identificar, para não serem confundidos com os do CONTRATANTE, eventuais equipamentos, ferramentas e utensílios de propriedade da CONTRATADA;

#### Zelar pelas condições ideais de limpeza, higiene e segurança do local em que serão realizados os serviços contratados;

#### Zelar pelas máquinas, equipamentos e instalações do TCDF, utilizados na execução dos serviços;

#### Nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei nº 14.133/2021, é vedado à CONTRATADA contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;

#### Prestar os serviços de assistência técnica aos aparelhos condicionadores, abrangendo as manutenções preventiva, corretiva e emergencial sempre que previsto ou solicitado, de modo a garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo o fornecimento de todo o material necessário, inclusive peças.

#### Utilizar sempre peças e componentes de reposição novos e originais.

#### Prestar os serviços de manutenção predial dentro dos prazos estabelecidos no Item 3 deste Termo de Referência, valendo-se de técnicos devidamente habilitados.

#### Ser responsável pela remoção de equipamentos, peças e acessórios para seu laboratório, quando a execução do serviço comprovadamente o exigir, mediante autorização escrita fornecida pela fiscalização do Contrato.

#### Verificar a ativação dos equipamentos, após a realização de qualquer serviço de manutenção.

#### Fornecer, a cada chamado efetuado, um número de registro para acompanhamento, bem assim o nome do empregado que o recebeu, e, no caso de utilizar-se o correio eletrônico, a CONTRATADA deverá responder em, no máximo, trinta minutos.

#### Emitir um relatório técnico, após cada atendimento, contendo a descrição do atendimento, o número do chamado, a data do atendimento, a assinatura do técnico da empresa, bem como a aceitação da fiscalização do TCDF para os serviços prestados;

#### Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos de uso necessários à execução dos serviços, de forma a atender as normas aplicáveis e as recomendações do fabricante.

#### Instruir seus técnicos a zelarem pelos equipamentos e instalações do TCDF no cumprimento das obrigações contratuais.

#### Fornecer e responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, sem qualquer ônus adicional para o TCDF.

#### Não utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do objeto do Contrato.

#### Não reutilizar material, peça, equipamento ou componente sem anuência da fiscalização.

#### Zelar para que ferramentas manuais e materiais não sejam abandonados sobre áreas de trânsito ou de trabalho dos funcionários do Tribunal.

#### Manter os equipamentos e utensílios em perfeitas condições de uso, substituindo aqueles que apresentarem defeito ou rendimento insatisfatório. Os equipamentos de proteção individual (EPIs) deverão ser repostos em até 24 (vinte e quatro) horas, interrompendo-se a realização dos serviços até a efetiva reposição;

#### Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, para evitar danos à rede elétrica dos edifícios do TCDF;

#### Disponibilizar os equipamentos de segurança e de proteção individual para as atividades que apresentem risco, conforme legislação trabalhista e normas de segurança do trabalho;

#### Permitir ao CONTRATANTE o acesso ao controle de frequência e às carteiras profissionais dos funcionários alocados à execução do serviço contratado;

#### Manter estoque suficiente para o consumo mensal dos materiais necessários à prestação dos serviços;

#### As normas / obrigações constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, bem como outras normas previstas em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações, movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência no desenvolvimento dos serviços.

## DA FISCALIZAÇÃO

### As disposições que tratam sobre a FISCALIZAÇÃO, a ser realizada na prestação dos serviços, constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X do Edital).

## DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E CONDIÇÕES

### As disposições que tratam sobre VIGÊNCIA, PRAZOS e CONDIÇÕES da prestação dos serviços constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X do Edital).

### Nos termos do art. 123, da Lei 14133/2021, demais solicitações de prorrogação de prazos, relativas a documentos emitidos pela Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio do TCDF, poderão ser acatadas pelo Secretário de Licitação, Material e Patrimônio, nos termos da Lei.

## DO RECEBIMENTO DO OBJETO

### As disposições que tratam sobre o RECEBIMENTO, a ser realizado na prestação dos serviços, constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X do Edital).

## DO PAGAMENTO

### As disposições que tratam sobre o PAGAMENTO, a ser realizado na prestação dos serviços, constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X do Edital).

## DA CONTA VINCULADA

### As disposições que tratam sobre a CONTA VINCULADA, a ser empregada na prestação dos serviços, constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X do Edital).

## DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS

### As disposições que tratam sobre a REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS, a ser realizada na prestação dos serviços, constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X do Edital).

### Para efeito da repactuação dos preços dos serviços será observado o disposto no art. 614 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

## DA GARANTIA CONTRATUAL

### Conhecidos o resultado da licitação e a ordem de classificação dos licitantes, de acordo com os critérios estabelecidos no presente Edital, a primeira colocada prestará garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do instrumento contratual.

### A garantia, a critério do licitante vencedor, se fará mediante escolha por uma das seguintes modalidades:

#### caução: em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

#### seguro-garantia; ou

#### fiança bancária.

### As demais disposições que tratam sobre a GARANTIA a ser prestada constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X do Edital).

## MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

### Para informar o descumprimento de alguma norma pela CONTRATADA será utilizado o envio de ofícios escritos, para ciência e providências.

### O emprego de mensagens eletrônicas (e-mail e WhatsApp) também poderá ser utilizado para agilizar a comunicação entre as partes.

# ESTIMATIVA DE PREÇOS:

## Para efeito do disposto no art. 61, §1º da Lei nº 14.133/2021, os serviços de manutenção predial estão atualmente estimados em até R$ 4.327.277,64 (quatro milhões trezentos e vinte sete mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), para o período de 12 (doze) meses, já considerando todos os impostos e taxas.

## Os orçamentos constantes dos Anexos III, IV e V do Edital foram elaborados com base:

### nas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - Decreto-Lei nº 5.452/1943 e alterações posteriores;

### em pesquisa a contratos de prestação de serviços análogos em outros órgãos no Distrito Federal;

### em pesquisa de preços junto a fornecedores de insumos e serviços na praça de Brasília;

### Para todos os postos de trabalho: na Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2024, celebrada entre Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporários e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal (SEAC/DF) e o Sindicado dos Empregados das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporários e Serviços Terceirizáveis do DF (SINDISERVICOS/DF), registrada no MTE em 10/01/2024;

### Quando da abertura da presente licitação, caso o(s) instrumento(s) coletivo(s), citado(s) no(s) item(ns) 6.2.4, tenha(m) sido atualizado(s), e a licitante adotar tal(is) instrumento(s), esta deverá formular proposta com os preços unitários previstos originalmente. Posteriormente, para fins de execução contratual, será assegurado o direito à repactuação dos preços dos serviços.

### Também será assegurado o direito à repactuação dos preços serviços, na hipótese de a licitante, na data da abertura do certame, indicar Convenção Coletiva de Trabalho em vigência. E, posteriormente, para fins de execução contratual, essa seja atualizada.

## Na Planilha Constante do Anexo V do Edital foi adotado, apenas para fins de estimativa dos preços dos serviços, o regime de tributação pelo Lucro Real, devendo a licitante, quando da confecção de sua proposta, observar o seu regime tributário, bem como o disposto no item 9.3 do presente Termo de Referência.

## Nas planilhas constantes dos Anexos IV e V não foi considerada a opção pela contribuição previdenciária substitutiva (CPRB) para o setor de construção civil e de construção civil de obras de infraestrutura, conforme os artigos 7º a 9º da Lei nº 12.546/2011 (Plano Brasil Maior), devendo as licitantes observarem tal questão quando da elaboração de suas propostas e detalhamento do BDI.

## No que tange à alíquota referente ao ISS favor observar ainda os seguintes dispositivos do Decreto Distrital nº 25.508/2005: Art. 5º, inciso X, Art. 9, inciso II, Art. 38, inciso II, Art. 72, e Anexo I – código 7.10.

# ADEQUAÇÃO ORCAMENTÁRIA:

## As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.

## A Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças do TCDF indicará o Programa de Trabalho, a fonte, a natureza de despesa, o código de subatividade e outras informações atinentes à classificação orçamentária dos Itens do objeto.

# SANÇÕES APLICÁVEIS

## O LICITANTE, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, poderá ser responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, sendo-lhe aplicadas as multas listadas abaixo, calculadas sobre o valor estimado para a contratação, a saber:

### - deixar de entregar a documentação exigida para o certame: multa de 12% (doze por cento);

### - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: multa de 20% (vinte por cento);

### - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: multa de 20% (vinte por cento);

### - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação: multa de 25% (vinte e cinco por cento);

### - fraudar a licitação: multa de 25% (vinte e cinco por cento);

### - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 15% (quinze por cento);

### - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação: multa de 20% (vinte por cento);

### - praticar ato lesivo, previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: multa de 25% (vinte e cinco por cento).

## Também serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, previstas no Item anterior desta cláusula, as seguintes sanções:

### Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, por até 3 (três) anos, nas hipóteses previstas nos Itens 8.1.1 ao 8.1.3 desta cláusula, quando não de justificar a imposição de penalidade mais grave (§4º do art. 156 da Lei 14.133/2021); e

### Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, por no mínimo 3 (três) anos e até 6 (seis) anos, nas hipóteses previstas nos Itens 8.1.4 ao 8.1.8 desta cláusula, e nas hipóteses previstas nos Itens 8.1.1 ao 8.1.3 também desta cláusula, quando justificada a imposição de penalidade mais grave que a do Item 8.2.2 (§4º do art. 156 da Lei 14.133/2021).

## As multas tratadas nesta cláusula serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo TCDF, da garantia, quando houver, ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pelo LICITANTE mediante depósito em conta corrente do TCDF ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

## Para dar efetividade à aplicação à(s) multa(s) administrativa(s) prevista(s) no item 8.1, fica estabelecido que somente será aplicada quando o seu valor for maior ou igual a R$ 100,00 (cem reais) para sua cobrança, exceto quanto for necessária além da referida multa, a aplicação de uma das penalidades previstas nos itens 8.2.1 e 8.2.2.

## Na aplicação das sanções previstas neste item 8 serão observadas as disposições constantes nos arts. 156 a 163, da Lei nº 14.133/2021.

## Outras disposições que tratam sobre SANÇÕES APLICÁVEIS constam de CLÁUSULA do Anexo X do Edital (Minuta do Contrato).

# CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇOS

## DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

### Será adotado o critério de MENOR PREÇO para julgamento e classificação das propostas, observados os prazos máximos, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade aqui definidos.

### Os serviços a serem contratados, enquadram-se na categoria de serviço comum, nos termos do art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser contratados por meio de Pregão Eletrônico.

### O preço cotado deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta contratação, inclusive os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do prestador de serviços, como também transportes de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA dos serviços prestados.

## HABILITAÇÃO

### As disposições que tratam sobre a HABILITAÇÃO dos licitantes constam do Capítulo XI do Edital.

## CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

### A validade das propostas deverá ser de 90 (noventa) dias.

### De forma a permitir o julgamento objetivo e isonômico das propostas de preços, a licitante deverá preencher sua proposta de preços em conformidade com os modelos de planilhas constantes do Anexo VII do Edital (Modelo de Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços dos Serviços para Propostas de Preços), adaptadas, quando for o caso, ao regime de tributação do licitante, observado, ainda, o disposto no Capítulo V do Edital.

#### Conforme o disposto no item 7.7 do Anexo VII da In nº 05/2017 – SEGES / MP, recepcionada pelo Decreto Distrital nº 38.934/2018, as planilhas de custos constantes dos Anexos deste Edital foram adaptadas às especificidades dos serviços e às necessidades do órgão contratante, de modo a permitir a identificação de todos os custos envolvidos na execução do ajuste administrativo. Nesse sentido, cabe destacar que as planilhas do custo direto da mão de obra não trabalham com o conceito de custos não renováveis, e, em caso de futura prorrogação, todos os componentes de custo serão objeto de prorrogação.

#### A equipe de serviço, prevista no Anexo II do presente edital, já se encontra adequadamente dimensionada para as necessidades de realização dos serviços contínuos de manutenção predial, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, uma vez que, para a definição do dimensionamento do tamanho da equipe especializada, foram consideradas: as especificações; as características técnicas reais dos serviços a serem executados; as experiências; e os parâmetros aferidos e resultantes das contratações anteriores desta Corte de Contas. Além disso, para fins de mantença dos princípios da isonomia e do julgamento objetivo do certame, é expressamente proibida a alteração do quantitativo de postos previsto neste Termo de Referência e demais anexos.

### As planilhas de custos e formação de preços deverão ser entregues e analisadas no momento da aceitação do lance vencedor, ocasião na qual poderão ser ajustadas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto pelo licitante.

#### O TCDF procederá a análise das planilhas apresentadas, e no caso da possibilidade de ajuste, determinará as correções a serem feitas. Na hipótese de os ajustes implicarem inevitavelmente na majoração do custo ofertado pelo licitante, a proposta será desclassificada mediante a emissão de parecer fundamentado, sendo facultado ao licitante a interposição de recurso, nos termos do Capítulo XIII do Edital.

### A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação. Essa disposição se aplica ainda aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte.

### As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, sentenças normativas ou leis que regem cada categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data base e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO.

### Os tipos de assistência médica e odontológica, seguro de vida e demais auxílios ou benefícios, ofertados aos profissionais serão aqueles previsto em leis, normativos ou Convenção Coletiva de Trabalho, devendo tais gastos ser inseridos como parte dos custos da prestação dos serviços (Insumos de Mão de Obra).

#### Em conformidade com a Lei Distrital nº 4.799/2012, é obrigatório o fornecimento de plano de saúde aos funcionários das empresas prestadoras de serviço contratadas pela Administração Pública direta e indireta no âmbito do Distrito Federal.

### O custo do auxílio-alimentação deverá ter como base as condições estabelecidas nos Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos sindicatos da respectiva categoria.

### O auxílio-transporte deverá ser concedido pelo licitante vencedor aos empregados de acordo com o estabelecido na Lei nº 7.418/1985 e nos respectivos Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho, no valor referente ao itinerário de cada funcionário.

### Deverão ser observados, quando do preenchimento das planilhas de custos e formação de preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente, relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como: INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Riscos Ambientais do Trabalho – RAT ou antigo Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário, Multa do FGTS, e outros).

### As licitantes deverão observar as disposições do Decreto nº 10.410, de 30 de junho de 2020, que altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, bem como da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das contribuições devidas a terceiros, administradas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Além de outras normas que porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua proposta, devendo aplicar ao Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) o Fator Acidentário de Prevenção - FAP para o seu CNPJ, definido pelo Ministério da Previdência Social - MPS.

#### As licitantes deverão preencher o item relativo aos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) das Planilhas de Custos e Formação de Preços, considerando os valores respectivos de seu RAT (art. 43, inciso II da IN RFB nº 2110/22) e FAP (art. 10 da Lei nº 10.666/2003 e Resolução CNPS nº 1.347/2021), a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo.

### Na formulação de sua proposta, a licitante deverá ainda informar e observar o regime de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, de acordo com as Leis nºs: 10.637/2002 e 10.833/2003; bem como, quando aplicável, a opção ou não pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), nos termos da Lei nº 12.546/2011; e demais legislação tributária aplicável ao caso concreto.

#### Com vistas à comprovação do disposto no item 9.3.11, poderá ser solicitado às empresas optantes pelo Lucro Presumido ou Lucro Real, cópia da última Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) disponível;

### Com fundamento no art. 16 da Lei nº 9.779/1999, art. 2º do Decreto nº 6.022/2007 e art. 4º IN RFB nº 1252/2012, as empresas optantes pelo Lucro Presumido ou Lucro Real deverão apresentar os recibos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – EFD – Contribuições, relativos aos 12 (doze) meses correspondentes ao Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, de que trata o inciso VI do item 12.3 do Capítulo XII do Edital, sendo que a receita bruta calculada a partir dos recibos, observado o disposto no art. 3º da Lei nº 9.718/1998 e no art. 12 do Decreto Lei nº 1.598/1977, deverá guardar compatibilidade com as demonstrações apresentadas. Caso não haja a compatibilidade mencionada a licitante deverá apresentar justificativas pertinentes para análise. (Vide Anexo XI do Edital).

#### Para fins do disposto no item anterior considera-se compatível uma variação de até 15% (positivo ou negativo) entre o montante da receita bruta constante das demonstrações contábeis e o valor da receita bruta apurada com base nos recibos EFD – contribuições;

#### As justificativas, de que trata o item 9.3.12, deverão ser comprovadas por meio da apresentação de laudo exarado pelo responsável técnico pela contabilidade da licitante, acompanhado da respectiva documentação pertinente.

### As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e Cofins deverão comprovar que as alíquotas dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela administração pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. A comprovação de que trata este item poderá ser feita pelo cálculo da média dessas contribuições dos últimos 12 (doze) meses disponíveis, mediante a apresentação dos recibos de entrega de escrituração fiscal digital (EFD / SPED), ou, pelo cálculo da média dos recibos de que trata o item anterior (Vide Anexo XI do Edital).

#### Caso a licitante tenha alterado o regime de tributação de incidência cumulativa de PIS e COFINS para a incidência não cumulativa há menos de 12 (doze) meses, a licitante poderá calcular a média das alíquotas dessas contribuições sociais considerando um período inferior, mediante a apresentação dos recibos de entrega de escrituração fiscal digital (EFD/SPED) referente a esse respectivo lapso temporal, que possuam a tributação pelo regime não cumulativo, o que não exime do cumprimento do disposto no item 9.3.12.

#### E para o caso de a totalidade os recibos apresentados demonstrarem o regime de tributação cumulativa para o PIS e COFINS, e esse não for exceção prevista pelas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, para a tributação pelo Lucro Real, a licitante deverá considerar as alíquotas cheias para essas contribuições sociais em seu BDI.

##### Na hipótese de cumulatividade das alíquotas de PIS e COFINS como exceção no regime de tributação pelo Lucro Real, a licitante deverá indicar os dispositivos legais da(s) Lei(s) nº10.637/2002 e 10.833/2003, que respaldam tais alíquotas em sua tributação.

#### As alíquotas efetivas de PIS e Cofins, ajustadas na forma do item 9.3.13, permanecerão fixas e irreajustáveis ao longo de toda a execução contratual, salvo se houver alteração legislativa, que modifique as referidas contribuições sociais.

### De modo a assegurar os princípios da isonomia entre os licitantes, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo (art. 5º da Lei nº 14.133/2021), não serão aceitas retificações nos documentos de que tratam os itens 9.3.12 e 9.3.13 do Anexo I e do Anexo XI do Edital com data posterior à data de abertura do certame.

### Estará dispensada da apresentação da documentação, citada nos itens 9.3.12 e 9.3.13, a licitante que, no exercício a que se referem esses itens, foi optante pelo regime do Simples Nacional, devendo-se comprovar tal situação, no caso de impossibilidade de consulta da informação no portal do simples nacional.

### Nos termos da Decisão TCDF nº 544/2010 as parcelas referentes à Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) e ao Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) devem ser incluídas na rubrica Lucro Bruto.

#### Nesse sentido, as licitantes que elaborarem sua proposta utilizando o regime de tributação pelo lucro presumido, tendo em vista que nesse regime as bases de cálculo de incidência do IRPJ e da CSLL são fixadas em lei (Receita Bruta – Faturamento) , deverão assegurar que o valor atribuído ao Lucro Bruto seja suficiente para arcar com as despesas desses tributos, conforme critério de aceitabilidade constante do Anexo XII desse Edital.

### A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a sentença normativa ou lei, acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho dos sindicatos, aplicável a categoria profissional.

### Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24.07.1991 e alterações, e no artigo 108 da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17.10.2022, a licitante Microempresa - ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP - optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, observado o disposto no item 9.3.19, não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

#### A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da assinatura do contrato, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias de Fazenda Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

#### Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo estabelecido na condição anterior, o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

### A vedação estabelecida no item anterior não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades vedadas.

#### Os serviços referentes a presente contratação são feitos mediante a cessão efetiva de mão de obra dos postos de serviços referentes à equipe permanente de manutenção predial, não se enquadrando na exceção citada no item 9.3.19. Frise-se que, nos termos das Soluções de consulta da Secretaria da Receita Federal do Brasil nºs: 351/2014 – COSIT, 6057/2014 – DISIT/SRRF06, 5013/2015 – DISIT/SRRF05, 1003/2021 – DISIT/SRRF01 e 6020/2021 – DISIT/SRRF06, as empresas que prestam serviço de manutenção predial com cessão de mão de obra não podem optar pelo Simples Nacional. Dessa forma, caso a licitante seja optante pelo regime do Simples Nacional, essa deverá elaborar suas planilhas considerando outro regime de tributação, e, em caso de efetiva contratação, desenquadrar-se, conforme previsto no item 9.3.18.

### Não há previsão de horas extras para os postos de trabalho previstos neste Termo de Referência.

### Nos termos do disposto no art. 135, §1º da Lei nº 14.133/2021 c/c do art. 9º, parágrafo único do Decreto Distrital nº 39.978/2019, a Administração Pública não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho que tratem de:

#### pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa contratada;

#### matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários; e

#### preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

# FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

## As disposições constantes deste instrumento foram elaboradas especialmente com base nos seguintes normativos:

### Lei nº 14.133/2021;

### Decreto Distrital nº 44.330/2023;

### Lei Complementar nº 123/2006;

### Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - Decreto-Lei nº 5.452/1943 e alterações posteriores;

### Decreto Distrital nº 39.978/2019;

### In nº 05/2017 – SEGES / MP, recepcionada pelo Decreto Distrital nº 38.934/2018.

# ANEXOS

## ANEXO II – Descrição do efetivo a ser empregado nos serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra;

## ANEXO III – Composição dos uniformes e EPIs;

## ANEXO IV – Estimativa da Composição Mensal de Custos Diretos dos Serviços e de Valores Mensais a Serem Destinados à Conta Vinculada;

## ANEXO V – Planilha Estimativa de Custos - Resumo;

## ANEXO VI – Memória de Cálculo dos Encargos Sociais e Trabalhistas, do Vale-Transporte e do Auxílio-Alimentação;

## ANEXO VII – Modelo de Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços dos Serviços para a Proposta de Preços;

## ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Vistoria;

## ANEXO IX – Modelo de Declaração de Relação de Compromissos;

## ANEXO X – Minuta do Contrato;

## ANEXO XI – Metodologia de Conferência de Dados de Empresas Tributadas pelo Lucro Real ou Lucro Presumido;

## ANEXO XII - Critério de Aceitabilidade de Propostas Formuladas Utilizando o Regime de Tributação pelo Lucro Presumido;

## ANEXO XIII – Instrumento de Medição de Resultados - IMR.

# DOS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:

## São responsáveis pelo projeto o(s) integrante(s) requisitante(s) e técnico(s) pertencente(s) à(ao): Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (SESAP), Serviço de Manutenção (SEMAN), e Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio (SELIP).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90015/2024

ANEXO II – Descrição do efetivo a ser empregado nos serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra.

ANEXO II - CONTINUAÇÃO

Escala de Jornada

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90015/2024

ANEXO III – Composição dos Uniformes e EPI´s

TABELA 1 – UNIFORMES PARA OS POSTOS DE TRABALHO

ANEXO III - CONTINUAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90015/2024

ANEXO IV – Estimativa da Composição Mensal de Custos Diretos dos Serviços e de Valores Mensais a serem destinados à Conta Vinculada.

Planilha nº 1 – FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Planilha nº 2 – materiais para manutenção sob demanda

Planilha nº 3 – SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO SOB DEMANDA

Planilha nº 4 – Responsável Técnico

Planilha nº 5 – Encarregado Setorial

Planilha nº 6 – Técnico em Telefonia e Rede

Planilha nº 7 – Bombeiro Hidráulico

Planilha nº 8 – Técnico Eletricista

Planilha nº 9 – Técnico em Operação e Manutenção de Ar-Condicionado

Planilha nº 10 – Ajudante Geral de Manutenção e Reparos

Planilha nº 11 – Encarregado Geral

Planilha nº 12 – Marceneiro

Planilha nº 13 – Pintor

Planilha nº 14 – Pedreiro

Planilha nº 15 – Piscineiro

PLANILHA Nº 16 - Jardineiro

PLANILHA Nº 17 – Planilha Estimativa do Custo Direto para pagamento de Abono Pecuniário sob demanda – postos sem reposição do profissional ausente.

PLANILHA Nº 18 – Estimativa dos valores mensais a serem destinados à Conta Vinculada da Empresa.

Observações – Planilhas do Anexo IV:

1) A apropriação dos Custos Indiretos, Lucros e Tributos (BDI - Módulo 6) é feita na Planilha Resumo dos Preços dos Serviços.

2) As planilhas referentes aos valores a serem destinados à conta vinculada referem-se à aplicação do disposto na Cláusula Oitava da Minuta do Contrato (Anexo X do Edital), configurando-se em planilhas acessórias para fins de execução contratual. Essas planilhas não compõem diretamente os custos dos serviços.

3) No sítio do compras.gov.br - As planilhas constantes do presente Anexo encontram-se disponíveis (formato excel) juntamente com o presente Edital (formado doc) - em arquivo do tipo zip.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90015/2024

ANEXO V – Planilha Estimativa de Custos - Resumo

Planilha nº 1: Resumo dos Preços dos Serviços

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90015/2024

ANEXO VI – Memória de Cálculo dos Encargos Sociais e Trabalhistas, do Vale-Transporte e do Auxílio-Alimentação.

A) Encargos Sociais sem reposição do Profissional Ausente (CNAE´s 82.11-3/00 e 78.30-2/00):

ANEXO VI – CONTINUAÇÃO

ANEXO VI – CONTINUAÇÃO

B) Encargos Sociais com reposição do Profissional Ausente (CNAE´s 82.11-3/00 e 78.30-2/00)

ANEXO VI – CONTINUAÇÃO

ANEXO VI – CONTINUAÇÃO

ANEXO VI – CONTINUAÇÃO

Observações:

1) Valores considerando mês comercial.

2) As licitantes poderão cotar valores inferiores para o Vale-Transporte, o que não exime o cumprimento do disposto na Lei nº 7.418/1985.

3) Favor observar o disposto no item 9.3.21 do Anexo I e no art. 6º da In nº 05/2017 – SEGES/MP.

4) Os memorias de encargos sociais constantes deste Anexo tiveram por base o grau(s) de risco (RAT) de acordo com a atividade econômica demandada, as licitantes em seus memorais de encargos sociais devem observar a sua atividade econômica preponderante, observado o código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), nos termos do disposto no art. 43, §1º, inciso I da IN RFB nº 2110/2022.

5) No sítio do compras.gov.br - As planilhas constantes do presente Anexo encontram-se disponíveis (formato excel) juntamente com o presente Edital (formado doc) - em arquivo do tipo .zip.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90015/2024

ANEXO VII – Modelo de Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços dos Serviços para a Proposta de Preços

TABELA 1 – UNIFORMES PARA OS POSTOS DE TRABALHO

ANEXO VII – CONTINUAÇÃO

PLANILHA Nº 1 – FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA Nº 2 – MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SOB DEMANDA

PLANILHA Nº 3 – SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO SOB DEMANDA

PLANILHA Nº 4 – Responsável Técnico

PLANILHA Nº 5 – Encarregado Setorial

PLANILHA Nº 6 – Técnico em Telefonia e Rede

PLANILHA Nº 7 – Bombeiro Hidráulico

PLANILHA Nº 8 – Técnico Eletricista

PLANILHA Nº 9 – Técnico em Operação e Manutenção de Ar-Condicionado

PLANILHA Nº 10 – Ajudante Geral de Manutenção e Reparos

PLANILHA Nº 11 – Encarregado Geral

PLANILHA Nº 12 – Marceneiro

PLANILHA Nº 13 – Pintor

PLANILHA Nº 14 – Pedreiro

PLANILHA Nº 15 – Piscineiro

PLANILHA Nº 16 - Jardineiro

PLANILHA Nº 17 – Planilha Estimativa do Custo Direto para pagamento de Abono Pecuniário sob demanda – postos sem reposição do profissional ausente.

Planilha nº 18 – RESUMO DOS PREÇOS DOS SERViÇOS

( * ) Valor que deverá ser lançado no Sistema Compras.gov.br.

ANEXO VII – CONTINUAÇÃO

Observações:

1) Prazo de validade da proposta: mínimo 90 (noventa) dias corridos da data de realização do certame;

2) No preço cotado, estão incluídas todas as despesas com mão de obra, auxílio-alimentação ou refeição, transporte e quaisquer outras vantagens pagas aos colaboradores, prêmio de seguro e taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, ou seja, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive o lucro, necessários à perfeita execução do objeto da licitação;

3) Demais condições, conforme Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº __ /2024;

4) Atentar para a documentação exigida no Capítulo XI do Edital;

5) Nos termos dos art. 61, §1º da Lei nº 14.133/2021 os preços globais máximos para os serviços a serem aceitos são os constantes do Anexo V (Planilha Estimativa de Custos – Resumo) deste Edital;

6) Os critérios de aceitabilidade dos preços (unitários e total), constam do Capítulo IX do Edital e do item 9 do Anexo I do Edital.

7) De forma a permitir o julgamento objetivo e isonômico das propostas de preços, a licitante deverá preencher sua proposta de preços em conformidade com os modelos de planilhas constantes desse Anexo do Edital, adaptadas, quando for o caso, ao regime de tributação do licitante, observado, ainda, o disposto nos Capítulos IX e XI do Edital e no item 9.3 do Anexo I do Edital.

8) A licitante deverá estar ciente do disposto no item 4.2.5 do Anexo I do Edital, acerca da exigência prevista no art. 2º da Lei Distrital nº 6.679/2020, que trata da exigência de garantia de equidade salarial entre homens e mulheres nas empresas que contratam com o Poder Público do Distrito Federal.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90015/2024

ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Vistoria

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº __/2024, que vistoriei, minuciosamente, o ambiente, as instalações e o patrimônio do CONTRATANTE, e que tomei conhecimento das informações necessárias e suficientes para participação no certame e para elaboração da proposta para a prestação de serviços terceirizados de engenharia, com dedicação exclusiva de mão de obra, relativos à operação e manutenção preventiva corretiva e emergencial dos sistemas, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de: dados, voz, áudio, ar condicionado, detecção, alarme e combate a incêndio, distribuição de energia, centrais de água gelada; e demais instalações civis, pertencentes aos Edifícios do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), incluindo a prestação de serviços eventuais, e fornecimento sob demanda de materiais e peças, em modelo de gestão contratual por desempenho / resultado, com fim de execução do instrumento de ajuste. Desse modo, proclamo estar ciente da complexidade do teor dos serviços, das instalações e dos bens, assim como dos termos e das condições descritos no respectivo instrumento convocatório e anexos.

Brasília (DF), _____ de _______________ de 2024.

______________________________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL/REPRESENTANTE DA EMPRESA

Nome legível: _______________________________

CPF: ____________________

Visto:

____________________________________
Chefe
Serviço de Manutenção

Observação - Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria ao local dos serviços, a ausência da presente declaração não implicará a desclassificação do licitante vencedor, entretanto não poderá alegar desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes para eximir-se das obrigações assumidas.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90015/2024

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Relação de Compromissos

Declaramos que a empresa ______________, inscrita no CNPJ (MF) nº ______________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

| Nome do Órgão / Empresa | Nº / Ano do Contrato | Resumo do objeto | Valor Mensal do Contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor Total Mensal dos Contratos |  |  |  |

Local e data

______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

COMPROVAÇÃO DO REQUISITO CONSTANTE DA ALÍNEA VII DO ITEM 11.3 DO EDITAL

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a soma mensal do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

| ___Valor do Patrimônio Líquido___ Valor total mensal dos contratos | ≥ 1,00 |
| --- | --- |

Obs.: 1) Esse resultado deverá ser maior ou igual a 1,00, com precisão de duas casas decimais.

2) A critério do Pregoeiro, poderão ser promovidas diligências para confirmação da veracidade das informações prestadas, nos termos do art. 43, §3º da Lei nº 8.666/93.

COMPROVAÇÃO DO REQUISITO CONSTANTE DO ITEM 11.8 do Capítulo XII DO EDITAL

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

(Valor da receita bruta / 12 – Valor total mensal dos contratos) x 100 =
Valor da receita bruta / 12

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90015/2024

ANEXO X – Minuta do Contrato

CONTRATO Nº _____ QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, E A EMPRESA ______ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. (PROCESSO Nº 00600-00002723/2024-51).

Pelo presente instrumento, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, com sede nesta Capital, inscrito no CNPJ/MF nº 00.534.560/0001-26, neste ato representado, na forma do seu Regimento Interno e Portaria - TCDF nº 15, de 06 de janeiro de 2023, artigo 1º, inciso XV, pelo seu ___________________________, Sr. ________________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA ___________________, com sede no ________________________, CNPJ nº _______________, representada por seu _______________, Sr(ª) ____________________, RG nº _______________, CPF nº _______________, doravante denominada CONTRATADA celebram o presente Contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, com suas alterações subsequentes, bem como outras normas vigentes relacionadas com o seu objeto e de acordo as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento, por meio de execução indireta, de mão de obra especializada para a prestação de serviços terceirizados de engenharia, com dedicação exclusiva de mão de obra, relativos à operação e manutenção preventiva corretiva e emergencial dos sistemas, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de: dados, voz, áudio, ar condicionado, detecção, alarme e combate a incêndio, distribuição de energia, centrais de água gelada; e demais instalações civis, pertencentes aos Edifícios do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), incluindo a prestação de serviços eventuais, e fornecimento sob demanda de materiais e peças, em modelo de gestão contratual por desempenho / resultado, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº ___/2024 e seus anexos.

CLáUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

- Os serviços serão executados na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1	O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado estabelecido na proposta de até R$________________,00 (____________________________), da seguinte forma:

3.1.1 até R$___________________,00 (____________________________________), referentes à prestação de serviços da equipe permanente de manutenção (Responsável Técnico, Encarregado Geral, Encarregado Setorial, Técnico em Telefonia e Rede, Marceneiro, Pintor, Pedreiro, Bombeiro Hidráulico, Técnico Eletricista, Técnico em Operação e Manutenção de Ar-condicionado, Piscineiro, Auxiliar de Manutenção Predial, e Jardineiro), correspondendo a parcelas mensais de até R$_____________,00 (_____________________________);

3.1.2 até R$______________________,00 (__________________________), referentes à disponibilização de ferramentas e equipamentos para os serviços contínuos de manutenção, a ser pago em parcelas mensais de até R$ ________, 00 (____________);

3.1.3 até R$______________________,00 (__________________________), para cobertura de gastos com materiais para manutenção dos Edifícios do CONTRATANTE, pagos de acordo com os itens efetivamente empregados no respectivo mês de apuração;

3.1.4 até R$______________________,00 (__________________________), relativos às despesas com os serviços eventuais de manutenção, pagos de acordo com os serviços demandados no mês;

3.1.5 até R$______________________,00 (__________________________), relativos às despesas abono pecuniário sob demanda para o pagamento eventual do direito previsto no art. 143 da CLT, para os postos nos quais não será exigida a reposição do profissional ausente, caso o empregado lotado no posto venha a exercer tal direito;

3.2	Tendo em vista o modelo de gestão contratual por desempenho / resultado adotado, o Valor Final da Fatura Mensal (VF), a ser pago pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, será variável de acordo com os níveis de serviços exigidos, conforme o disposto no item 3.21 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº ___/2024.

3.3	Os saldos mensais referentes: a materiais para manutenção sob demanda, serviços eventuais de manutenção sob demanda, e abono pecuniário sob demanda; não executados no mês de prestação dos serviços, integrarão o saldo total do ajuste, para fins de eventual demanda nos meses subsequentes.

3.4.	A despesa correrá à conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE.

3.5. 	Todas as despesas com tributos, encargos sociais e trabalhistas, fretes, embalagens, seguros e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto desta contratação correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

- A despesa será imputada à conta do crédito consignado no orçamento do CONTRATANTE, enquadrando-se segundo a natureza em: ______, tendo a seguinte classificação funcional e programática: _____________________________, fonte de recursos:_____________.

CLÁUSULA QUINTA – DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS

- Em conformidade com o §3º do art. 135 da Lei nº 14.133/2021, o(s) valor(es) unitário(s) contratado(s) destinado(s): a) ao fornecimento de uniformes; b) à disponibilização de ferramentas e equipamentos; d) a materiais para manutenção sob demanda; e) à serviços eventuais de manutenção sob demanda; e f) aos itens referentes às bases de cálculo indicadas nos itens 3.14.4 e 3.18.3 do Anexo I do Termo de Referência poderá(ão) ser corrigidos anualmente, sendo que a demonstração analítica de alteração dos custos se dará pela variação acumulada do IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo, ocorrida no período compreendido entre a data limite para apresentação das propostas, constante do ato convocatório, e o aniversário dessa data, e será calculado mediante aplicação da seguinte fórmula:

onde:

R = correção a ser feita no preço do insumo;

V = valor nominal do item a ser corrigido;

I1 = nº índice do IPCA relativo à data na qual o contrato completa o aniversário de apresentação da proposta, obtido a partir da fórmula constante do item 5.2;

I0 = nº índice do IPCA relativo à data de entrega da proposta, obtido a partir da fórmula constante do item 5.3;

- Para cálculo de I1, será aplicada a seguinte fórmula:

onde:

I1 = nº índice do IPCA relativo à data na qual o contrato completa o aniversário de apresentação da proposta;

IA = nº índice do IPCA do mês anterior ao da correção de valor nominal do insumo;

IB = nº índice do IPCA do mês em que ocorrer a correção de valor;

d1 = nº de dias decorridos entre o início do mês da correção de valor nominal e a data de aniversário da apresentação da proposta;

D1 = nº de dias corridos do mês da correção de valor nominal do insumo.

- Para cálculo do I0, será aplicada a seguinte fórmula:

onde:

I0 = nº índice do IPCA relativo à data de entrega da proposta;

IC = nº índice do IPCA do mês anterior ao da entrega da proposta;

ID = nº índice do IPCA do mês da entrega da proposta;

d0 = nº de dias decorridos entre o início do mês da entrega da proposta e a data de sua entrega;

D0 = nº de dias corridos do mês da entrega da proposta.

  - O efetivo ajuste de valor dos itens citados no subitem 5.1 depende da divulgação oficial do número índice correspondente ao mês da correção, sem prejuízo da apuração das diferenças devidas pelo CONTRATANTE a partir do fato gerador descrito no mencionado item. Caberá à Contratada efetuar os cálculos de que trata o subitem 5.1 e apresentar a respectiva memória ou planilha junto a sua solicitação formal para a correção de valores.

  - A periodicidade prevista no item 5.1 poderá ser reduzida por legislação superveniente.

  - A rubrica destinada ao vale-transporte, constante do Módulo 2 da(s) planilha(s) do custo direto da mão de obra, poderá será repactuada, caso haja majoração dos custos da(s) tarifa(s) de transporte público, e o respectivo aumento implique necessariamente na oneração dos custos propostos pela Contratada para respectiva rubrica, sendo que os efeitos financeiros da repactuação contratual, decorrente do aumento do custo do transporte público, devem vigorar a partir da efetiva modificação do valor de tarifa de transporte público.

5.6.1	A repactuação do vale-transporte deverá ser dividida em tantas quanto forem os decretos ou instrumentos equivalentes referentes à alteração no valor da tarifa de transporte público para o Distrito Federal e Goiás.

  - O valor da mão de obra (responsável técnico, encarregado geral, encarregado setorial, técnico em telefonia e rede, marceneiro, pintor, pedreiro, bombeiro hidráulico, técnico eletricista, técnico em operação e manutenção de ar-condicionado, piscineiro, ajudante geral de manutenção e reparos, e jardineiro) poderá ser repactuada, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.

  - O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir:

5.8.1.	Da data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos;

  - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

  - A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade supracitada, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito da CONTRATADA, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

  - As repactuações poderão ser divididas em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da anualidade da revisão dos preços da contratação, podendo ser realizadas em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas.

  - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

  - A repactuação para revisão do valor do contrato em razão de novo acordo, dissídio, convenção coletiva, decreto ou instrumento equivalente deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

  - No momento da repactuação do valor da mão de obra, e de acordo com a vigência da variação analítica desse custo, será atualizado também o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), tendo em vista a sua atualização anual, conforme o disposto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, art. 202-A, §7º do Decreto nº 3.048/1999 e na Resolução CNPS nº 1.347/2021. Entretanto, o Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), apresentado pela CONTRATADA no momento da licitação, não será atualizado por compor o risco ordinário do negócio, uma vez que a alteração do risco da atividade econômica preponderante da empresa depende de ato volitivo (art. 43, §1º da Instrução RFB nº 2110/2022).

  - Nos termos da Lei Distrital nº 4.799/2012, a CONTRATADA fica obrigada a fornecer plano de saúde aos prestadores de serviço empregados na presente contratação, caso o novo acordo, convenção ou dissídio da categoria não contenha o valor unitário destinado ao plano de saúde, adotar-se-á, como critério de atualização dessa rubrica, a variação do valor unitário do paradigma adotado, para fins do orçamento realizado pelo TCDF, quando da licitação dos serviços.

  - As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo, convenção, dissídio coletivo, decreto ou instrumento equivalente que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

  - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

  - O contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada.

  - As repactuações dos preços dos serviços a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

  - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

5.20.1.	 a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral;

5.20.2.	 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

5.20.3.	 em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;

  - Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

  - As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a mantença do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

  - A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços ser corrigidos antes do início da contratação, conforme determina o art. 90, § 7º da Lei nº 14.133/2021.

  - A decisão sobre o pedido de repactuação dos preços dos serviços deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos cálculos e dos comprovantes de variação dos custos.

  - O prazo referido no item 5.24 ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou não apresentar a documentação solicitada pelo contratante para a comprovação da variação dos custos;

  - As repactuações dos preços dos serviços serão formalizadas por meio de termo(s) de apostilamento(s), exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, quando deverão ser formalizadas por meio de termo aditivo.

5.27	Nos termos da Decisão TCDF nº 4081/2018 (Processo nº 4670/2018), a revisão contratual decorrente de mudança voluntária de regime de tributação da empresa, após a aceitação da proposta de preço no procedimento licitatório, não encontra amparo legal, dado o alcance do art. 134 da Lei n.º 14.133/2021, que autoriza apenas a revisão decorrente de alteração da carga tributária ocorrida em razão de imposição legislativa.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

6.1.	A CONTRATADA apresentará garantia contratual no valor de R$ _____,__ (________), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, de acordo com o previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº_____/2024.

6.2.	A modalidade de Seguro Garantia deverá seguir as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em especial a Circular SUSEP nº 662/2022, tendo vista que o presente contrato administrativo abrange a prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

6.3.	Nos casos das modalidades “Seguro Garantia” ou “Fiança Bancária” deverão ser observadas as seguintes disposições:

6.3.1.	A validade mínima da garantia deverá cobrir 03 (três) meses, além do prazo pactuado para a vigência contratual.

6.3.2.	Deverá assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como garantir o reembolso ou o pagamento das indenizações, inclusive despesas processuais e honorários advocatícios a que o CONTRATANTE venha a ser condenado, direta, solidaria ou subsidiariamente à CONTRATADA, resultantes de ações trabalhistas diretas, restrita ao âmbito da relação da CONTRATADA com o autor/reclamante, ou que caracterize tal relação empregatícia como passível de execução fiscal/trabalhista, durante o período em que o autor/reclamante prestou, ou ainda esteja prestando, serviços nas dependências do CONTRATANTE, restrito ao período de vigência da apólice ou da fiança.

6.3.3.	A inadimplência da CONTRATADA quanto à execução do contrato principal e dos seus aditivos que ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice ou da fiança e a expectativa e/ou a reclamação de dano por inadimplência contratual deverão ser comunicadas pelo CONTRATANTE à Seguradora ou banco fiador, imediatamente após o seu conhecimento, observando que o prazo limite para tal reclamação será a data do final de vigência da apólice ou fiança, ressalvado o disposto no item 6.3.4.

6.3.3.1.	A expectativa de dano por inadimplência contratual ocorrerá quando o CONTRATANTE tomar conhecimento de indícios de inadimplência na execução do contrato, devendo notificar extrajudicialmente a CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para regularização, enviando cópia para a Seguradora ou Banco fiador. Esgotado o prazo para regularização sem que esta tenha se efetivado, o CONTRATANTE comunicará o fato imediatamente à seguradora ou ao banco fiador para oficializar a reclamação do dano por inadimplência contratual.

6.3.3.2.	Comprovada a inadimplência da CONTRATADA, em relação às obrigações cobertas pela apólice e/ou fiança, que foram objetos de comunicação de expectativa de dano por inadimplência contratual e/ou reclamação, tornar-se-á exigível a garantia do seguro ou fiança.

6.3.4.	Os danos por inadimplência contratual referente à cobertura de riscos trabalhistas, bem como eventual dívida fiscal/trabalhista, poderão ser reclamados, desde que a ação tenha sido distribuída pelo autor/reclamante até o limite de 02 (dois) anos após a extinção do contrato principal garantido pela seguradora ou pelo banco e/ou após o término de vigência do seguro ou fiança, o que ocorrer primeiro.

6.4.	A garantia prestada servirá para o fiel cumprimento do contrato, respondendo, inclusive, pelas multas eventualmente aplicadas, devendo a apólice de seguro-garantia ou carta fiança fazer constar tal responsabilidade.

6.5.	A garantia, ou seu saldo, será liberada após a execução do contrato e desde que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas. Quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente.

6.6.	No caso de utilização da garantia, a CONTRATADA providenciará seu reforço no montante utilizado. Da mesma forma, também deverá atualizar o prazo e/ou valor da garantia, em caso de prorrogação e/ou aditamento contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento de Convocação, prorrogável a critério do CONTRATANTE.

6.7.	No caso de a CONTRATADA não cumprir o disposto no item anterior, poderá ter os pagamentos retidos até a regularização da situação, podendo inclusive ter o contrato rescindido.

6.8.	Por ocasião da repactuação de preços, caso previsto, a Contratada providenciará o reforço da garantia em valor proporcional ao reajuste ocorrido.

6.9.	A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, diretamente pelo CONTRATANTE aos prestadores de serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1.	Mensalmente, ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual, e depois da incidência do Fator de Qualidade (FQ) obtido por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), constante no Anexo XIII do Edital, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal que, após o devido recebimento provisório, será objeto de pagamento a ser processado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA, observada a glosa de que trata a Lei Distrital nº 4.636, de 25 de agosto de 2011 e o Decreto Distrital nº 34.649, de 10 de setembro de 2013.

7.2.	Nos termos do Protocolo ICMS 42, de 03.07.2009, os contribuintes enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE - descritos no Anexo Único do referido Protocolo, deverão utilizar a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30.09.2005, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses previstas naquele Protocolo.

7.3.	Nos termos do art. 3º, §4º da Portaria nº 403/2009 da então Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF), com redação dada pela Portaria SEF/DF nº 259/2013, a obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e em substituição à Nota Fiscal modelo 3 aplica-se, também, às prestações de serviços sujeitos ao ISS para a Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2014.

7.4.	O Microempreendedor Individual (MEI) está dispensado da emissão da NF-e.

7.5.	A fatura referente à obrigação contratual cumprida ou sua parcela deverá corresponder ao mês comercial e deverá ser protocolizada a partir do 1º dia útil do mês subsequente ao seu cumprimento.

7.6.	Para que seja efetivado o pagamento deverá ser verificada a regularidade da empresa perante a Fazenda do Distrito Federal, a Fazenda Nacional, a Caixa Econômica Federal quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/CEF), e a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).

7.7.	Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, essa ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do CONTRATANTE.

7.8.	A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal de Serviços devidamente discriminada para fins de pagamento dos serviços prestados.

7.9.	A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal dos serviços prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execução do objeto contratual, sem os quais não será liberado o pagamento integral:

7.9.1.	cópia da folha de pagamentos do mês, bem como resumo e contracheques devidamente quitados e assinados;

7.9.2.	comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio-alimentação e demais benefícios devidos por força do Contrato ou Convenção Coletiva de Trabalho, efetuados em nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas dependências do CONTRATANTE, inclusive em caráter temporário;

7.9.3.	cópias dos recibos de entrega dos uniformes, exigível apenas paras as competências referentes ao fornecimento desses itens;

7.9.4.	cópia dos recibos dos pagamentos de férias e, no caso de empregados demitidos, das verbas rescisórias e indenizatórias, relativos ao mês de ocorrência desses eventos;

7.9.5.	comprovante de pagamento das 1ª e 2ª parcelas do 13º salário de todos os colaboradores que prestam serviço nas dependências do CONTRATANTE, referentes aos meses de adimplemento dessas obrigações;

7.9.6.	Guia do FGTS Digital – GFD, acompanhado do comprovante de recolhimento dessa contribuição social, nos termos da Portaria MTE nº 240/2024;

7.9.6.1. O CONTRATANTE, a qualquer tempo, poderá solicitar à empresa a comprovação da situação individualizada, por empregado, dos depósitos referentes ao FGTS e dos recolhimentos das contribuições previdenciárias dos empregados.

7.9.7.	Quando ocorrer admissão ou demissão de pessoal, será necessário o encaminhamento dos exames médicos admissionais e demissionais dos empregados, das cópias das carteiras de trabalho, com os registros feitos pela empresa e, nos casos de demissão, dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, das notificações de Aviso Prévio, da Guia do Recolhimento Rescisório do FGTS, com demonstrativo de recolhimento de tal encargo e respectivo extrato atualizado do FGTS.

7.9.8. A não apresentação dos documentos citados no item 7.9 poderá ensejar a aplicação do disposto na Cláusula Décima Segunda deste Contrato, bem como a retenção parcial da fatura mensal até a regularização do inadimplemento verificado, conforme os termos do disposto nos §§1º e 2º do art. 8º Decreto Distrital nº 39.978/2019.

7.10.	Os documentos constantes do item 7.9 deverão referir-se ao mês imediatamente anterior àquele a que disser respeito à Nota Fiscal de prestação dos serviços.

7.11.	Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.

7.12.	A Nota Fiscal deverá ser emitida somente a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, e, no máximo até o 10º (décimo) dia útil, devendo observar a aplicação do Fator de Qualidade (FQ) apurado pelo CONTRATANTE, previsto no Anexo XIII do Edital.

7. 13	A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal ao CONTRATANTE no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a sua emissão.

7.14.	A CONTRATADA não poderá vincular o pagamento de valores devidos a seus funcionários (salários, 13º salários, férias, vale-transporte, auxílio-alimentação etc.) ao recebimento de créditos devidos pelo CONTRATANTE.

7.15.	Para efeito de faturamento mensal só poderão ser cobrados os dias em que o serviço foi efetivamente prestado pela CONTRATADA.

7.16.	Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestação dos serviços, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.

7.17.	Caso o CONTRATANTE não cumpra o prazo estipulado no item 7.1, será pago à CONTRATADA a atualização financeira de acordo com a variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, proporcionalmente aos dias de atraso.

7.18.	Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá ser informada na Nota Fiscal, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

7.19.	Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA caso o(s) serviço(s) seja(m) rejeitado(s) pela fiscalização do contrato, devendo esses ser refeito(s) pela CONTRATADA de modo a obter a aprovação da fiscalização, quando for o caso.

7.20.	Nos termos da Lei Distrital nº 5.319/2014, o contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, ainda que imune ou isento, cuja sede ou matriz econômica seja estabelecida em outra unidade da federação, sem filial no Distrito Federal, mas que, por força de contrato, convênio ou termo, vise à prestação de serviços no Distrito Federal, em caráter permanente ou temporário, fica obrigado a inscrever-se no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF.

CLAÚSULA OITAVA - DA CONTA VINCULADA

  - Será adotada a conta vinculada como mecanismo de controle do patrimônio público do Distrito Federal, instituída pela Lei Distrital nº4.636/2011, alterada pela Lei Distrital nº 5.313/2014, e regulamentada pelo Decreto Distrital nº 34.649/2013, alterado pelos Decretos Distritais nºs 36.164/2014 e 40.251/2019.

  - Nos termos do art. 2º do Decreto Distrital nº 34.649/2013, serão retidas, de forma provisória, do valor mensal do contrato, as provisões trabalhistas relativas ao 13º (décimo terceiro) salário; férias e abono de férias; multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e impacto sobre férias e sobre o décimo terceiro salário.

  - Cada provisão constituirá percentual de retenção sobre o valor do salário bruto, e considerar-se-á como montante retido a soma dos percentuais individuais de cada uma das provisões citadas no item 8.2, conforme valor apurado no Anexo do presente instrumento.

  - Eventuais despesas para abertura e mantença da conta vinculada deverão ser suportadas pela CONTRATADA, nos termos do art.1º do Decreto Distrital nº 34.649/2013, com redação dada pelo Decreto Distrital nº 36.164/2014.

  - As provisões retidas do valor mensal do contrato serão depositadas exclusivamente em conta corrente vinculada, aberta no Banco de Brasília (BRB), em nome da empresa, unicamente para essa finalidade e com movimentação mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

  - O processo de abertura da conta vinculada seguirá o seguinte fluxo operacional:

8.6.1 	a CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do contrato, os seguintes documentos:

8.6.1.1 o número da conta - corrente que será utilizada para movimentação da conta vinculada;

8.6.1.2 a cópia do termo específico do BRB, que permita ao órgão ou entidade contratante ter acesso aos extratos diários e mensais da conta vinculada, com o recibo da Instituição Bancária;

8.6.1.3 a cópia da autorização da CONTRATADA para que a conta vinculada somente seja movimentada após determinação do órgão ou entidade CONTRATANTE, com o recibo do BRB;

8.6.2 	Após as providências citadas no item 8.6.1, o CONTRATANTE encaminhará ofício ao BRB, direcionado ao Gerente-Geral da agência de preferência da CONTRATADA, com o propósito de autorizar a abertura da conta corrente vinculada;

  - O montante depositado na conta vinculada somente poderá ser movimentado após a autorização do CONTRATANTE, mediante comprovação da ocorrência de qualquer situação que gere o pagamento das provisões previstas no art. 2º do Decreto Distrital nº 34.649/2013.

  - Para a liberação parcial dos valores retidos, a empresa deve apresentar pedido formal ao contratante, mediante planilha eletrônica, acompanhada de documentos comprobatórios da ocorrência da situação que gere o pagamento das provisões, conforme disposto no art. 11 do Decreto Distrital nº 34.649/2013.

8.8.1	O CONTRATANTE poderá requerer, a seu critério, outros dados e informações e estabelecer leiautes para a remessa dos relatórios.

8.8.2	O montante da provisão a ser liberada não poderá exceder os limites individuais constituídos para cada tipo de provisão, não sendo admitido o pagamento de uma provisão com recursos constituídos para outra.

  - Devolver-se-á a empresa eventuais saldos remanescentes da rubrica referente ao 13º (décimo terceiro) salário, após a comprovação da quitação da verba trabalhista para os trabalhadores.

  - Quando do encerramento do contrato, o saldo da conta vinculada somente será liberado à CONTRATADA mediante autorização do CONTRATANTE.

    - Para a liberação do saldo da conta vinculada a empresa deverá, obrigatoriamente, comprovar a quitação de todas as provisões objeto do Decreto Distrital nº 34.649/2013.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES

9.1.	O prazo de execução dos serviços e a vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados de ___/___/____, prorrogável, caso haja interesse da Administração, nos termos do Art. 107 da Lei 14.133/2021, desde que mantidas as condições exigidas na habilitação, sendo seu extrato publicado no DODF, às expensas do CONTRATANTE.

9.2. 	Deverá ser observada, na execução do contrato, as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº ___/2024 e seus anexos.

9.3.	Quando aplicável, nos termos da Solução de Consulta RFB nº 61-Cosit, de 23/06/2020, as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, deverão apresentar, por ocasião da prorrogação contratual, declaração conforme o modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

  - CLÁUSULA décima – DA extinção

  - 10.1	A extinção deste contrato poderá se dar nos termos dos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.

  - 10.2	No procedimento que visa à extinção do contrato será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - 10.3	O exaurimento do valor contratual ou quando o valor remanescente for insuficiente para a execução do contrato acarretará a resolução contratual, sem qualquer penalidade para CONTRATANTE ou CONTRATADA.

  - CLÁUSULA décima primeira - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE extinçÃO contratual

  - 11.1	Nos casos de extinção previstos neste contrato, a Administração poderá adotar as seguintes providências:

11.1.1	execução da garantia contratual, para ressarcimento à Administração por prejuízos decorrentes da não execução, bem como para o pagamento dos valores das multas e indenizações a ela devidos; e

11.1.2	retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nos termos do art. 139 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1	A CONTRATADA, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, poderá ser responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações, sendo-lhe aplicadas as multas listadas abaixo, calculadas sobre o valor da contratação, a saber:

12.1.1 - dar causa à inexecução parcial do contrato: multa de 12% (doze por cento), caso não se enquadre em uma das seguintes hipóteses:

12.1.1.1 	Sobre o Valor Final da Fatura Mensal (VF), a ser paga pelo CONTRATANTE, poderá incidir multa à Contratada por descumprimento das suas obrigações, por ocorrência, a ser descontada da fatura mensal, uma vez comunicada oficialmente e garantida a ampla defesa e contraditório.

12.1.1.1.1	O somatório das multas relativas a este subitem não ultrapassará 30% (trinta por cento) do custo mensal do contrato, independentemente do número de infrações cometidas no respectivo mês de apuração dessas infrações.

12.1.1.1.2.	Especificamente para efeito de aplicação da multa prevista, às infrações são atribuídos graus, conforme a tabela a seguir:

| ITEM | INFRAÇÃO | Obrigação Contratual Correspondente |
| --- | --- | --- |
|  | GRAU 1 |  |
|  | 2% (DOIS POR CENTO) |  |
| 01 | Deixar de comunicar à fiscalização do contrato, os afastamentos legais do prestador de serviço, compulsórios, como férias, por ocorrência; | Item 5.3.2.12 do Anexo I do Edital |
| 02 | Não cumprir com o prazo estabelecido na legislação trabalhista, para o pagamento dos salários dos empregados, alocados nas dependências do CONTRATANTE, por dia de atraso verificado. | Item 5.3.2.15 do Anexo I do Edital |
| 03 | Não cumprir com a data e/ou quantitativo/montante, estabelecidos para a entrega do vale-transporte e/ou concessão do auxílio-alimentação, por mês de medição dos serviços. | Item 5.3.2.48 do Anexo I do Edital |
| 04 | Deixar de fornecer uniformes completos, por funcionário a cada período de entrega de uniforme; | Item 5.3.2.5 do Anexo I do Edital |
| GRAU 2 |  | Obrigação Contratual Correspondente |
| 4% (QUATRO POR CENTO) |  |  |
| 05 | Deixar de substituir o funcionário em caso de falta ao serviço, no prazo máximo de 90 (noventa) minutos, independente de solicitação do Fiscal do Contrato, por ocorrência; | Item 5.3.2.10 do Anexo I do Edital |
| 06 | Obter pontuação equivalente ao conceito ruim no Fator de Qualidade (FQ), conforme previsto no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) – Anexo XIII do Edital, por três meses (consecutivos ou não), por ocorrência. | Item 3.21.2 do Anexo I do Edital |
| GRAU 3 |  | Obrigação Contratual Correspondente |
| 6% (SEIS POR CENTO) |  |  |
| 07 | ### Deixar de substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da entrega da notificação por escrito, a pedido da fiscalização do Contrato, funcionários que porventura não correspondam a contento às atribuições afetas a eles ou cujas atitudes sejam consideradas inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE, por ocorrência; | ### Item 5.3.2.13 do Anexo I do Edital |
| 09 | Deixar de tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, assumindo as respectivas responsabilidades, por ocorrência; | Item 5.3.2.14 do Anexo I do Edital |
| GRAU 4 |  | Obrigação Contratual Correspondente |
| 8% (OITO POR CENTO) |  |  |
| 10 | Deixar de reparar e/ou ressarcir o CONTRATANTE por qualquer dano ou estrago causado por seus funcionários em materiais / equipamentos / máquinas de propriedade do TCDF e/ou de terceiros instalados e/ou utilizados nas dependências do Tribunal, por ocorrência; | Item 5.3.2.49 do Anexo I do Edital |
| 11 | Deixar de adimplir, em relação aos seus funcionários, com todas as despesas decorrentes do fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI´s), bem como com as despesas relativas a: salários, encargos sociais, obrigações trabalhistas, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, e demais benefícios previstos em legislação específica, referentes ao objeto da contratação, por mês de medição dos serviços. | Item 5.3.2.18 do Anexo I do Edital |

12.1.2 - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: multa de 15% (quinze por cento);

12.1.3 - dar causa à inexecução total do contrato: multa de 20% (vinte por cento);

12.1.4 - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado: multa de 11% (onze por cento);

12.1.5 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a execução do contrato: multa de 25% (vinte e cinco por cento);

12.1.6 - praticar ato fraudulento na execução do contrato: multa de 25% (vinte e cinco por cento);

12.1.7 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 15% (quinze por cento);

12.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: multa de 25% (vinte e cinco por cento).

12.1.9 - Nos termos do art. 162 da Lei nº 14.133/2021, o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, no valor de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor mensal estimado do contrato, não ultrapassando o limite de 9% (nove por cento) sobre aquele valor.

12.2.	Também serão aplicadas à CONTRATADA, juntamente com as multas administrativas previstas no item 12.1, as seguintes sanções:

12.2.1.	Advertência, exclusivamente na hipótese da infração do Item 12.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§2º do art. 156 da Lei 14.133/2021);

12.2.2.	Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, por até 3 (três) anos, nas hipóteses previstas nos Itens 12.1.2 ao 12.1.4 desta cláusula, quando não de justificar a imposição de penalidade mais grave (§4º do art. 156 da Lei 14.133/2021); e

12.2.3.	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, por no mínimo 3 (três) anos e até 6 (seis) anos, nas hipóteses previstas nos Itens 12.1.5 ao 12.1.8 desta cláusula, e nas hipóteses previstas nos Itens 12.1.2 ao 12.1.4 também desta cláusula, quando justificada a imposição de penalidade mais grave que a do Item 12.2.2 (§5º do art. 156 da Lei 14.133/2021).

12.3.	A multa de inexecução total do contrato incidirá ainda nos casos em que a CONTRATADA, sem motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovado, solicitar a rescisão contratual.

12.4.	No caso de aplicação de multa administrativa será observado o limite mínimo de R$ 100,00 (cem reais) para sua cobrança, exceto quando for necessária, além da referida multa, a aplicação de uma das penalidades previstas nesta Cláusula.

12.5.	As multas tratadas nesta cláusula serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE, da garantia, quando houver, ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depósito em conta corrente do CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

12.6.	Na aplicação das sanções previstas nesta cláusula serão observadas as disposições constantes nos arts. 157 a 163, da Lei n 14.133/2021.

12.7.	É caracterizada como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio-alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções pecuniárias, previstas nesta Cláusula, e da declaração de impedimento para licitar e contratar com o Distrito Federal.

12.8. 	As penalidades serão obrigatoriamente registradas em bancos de dados públicos tais como: o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS (consoante a penalidade aplicada ao caso em concreto).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

13.1.	Constituem obrigações do CONTRATANTE, em especial:

13.1.1.	Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados;

13.1.2.	Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA, devidamente identificados, nas dependências do Tribunal, para execução dos serviços;

13.1.3.	Notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorrência considerada irregular, bem como qualquer defeito ou imperfeição observada na execução dos serviços;

13.1.4.	Receber mensalmente a parcela da obrigação contratual cumprida;

13.1.5.	Efetuar o pagamento mensal à CONTRATADA devido pela execução dos serviços, após o recebimento provisório do objeto pela fiscalização do Contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais;

13.1.6.	Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

13.1.7.	Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não cumpra as normas do TCDF na execução dos serviços, que produza complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas; e

13.1.8.	Cumprir as demais obrigações estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência) do Pregão Eletrônico nº__/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1.	Constituem obrigações da CONTRATADA, em especial:

14.1.1. Executar diretamente os serviços contratados, não sendo admitida a transferência de responsabilidades para terceiros ou subcontratações não autorizadas pelo CONTRATANTE;

14.1.2.	Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados treinados e devidamente habilitados;

14.1.3.	Manter os seus empregados, quando em horário de trabalho, a serviço do TCDF, devidamente uniformizados, identificados por crachá da CONTRATADA, com identificação "a serviço do Tribunal de Contas do Distrito Federal", fornecido pela empresa e de crachá "A SERVIÇO", de acesso, fornecido pelo CONTRATANTE;

14.1.4.	Respeitar as normas, os regulamentos e os procedimentos internos do CONTRATANTE, especialmente os de segurança, disciplina e acesso às dependências do Tribunal;

14.1.5.	Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar os empregados nesse sentido;

14.1.6.	Acatar as orientações do Gestor/Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

14.1.7.	Prestar esclarecimentos ao TCDF sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços contratados;

14.1.8.	Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista;

14.1.9.	Ressarcir ao CONTRATANTE quaisquer danos ou prejuízos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

14.1.10.	 Designar um preposto que será responsável pela solução de qualquer ocorrência relacionada ao fiel cumprimento do contrato, bem como pela supervisão, orientação e acompanhamento dos trabalhos, devendo se reportar à fiscalização do ajuste administrativo, como representante da CONTRATADA, de acordo com o art. 118 da Lei nº 14.133/2021; e

14.1.11.	 Cumprir as demais obrigações estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência) do Pregão Eletrônico nº __/2024.

14.2.	Quando aplicável ao objeto da contratação, fica a CONTRATADA obrigada a observar as disposições contidas na legislação federal e distrital aplicáveis à terceirização de serviços, podendo-se citar os seguintes normativos: Consolidação das Lei do Trabalho (CLT); Lei Federal nº 6.019/1974, e alterações posteriores; Leis Distritais nºs: 3.985/2007, 4.118/2008, 4.766/2012, 4.794/2012, 5.920/2017, 6.112/2018, 6.128/2018.

14.3	A CONTRATADA, para fins de execução contratual, deverá observar as disposições contidas na Lei Distrital nº 7.456/2024, acerca da reserva de vagas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

14.4.	Quando aplicável, pela não apresentação da documentação prevista no inciso II do art. 2º da Lei Distrital nº 6.679/2020 no prazo previsto naquele artigo, a CONTRATADA se obriga a implementar, no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do contrato, o plano já apresentado para adoção daquelas ações (conforme anexo ao presente instrumento), sob pena de rescisão do contrato e demais consequências legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

15.1.	A Fiscalização e o controle da execução dos serviços contratados serão exercidos por servidor ou comissão, designado(a) para desempenhar esta função, com poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a preservar os direitos do CONTRATANTE, devendo esta franquear a CONTRATADA livre acesso aos locais de execução dos trabalhos, bem como aos registros e às informações sobre o contrato. Esse servidor ou essa comissão anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

15.2.	A Fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive resultante de imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

15.3.	Sem prejuízo de outras atribuições legais, poderá a fiscalização do CONTRATANTE:

15.3.1.	Determinar as medidas necessárias e imprescindíveis à correta execução dos serviços, bem como fixar prazo para as correções das falhas ou irregularidades constatadas; e

15.3.2.	Sustar quaisquer serviços que estejam sendo realizados em desacordo com o especificado pelo fabricante dos equipamentos e/ou dos materiais utilizados na prestação do serviço, ou ainda que esteja em desacordo com as especificações do objeto ou com as disposições do contrato assinado, ou que possam atentar contra a segurança de pessoas ou bens do CONTRATANTE.

15.4.	Por se tratar de serviço de prestação contínua, o faturamento será realizado mensalmente por meio de medição dos serviços prestados, observando os quesitos previstos no Anexo XIII do Edital. A equipe de fiscalização do contrato registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando imediata correção das irregularidades apontadas.

15.5.	As decisões e as providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do contrato deverão ser autorizadas pela autoridade competente do CONTRATANTE em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

15.6.	O serviço rejeitado por ter sido considerado mal executado, deverá ser refeito corretamente, com o tipo de execução aprovado pela fiscalização, arcando a CONTRATADA com os ônus decorrentes do fato.

15.7.	A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1.	O objeto contratado será recebido por servidor ou por comissão designado(a) pela autoridade competente, observado o disposto no art. 140 da Lei nº 14.133/2021, da seguinte forma:

16.1.1.	PROVISORIAMENTE, de forma sumária, por servidor ou comissão responsável por seu acompanhamento e fiscalização, referente à parcela da obrigação contratual cumprida, que deverá corresponder ao mês comercial ou sua fração, no caso de a execução ocorrer durante apenas parte do período do mês comercial; e

16.1.2.	DEFINITIVAMENTE, ao término da vigência do contrato, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado, em 02 (duas) vias, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis de observação que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei nº 14.133/2021.

16.2.	A conformidade mensal do objeto contratado ensejará o seu recebimento provisório pelo servidor ou comissão de fiscalização, com o encaminhamento da nota fiscal para pagamento.

16.3.	A nota fiscal referente ao último mês de contratação será encaminhada para pagamento somente após o recebimento definitivo do objeto pelo servidor ou comissão de fiscalização.

16.4.	Qualquer não conformidade quanto ao objeto contratado, apontada pelo servidor ou pela comissão, acarretará o não recebimento. O servidor ou a comissão discriminará em termo circunstanciado as irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, após o recebimento da notificação, obrigada a adotar as providências cabíveis, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigação, cientificada de que está passível das penalidades previstas no contrato administrativo e em lei.

16.5.	À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigação, submetendo o objeto impugnado à nova verificação, ficando suspenso o pagamento até a execução das correções necessárias, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

16.6.	O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil relacionada ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA

17.1.	No presente ato, a CONTRATADA declara, para fins do disposto no art. 8º do Decreto Distrital nº 39.978/2019, ter responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do presente ajuste, bem como autoriza o CONTRATANTE a:

17.1.1.	proceder a retenção e execução da garantia contratual, conforme as disposições constantes da Cláusula Sexta deste Contrato; e

17.1.2.	promover o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.

17.2. 	 O pagamento das obrigações de que trata o subitem 17.1.2, caso ocorra, não configura vínculo empregatício ou implica a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

18.1.	Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem a Lei nº 14.133/2021, e demais legislações vigentes aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO

19.1.	O teor do Edital e seus anexos, na modalidade de Pregão Eletrônico nº __/2024, e a proposta da CONTRATADA, são partes integrantes deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1.	Fica eleito o Foro da Justiça Comum do Distrito Federal para dirimir eventuais controvérsias relativas ao cumprimento deste pacto.

20.2.	Por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente Contrato, do qual se extraíram 02 (duas) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Brasília (DF), __ de ______________ de 2024.

_______________________________
CONTRATANTE

_______________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____________________________                          _____________________________

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024

ANEXO XI - Metodologia de Conferência de Dados de Empresas Tributadas pelo Lucro Real ou Lucro Presumido

Conforme previsto no item 9.3 do Anexo I do Edital:

a) Com fundamento no art. 16 da Lei nº 9.779/1999, art. 2º do Decreto nº 6.022/2007 e art. 4º IN RFB nº 1252/2012, as empresas optantes pelo Lucro Presumido ou Lucro Real deverão apresentar os recibos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - EFD - Contribuições, relativos aos 12 (doze) meses correspondentes ao Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, de que trata o inciso VI do item 12.3 do Capítulo XII do Edital, sendo que a receita bruta calculada a partir dos recibos, observado o disposto no art. 3º da Lei nº 9.718/1998, deverá guardar compatibilidade com as demonstrações apresentadas. Caso não haja a compatibilidade mencionada a licitante deverá apresentar justificativas pertinentes para análise.

a.1) Para fins do disposto no item anterior considera-se compatível uma variação de até 15% (positivo ou negativo) entre o montante da receita bruta constante das demonstrações contábeis e o valor da receita bruta apurada com base nos recibos EFD – contribuições.

a.2) As justificativas, de que trata a alínea a, deverão ser comprovadas por meio da apresentação de laudo, exarado pelo responsável técnico pela contabilidade da licitante, acompanhado da respectiva documentação pertinente.

b) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e Cofins deverão comprovar que as alíquotas dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela administração pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. A comprovação de que trata este item poderá ser feita pelo cálculo da média dessas contribuições dos últimos 12 (doze) meses disponíveis, mediante a apresentação dos recibos de entrega de escrituração fiscal digital (EFD / SPED), ou, pelo cálculo da média dos recibos de que trata o item anterior.

b.1) Caso a licitante tenha alterado o regime de tributação de incidência cumulativa de PIS e COFINS para a incidência não cumulativa há menos de 12 (doze) meses, a licitante poderá calcular a média das alíquotas dessas contribuições sociais considerando um período inferior, mediante a apresentação dos recibos de entrega de escrituração fiscal digital (EFD/SPED) referente a esse respectivo lapso temporal, que possuam a tributação pelo regime não cumulativo, o que não exime do cumprimento do disposto no item a.

b.2) E para o caso de a totalidade dos recibos apresentados demonstrarem o regime de tributação cumulativa para o PIS e COFINS, e esse não for exceção prevista pelas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, para a tributação pelo Lucro Real, a licitante deverá considerar as alíquotas cheias para essas contribuições sociais em seu BDI.

b.2.1) Na hipótese de cumulatividade das alíquotas de PIS e COFINS como exceção no regime de tributação pelo Lucro Real, prevista no item b.2, a licitante deverá indicar os dispositivos legais da(s) Lei(s) nº10.637/2002 e 10.833/2003, que respaldam tais alíquotas em sua tributação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024

ANEXO XI – Continuação:

b.3) De modo a assegurar os princípios da isonomia entre os licitantes, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo (art. 5º da Lei nº 14.133/2021), não serão aceitas retificações nos documentos de que tratam os itens 9.3.12 e 9.3.13 do Anexo I e do itens a e b do presente Anexo do Edital com data posterior à data de abertura do certame.

b.4) Estará dispensada da apresentação da documentação, citada acima, a licitante que, no exercício a que se referem esses itens, foi optante pelo regime do Simples Nacional, devendo-se comprovar tal situação, no caso de impossibilidade de consulta da informação no portal do simples nacional.

Os cálculos de que tratam os dispositivos acima serão realizados com o apoio do seguinte conjunto de planilhas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024

ANEXO XII – Critério de Aceitabilidade de Proposta Formuladas utilizando o Regime de Tributação pelo Lucro Presumido

ANEXO XII – CONTINUAÇÃO

Observação:

- A planilha anterior se encontra preenchida com os valores estimados para a contratação pelo Lucro Presumido e não opção pela CPRB, as licitantes que preencherem suas propostas utilizando o regime de tributação pelo Lucro Presumido deverão apresentar referida planilha com os preços ofertados, bem como atender ao critério de aceitabilidade definido no presente anexo.

- Para fins de atendimento ao critério de aceitabilidade previsto neste Anexo, será permitido o descolamento de valores do item 6.1 (Despesas Administrativa) para 6.2 (Lucro).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024

ANEXO XIII – Instrumento de Medição de Resultados (IMR)

- Os serviços terceirizados de Manutenção Predial, a serem executados nas dependências do Tribunal de Contas do Distrito Federal, estarão sujeitos à aplicação de Instrumento de Medição de Resultados (IMR), constante do presente Anexo.

- O presente IMR é baseado em um Fator de Qualidade (%), que consiste em indicador percentual obtido como resultado de avaliações e verificações periódicas à cargo da fiscalização do contrato (técnica, administrativa e pelo público usuário).

- A meta a ser atingida pela empresa é de 100%, a fim de que a CONTRATADA receba integralmente a remuneração pelos serviços prestados. Isto é, espera-se que a empresa obtenha o Fator de Qualidade = 100%, o que corresponde a um conceito “ótimo”, relativo à qualidade dos serviços prestados.

Cálculo do Valor Final da Fatura Mensal a ser pago pelo Contratante (VF)

VF = VM x FQ;

Onde:

Vf: Valor Final da Fatura Mensal a ser pago pelo CONTRATANTE;

VM: Valor da Medição relativa aos serviços / fornecimento;

FQ: Fator de Qualidade (%);

- O efeito da aplicação do FQ é variável de acordo com a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, a ser avaliada, e poderá reduzir em até 4,5 % (quatro e meio por cento) o valor final da Fatura Mensal a ser pago pelo CONTRANTE (VF)

- O Fator de Qualidade (FQ) será obtido por meio de apuração de pontos correspondentes a acontecimentos no mês de referência, conforme tabela abaixo. Essa apuração ficará a cargo da fiscalização do contrato que efetuará em registro próprio contendo o dia, a hora, a descrição da ocorrência e a fonte da informação que levou ao registro de pontos no IMR.

- Durante os primeiros 3 (três) meses de contrato, a título de carência para que a CONTRATADA efetue os ajustes necessários à correta execução dos serviços, o Valor de Fatura não sofrerá incidência do Fator de Qualidade (FQ). Nesses meses o Valor de Fatura será igual ao Valor de Medição, ressalvadas eventuais glosas e penalidades.

- Ao final de cada período avaliativo, o CONTRATANTE apresentará um relatório de avaliação da qualidade, em que constará, devidamente fundamentado, o FQ obtido pela empresa no período. A partir do recebimento do relatório, caso deseje, a CONTRATADA terá 3 (três) dias úteis para apresentar justificativas para as falhas, as quais deverão ser analisadas e respondidas pelo CONTRATANTE.

- As notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, referentes ao faturamento dos serviços deverão observar a aplicação do FQ, a fim de evitar a retenção de impostos a mais pela Administração.

Item V, Decisão TCDF nº 4871/2020.

Art. 1º, e Anexos V ao XVI da Resolução TCDF nº 383/2024.

Nessa hipótese, a licitante, caso queira, poderá adiantar a declaração de que trata o art. 11º, §4º da Instrução Normativa RFB nº 2053 / 2021.

A inclusão das alíquotas máximas do PIS/COFINS na elaboração das planilhas de custos e formação de preços ou na análise de revisão contratual, quando cabível, por empresa tributada com base no lucro real deve ser devidamente justificada, já que pode ocorrer variação da alíquota efetivamente suportada pela empresa, em razão da possibilidade da compensação de créditos tributários auferidos em operações anteriores, prevista na Lei nº 9.718/1998. (Fundamento item 9.3.2.4 – Acórdão TCU nº 2622/2013 – Plenário, Decisões TCDF nºs: 4081/2018 (Processo nº 4670/2018-e) e 371/2018 (Processo nº 32181/2017-e).

Nesse regime o IRPJ e a CSLL não possuem caráter personalíssimo, uma vez que incidem sobre o faturamento (base presumida), e não existe possibilidade de dedução de despesas, inclusive operacionais, como ocorre no regime de tributação pelo lucro real.

Leis nºs: 7.689/1988, 9.249/1995 e 9.430/1996, Decreto nº 9.580/2018 e IN SRRF nº 1700/2017.

Valor total do Contrato Administrativo.

Valor Mensal da competência do fato gerador apurado após a aplicação do Fator de Qualidade (FQ) apurado pelo CONTRATANTE, previsto no Anexo XIII do Edital.