| TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2025 Regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar nº 123/2006, bem como pelas Leis Distritais no 4.611/2011 e 4.770/2012, pelo Decreto Distrital nº 44.430/2023, e pelas demais legislações aplicáveis. |  |  |
| OBJETO | Contratação Integrada de empresa(s) especializada(s) em engenharia e/ou arquitetura para elaboração de projeto básico e executivo (incluindo projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, devidamente aprovados nos órgãos competentes); bem como execução de obra de reforma e retrofit do edifício da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) com acréscimo de aproximadamente 830 m² de área construída. |  |
| SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME |  |  |
| DATA: 01.12.2025 |  | HORÁRIO DE BRASÍLIA: 14h30min |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO: |  | www.gov.br/compras |
| PROCESSO: |  | 00600-00004241/2025-16 |
| ESTIMATIVA: |  | R$ 8.025.524,12 |
| REGIME: |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA |
| TIPO |  | TÉCNICA E PREÇO |
| UASG: |  | 974003 |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Wildson Prado Oliveira EQUIPE DE APOIO: Valter Formiga Albuquerque Ana Carla Carvalho Monteiro Barros |  | ENDEREÇO: Palácio Costa e Silva, Praça do Buriti, CEP 70075-901, Brasília, DF. CNPJ: 00.534.560/0001-26. TELEFONE: (61) 3314-2742/3314-2202 EMAIL: selic@tc.df.gov.br |
| OBSERVAÇÃO: O Edital ficará disponível nos sítios www.tc.df.gov.br/web/site/licitacoes ou www.gov.br/compras. Respostas a pedidos de esclarecimento ou de impugnações, bem como avisos de ordem geral, deverão ser consultadas no sítio www.gov.br/compras, não ensejando, portanto, qualquer responsabilização ao TCDF por fatos oriundos da não realização de consultas por parte dos licitantes ao referido sítio. |  |  |

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2025

O TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Comissão de Contratação (Agente de Contratação e Equipe de Apoio), designados por despacho de 26.08.2025, torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá, até as 14h30min do dia 01.12.2025 (horário de Brasília), PROPOSTAS para elaboração de projeto básico e executivo (incluindo projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, devidamente aprovados nos órgãos competentes); bem como execução de obra de reforma e retrofit do edifício da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) com acréscimo de aproximadamente 830 m² de área construída, conforme especificações deste Edital e seus anexos. A licitação será do tipo TÉCNICA E PREÇO, modalidade Concorrência, em sua forma eletrônica. Os procedimentos desta licitação serão regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021 e pela Lei Complementar nº 123/2006, bem como pelas Leis Distritais nºs 4.611/2011 e 4.770/2012, pelo Decreto Distrital nº 44.430/2023, e pelas demais legislações aplicáveis.

CAPÍTULO I – DO OBJETO

1.1	A presente Concorrência tem por objeto a Contratação Integrada de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para elaboração de projeto básico e executivo (incluindo projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, devidamente aprovados nos órgãos competentes); bem como execução de obra de reforma e retrofit do edifício da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) com acréscimo de aproximadamente 830 m² de área construída, conforme especificações deste Edital e seus anexos.

1.2	Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Sistema de Compras do Governo Federal (Compras.gov.br) e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

Capítulo Ii – DA despesa e dos recursos orçamentários

2.1	A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$  8.025.524,12 (oito milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e doze centavos), que será imputada à conta do crédito consignado no orçamento do CONTRATANTE, com o seguinte enquadramento:

| Programa de Trabalho | Classificação da Despesa | FT |
| --- | --- | --- |
| 01.032.8231.3086.0006 Ampliação de Prédios e Próprios - TCDF | 4.4.90.51.01 Obras e Instalações | 1501.1001 |
|  | 4.4.90.51.02 Obras e Instalações | 1501.1001 |

e nos exercícios seguintes ficará vinculada ao orçamento correspondente.

Capítulo IIi – dA IMPUGNAÇÃO do edital e dos pedidos de esclarecimentos

3.1.	Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório da concorrência ou solicitar esclarecimentos sobre seus termos, mediante petição a ser enviada exclusivamente, por meio eletrônico, no endereço de e-mail selic@tc.df.gov.br .

3.2.	Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação ou responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

3.2.1.	As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos, bem como outros avisos de ordem geral, serão divulgadas pelo sistema no sítio www.gov.br/compras, e vincularão os participantes e a administração, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

3.3.	Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.4.	A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará a plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

3.5.	A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

3.5.1	O não atendimento ao disposto neste item terá como consequência o recebimento da impugnação como pedido de esclarecimento, caso encaminhada no prazo previsto no item 3.1 deste Edital.

3.6.	Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1	Os interessados deverão estar previamente credenciados perante o Sistema Eletrônico, por meio do sítio www.gov.br/compras.

4.2	Para ter acesso ao Sistema Eletrônico, os interessados em participar desta Concorrência deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas quando do credenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

4.3	O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TCDF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4	Não poderão disputar desta licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:

4.4.1	As empresas que:

I. não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

II. nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, estejam impedidas de licitar ou contratar com o Distrito Federal (inc. III c/c §4º), ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública (inc. IV c/c §5º).

4.4.2	As pessoas físicas e/ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 14 da Lei no 14.133/2021 ou naquelas previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

4.5.	Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, atendidas as condições do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, com intuito de reforço da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de matéria prima, equipamentos e pessoal especializado, ensejando ainda a participação de maior número de empresas, possibilitando o aumento na competitividade, desde que satisfaçam plenamente todas as cláusulas deste edital, seus anexos e a legislação em vigor. Para tanto deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- apenas serão aceitos consórcios compostos por pessoas jurídicas;

- deverá ser apresentada comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, estabelecendo responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;

- deverá ser indicada a empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante o Contratante; e deverá subscrever a proposta de preços, em nome do consórcio;

- deverão ser apresentados os documentos de habilitação por parte de cada consorciado, observado o disposto no Capítulo XII deste Edital, admitindo-se, para efeito de habilitação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado;

- fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente;

- Qualquer uma das consorciadas poderá apresentar, em nome do consórcio, a garantia da execução, quando exigida;

4.5.1.	No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso III do item 4.5.

4.5.2.	A constituição e o registro do eventual Consórcio vencedor deverão ocorrer antes da celebração do contrato e ser aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas, nos termos do compromisso referido no Inciso II do item 4.5.

4.5.3.	O compromisso de constituição do Consórcio de que trata o item 4.5 deste Capítulo, deverá obedecer aos seguintes requisitos:

4.5.3.1.	indicar a líder do Consórcio, que será responsável pelo cumprimento das obrigações das consorciadas;

4.5.3.2.	conferir à líder amplos poderes para representar as consorciadas no procedimento licitatório e durante a execução do Contrato, inclusive para assinar o instrumento contratual e eventuais aditivos, contrair obrigações em nome das consorciadas relativas ao objeto do presente certame, receber o preço dos serviços, dar quitação, responder administrativamente e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

4.5.3.3.	regular as obrigações de cada consorciada quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e/ou técnicas, devendo as integrantes do Consórcio ser obrigatoriamente responsáveis solidárias pelo cumprimento licitatório e do Contrato;

4.5.3.5.	indicar o compromisso dos consorciados de que não se constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente da de seus integrantes.

4.5.4.	A Líder no consórcio será a representante junto ao Agente de Contratação e equipe de apoio, para os efeitos de comunicações, diligências ou avisos, seja ao consórcio ou a consorciada, e deverá deter poderes específicos para receber as instruções em nome de todos os demais membros.

4.5.5.	As alterações na constituição ou composição do consórcio deverão ser submetidas à anuência e aprovação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.

4.5.6.	O prazo de duração do consórcio deve coincidir, no mínimo, com o prazo de conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva.

CAPÍTULO v – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1.	O licitante deverá encaminhar proposta de preços, preferencialmente preenchida na forma do Anexo VII (Modelo das Planilhas Orçamentárias de Discriminação dos Serviços para a proposta de Preços) contendo: a) a especificação dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários e preços totais; b) o cronograma físico – financeiro provisório (Anexo VI); c) a composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI, bem como a composição dos encargos sociais sobre os preços da mão de obra (Anexo IV); e) o prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias corridos para a execução dos serviços, contados do recebimento da Ordem de Serviço (OS); f) a indicação do regime de tributação adotado pela licitante, bem como, eventual opção ou não pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), de que trata a Lei nº 12.546/2011; e g) Indicação das entidades preferenciais e dos serviços a serem subcontratados compulsoriamente (se aplicável ao caso concreto – Anexo VIII); exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então será encerrada automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.1.1.	O licitante deverá consignar, na forma expressa no Sistema Eletrônico, o VALOR TOTAL OFERTADO, considerando e incluindo todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto

5.1.1.1	Os preços unitários e totais da proposta a ser encaminhada por meio do Sistema de Compras do Governo Federal: Compras.gov.br não poderão exceder a 2 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este deverá dar-se para menor.

5.1.1.2	Por se tratar de certame com modo de disputa fechado e critério de julgamento técnica e preço, será necessário anexar no sistema os documentos citados no item 5.1;

5.1.1.3	As empresas classificadas serão comunicadas no sistema do Compras.gov, após a abertura, para envio dos documentos comprobatórios da Proposta Técnica (Capítulo X), no prazo de 4 (quatro) dias úteis a partir da convocação;

5.1.1.4	Automaticamente o sistema do Compras.gov desclassificará o licitante que não anexar até a data e horário da sessão, os documentos indicados no item 5.1

5.1.2.	Será adotado o critério de julgamento de TÉCNICA E PREÇO para julgamento e classificação das propostas, observados os prazos máximos, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital.

5.1.3.	Nessa fase não haverá ordem de classificação das propostas, observado o disposto no Capítulo VII deste Edital (DO MODO DE DISPUTA).

5.1.4.	Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de preços anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.1.5.	As propostas de preços ficarão disponíveis no Sistema Eletrônico e a existência de qualquer elemento que possa identificar o licitante importará a sua desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.2	As propostas de preços deverão ter validade mínima de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, sendo que os licitantes ficam liberados dos compromissos caso não sejam convocados para contratação dentro do prazo de validade ofertado.

5.2.1.	Caso a proposta seja omissa quanto ao prazo de validade, este será considerado como aceito pelo licitante para todos os efeitos.

5.3.	No cadastramento da proposta de preços, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de Concorrência Eletrônica e seus anexos;

5.3.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

5.3.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.4.	A falsidade de quaisquer das declarações de que trata o item 5.3 sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e na legislação.

5.6.	Essa fase será encerrada automaticamente com a abertura da sessão pública.

Capítulo VI – DA abertura da SESSÃO PÚBLICA dA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

6.1	A sessão pública desta Concorrência será aberta automaticamente pelo Sistema Eletrônico na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio http://www.gov.br/compras.

6.2	Durante a sessão pública, somente será considerada oficial a comunicação entre o Agente de Contratação e os licitantes ocorrida exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema Eletrônico.

6.3	Cabe ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4	Encerrada a sessão pública, a Comissão de Contratação verificará os valores propostos e, independentemente da classificação, solicitará aos licitantes que efetuem a entrega pelo e-mail da Comissão: selic@tc.df.gov.br, em até 4 (quatro) dias úteis após a sessão, os documentos referentes à PROPOSTA DE TÉCNICA E PREÇOS (Capítulo X do Edital).

6.4.1	Havendo possibilidade técnica, a documentação de que trata o item 6.4, poderá ser solicitada por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras.gov.

Capítulo ViI – DO MODO DE DISPUTA

7.1.	Para este certame será adotado o modo de disputa fechado, em que os licitantes apresentarão propostas que permanecerão em sigilo até o início da sessão pública, sendo vedada a apresentação de lances, na conformidade com o inciso II do art. 56 da Lei nº 14.133/2021 c/c o artigo 20 da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 02, de 07 de fevereiro de 2023.

7.2	Conforme fundamentação constante do Estudo Técnico Preliminar (ETP) constante dos autos do Processo nº 00600-00004241/2025-16: “Definiu-se pelo Modo de Disputa Fechado, (...), considerando-se que foi fornecido valor referencial para execução do objeto do certame, e as participantes devem oferecer metodologias construtivas diversas, o que implica na indicação de preços a depender da proposição do método de construção, não sendo o valor de cada licitante critério para se disputar lances, uma vez que o método será apresentado apenas quando da apresentação do Plano de Trabalho, todavia proposta de preços com valores superiores aos estimados pela Administração serão desclassificadas”.

Capítulo VIII - do DESempate

8.1	Havendo eventual empate entre Notas Finais de Proposta (NFP), conforme art. 60 da Lei nº 14.133/2021, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

- disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta de preço em ato contínuo à classificação;

- avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, a qual será mensurada a partir das anotações realizadas no SICAF, tendo como parâmetros preferencialmente a ser utilizados os registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

  - em primeira instância, a empresa que tiver o menor número de sanções de multa; e

  - permanecendo o empate, a empresa que tiver o menor número de sanções de advertência.

- desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho;

- desenvolvimento, pelo licitante, de programa de integridade, em conformidade com a Lei Federal nº 12.846/2013.

8.1.1.	Permanecendo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- empresas estabelecidas no Distrito Federal;

- empresas brasileiras;

- empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

- empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.2	Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

Capítulo ix – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

9.1	Neste certame não se aplica o direito de preferência previsto no Decreto Federal nº 7.174/2010, que dispõe sobre o regulamento da contratação de bens e serviços de informática e automação no âmbito da Administração Pública Federal.

CAPÍTULO X – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA e DO JULGAMENTO PELO CRITÉRIO DE TÉCNICA E PREÇO

10.1	 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico para o Email da Comissão de Contratação selic@tc.df.gov.br, em até 4 (quatro) dias úteis, após a sessão de abertura da licitação, as seguintes propostas:

10.1.1 PROPOSTA DE PREÇO, com o valor final oferecido na plataforma do Compras.gov, conforme o disposto no item 5.1 do Capítulo V deste Edital;

10.1.2 PROPOSTA TÉCNICA, com a documentação a ser avaliada pela Comissão de Contratação, de que trata o presente Capítulo.

10.1.3 Havendo possibilidade técnica, a documentação de que trata o item 10.1, poderá ser solicitada por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras.gov.

10.2	Por se tratar de Concorrência do tipo Técnica e Preço, serão observados, neste procedimento licitatório, os fatores Capacitação Técnica da Licitante (CT), que caracterizará o Índice Técnico (IT), além do preço global da proposta, que caracterizará o Índice de Preço (IP), mediante os critérios de distribuição de pontos e pesos, descritos a seguir, a fim de encontrar o resultado da Nota Final da Proposta (NFP) para a devida classificação das licitantes.

10.3	Durante essa fase, a Comissão de Contratação examinará o atendimento da conformidade de cada proposta com os requisitos estabelecidos no edital, em confronto com os prospectos e demais documentos apresentados para avaliação e pontuação técnica.

10.4	A Comissão de Contratação, se julgar necessário, poderá solicitar documentos de comprovação das informações apresentadas pelas licitantes no Plano de Trabalho; nas Certidões de Acervo Operacional (CAO) ou Certidões de Acervo Técnico (CAT) e respectivos atestados. Durante o exame das propostas técnicas, a Comissão levará em conta para efeito de julgamento os fatores de avaliação, conforme descrito a seguir.

10.5	 A avaliação técnica e pontuação somente será realizada para as empresas que apresentarem os documentos citados nos itens 10.1.1 e 10.1.2.

10.6	Para contabilizar a Capacitação Técnica (CT), serão considerados os seguintes Fatores, com as respectivas pontuações:

| FATOR | PONTUAÇÃO |
| --- | --- |
| Fator 1 – Área Construída | 20 |
| Fator 2 – Prazo de Execução | 40 |
| Fator 3 – Plano de Trabalho | 40 |
| TOTAL | 100 |

10.6.1	Justifica-se a adoção de tal proporção tendo em vista a relevância da habilidade da empresa na inovação e gestão dos serviços, bem como no cumprimento de prazos, por meio de documentação relativa a obras concluídas e certificados obtidos.

10.7	Por se tratar de uma licitação com critério de julgamento Técnica e Preço, a apresentação da documentação referente à Capacitação Técnica é obrigatória. Além disso, é essencial que seja atingida pontuação diferente de zero nos fatores relativos à referida Capacitação Técnica. Portanto, a proponente que não apresentar e/ou zerar a pontuação técnica em qualquer dos fatores será desclassificada do certame.

10.8	Para os Fatores 1 e 2 serão pontuadas obras executadas pela licitante, com área mínima de 2.000,00m², compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de Certidão de Acervo Operacional (CAO) ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) com Atestado, em nome da empresa. As empresas poderão apresentar até 05 (cinco) obras executadas para pontuação de cada um dos citados fatores. Neste item, será contabilizado apenas ART/RRT de execução de obras.

10.8.1	Serão pontuados a área construída e o prazo para execução da obra, da seguinte forma:

FATOR 1 - Área construída:

Para obras de 2.000,00 m² a 3.000,00m ²: 1 ponto por obra.

Para obras de 3.000,01 m² a 5.000,00m²: 2 pontos por obra.

Para obras acima de 5.000,01m²: 4 pontos por obra

Obs. As licitantes poderão apresentar até 05 (cinco) obras para pontuação

FATOR 2 – Prazo de Execução:

Para obras de 2.000,00 m² a 3.000,00m² executadas em até 12 meses: 2 pontos

Para obras de 3.000,01 a 5.000,00m² executadas em até 12 meses: 4 pontos

Para obras acima de 5.000,01m² executadas em até 12 meses: 8 pontos.

Obs. As licitantes poderão apresentar até 05 (cinco) obras para pontuação

10.8.2	Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) ou certidão(ões), os seguintes dados: a) Data de início e término; b) local de execução; c) nome do CONTRATANTE e CONTRATADA; d) especificações técnicas dos serviços; e f) quantitativos executados.

10.9	Para o Fator 3 - a licitante deverá apresentar o Plano de Trabalho para pontuação. O plano de trabalho deve descrever o método construtivo proposto para determinado grupo de serviços, listados abaixo, incluindo suas vantagens com relação ao sistema previsto pelo Contratante. Frise-se que os métodos construtivos propostos pela empresa em seu plano de trabalho deverão obrigatoriamente serem observados na fase de execução dos serviços. A não apresentação do plano de trabalho implicará na desclassificação da licitante.

10.9.1	O plano de trabalho será avaliado, recebendo pontuação até 40 pontos, no que se refere aos quesitos: a) materiais, sistemas e processos construtivos; e b) conforto higrotérmico e acústico, conforme descritivo da pontuação constante da tabela a seguir:

10.10.	Nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, do art. 1º da Lei Distrital nº 5.525/2015 e do art. 251 do Decreto Distrital nº 44.330/2023, serão desclassificadas as propostas de preço que:

10.10.1.	contiverem vícios insanáveis;

10.10.2.	não estiverem em conformidade com quaisquer outras exigências contidas neste ato convocatório, desde que insanável;

10.10.3.	apresentarem valor global superior ao estimado no Anexo III (Planilha Orçamentária).

10.10.3.1.	Caso seja apresentada proposta com valor global superior ao definido na condição prevista no subitem 10.10.3, o licitante poderá ajustar o valor proposto ao estabelecido, após solicitação da Comissão de Contratação, por meio de diligência, mediante apresentação de nova proposta ajustada.

10.10.3.2.	O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza hipótese de desclassificação da proposta.

10.10.5.	sejam consideradas inexequíveis, ou seja, apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.10.5.1	nos termos do art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021, poderão ser consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

10.10.5.1.1	Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.10.5.3	Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com este Edital.

10.11	Observe-se que a licitante terá liberdade para apresentar composições de custos unitários distintas das constantes dos Anexos III, V e VII, desde que compatíveis com o Plano de Trabalho apresentado para o Fator 3. Entretanto, caso a licitante adote composições de custos unitários análogas às previstas nos citados Anexos, os valores unitários considerados em sua proposta não poderão ser superiores aos valores previstos no orçamento do Contratante.

10.11.1	O disposto no item 10.11 será verificado para a licitante que atingir a maior Nota Final de Proposta (NFP), e caso seja apresentada proposta com valores unitários superiores ao definido na condição prevista no subitem 10.11, esse licitante poderá ajustar o valor proposto ao estabelecido, após solicitação da Comissão de Contratação, por meio de diligência, mediante apresentação da proposta ajustada, desde que não eleve outros itens como forma de compensação.

10.12 	A Comissão de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema ou pelo e-mail da Comissão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a análise das Propostas Técnicas e de Preço, sob pena de não aceitação das mesmas.

10.13.	 É facultado à Comissão de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada, feita no chat ou no e-mail da Comissão pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.14	 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.15	 Para efeito do julgamento da proposta, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas relativas aos documentos, desde que não alterem suas substâncias e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.16	Cálculo da Nota Final da Proposta (NFP)

10.16.1	 A Nota Final da Proposta (NFP) considera o percentual de 50% para preço e 50% para técnica.

10.16.2.	 Após as eventuais correções, a Comissão procederá ao cálculo da Pontuação de cada licitante, conforme definido nas fórmulas a seguir:

PT – Proposta Técnica

IT – Índice Técnico

IP – Índice de Preços

NFP – Nota Final da Proposta

PT=Fator1+Fator 2+Fator3

IT=PT da Proposta em Exame Maior PT entre as Propostas×100

IP =Menor Preço Global entre as PropostasPreço Global da Proposta em Exame×100

NFP=IT×50+IP×50100

10.16.3 	 A classificação das licitantes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas Finais de Proposta (NFP), sendo declarada classificada provisoriamente em primeiro lugar a licitante que atingir a maior Nota Final de Proposta (NFP).

10.17 Para a licitante que atingir a maior Nota Final de Proposta (NFP), serão solicitados, pela Comissão de Contratação, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, indicados no Capítulo XII deste edital, para apresentação por meio eletrônico (e-mail da Comissão selic@tc.df.gov.br), em até 4 (quatro) dias após o pedido de envio, juntamente com:

10.17.1	a declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 (SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL), se for o caso; e

10.17.2	a declaração de que atende à exigência de reserva de vagas em seus cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, referida no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, caso a licitante possua 100 (cem) ou mais empregados, e/ou esteja referida em normas específicas a que estiver submetida (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021).

observando-se, ainda, o disposto no item 5.1.1.1 deste Instrumento.

10.18 	 A Comissão de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme as disposições do Edital.

10.19 	 Em caráter de diligência, os documentos remetidos por Email ou por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras.gov.br poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada, a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Agente de Contratação, ao Serviço de Licitação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, localizado no 2º Andar do Edifício Anexo do TCDF, Edifício Palácio Costa e Silva, CEP 70075-901, Brasília/DF.

10.20 	 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Capítulo, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

10.21 	 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, a Comissão de Contratação examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda a este Edital e seus anexos.

10.22 	 A Comissão de Contratação, por meio do Agente de Contratação encaminhará, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante melhor classificado, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não sendo admitida negociação de condições diferentes daquelas previstas no Edital.

10.23 	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.24 	 Os documentos que compõem a proposta Técnica e de Preço e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para acesso público após o encerramento das análises efetuadas pela Comissão de Contratação.

10.25 	Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante com a MELHOR NOTA FINAL DA PROPOSTA (NFP) será declarado vencedor.

CAPÍTULO XI – DA AMOSTRA

11.1	Não se exigirá demonstração dos serviços/produtos ofertados.

capítulo XII – DA HABILITAÇÃO

12.1	A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da documentação complementar especificada neste Edital.

12.2.	O licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que as supram.

12.3.	O licitante deverá apresentar a seguinte documentação complementar:

- certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal, em conformidade com o art. 193 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), c/c o inc. III do art. 68 da Lei nº 14.133/2021. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF.

- registro comercial, no caso de empresário individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;

- certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição ou revalidação nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem à sessão de abertura da licitação, caso o documento não consigne o seu prazo de validade;

III.1. Será aceita certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

- declaração de vistoria ao local dos serviços emitida pelo próprio licitante ou de que assume os riscos da contratação sem a sua realização. A vistoria deverá ser feita no horário das 13h00 às 18h30, com agendamento prévio pelo telefone (61) 3314-2146 (Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio - SESAP);

IV.1. Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria ao local dos serviços, a ausência de apresentação da declaração supracitada não implicará a desclassificação do licitante vencedor, entretanto ele não poderá alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes, para eximir-se das obrigações assumidas;

- Balanço Patrimonial, demonstração de resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, devidamente assinado por profissional habilitado, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, de acordo com os critérios estabelecidos nos itens 15.2 a 15.5 seguintes, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Será considerado o dia 01/08 do presente exercício como data a partir da qual será obrigatória a apresentação do balanço e demonstrações do exercício imediatamente anterior ao do presente certame.

V.1. Com fundamento no art. 16 da Lei nº 9.779/1999, art. 2º do Decreto nº 6.022/2007 e art. 4º IN RFB nº 1252/2012, as empresas optantes pelo Lucro Presumido ou Lucro Real deverão ainda observar o disposto no item 9.3.11 do Anexo I e Anexo XI do presente edital;

V.2. Com fundamento nas Leis nºs: 10.637/2020 e 10.833/2003 e nas Decisões TCDF nºs: 4081/2018 e 371/2018, as licitantes que formularem suas propostas utilizando o regime de tributação pelo Lucro Real deverão ainda observar o disposto no item 9.3.12 do Anexo I do presente edital.

V.3. Com fundamento na Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes optantes pelo regime de tributação pelo Simples Nacional deverão ainda observar o disposto nos itens 9.3.15 e 9.3.16 do Anexo I do presente edital.

- declaração, nos termos do disposto no art. 67, inciso I da Lei nº 14.133/2021, de que a licitante, quando da efetiva contratação, disporá em seu quadro permanente de profissional(is) com capacitação técnica-profissional para execução dos serviços, profissional(is) de nível superior, ENGENHEIRO e/ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnico-profissional, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada, serviço(s) relativo(s) a:

VI.1. elaboração de projeto executivo de edificação com características similares à do edital;

VI.2. obra de reforma ou construção de edificação com características similares à do edital;

VI. 3. A comprovação do vínculo do profissional com a empresa de que trata esta alínea deverá ser feita na forma do disposto no item 12.19. A licitante poderá ainda optar por substituir a presente declaração pela respectiva comprovação mencionada nessa alínea.

VI.4.1	 Para aferição da expressão “com características similares à do edital” será levado em consideração o seguinte parâmetro básico: construção, restauração ou reforma de edifício de uso não residencial, no qual a principal atividade exercida seja em ambientes de escritórios (tanto comerciais como repartições públicas).

VII.	Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade da sede da licitante. No caso de a licitante vencedora possuir registro no CREA ou CAU de outra localidade, deverá apresentar visto do Conselho respectivo do Distrito Federal, previamente à contratação.

12.3.1	A não apresentação do documento constante do inciso I não implicará a inabilitação do licitante, salvo se não houver possibilidade de sua consulta via Internet.

12.4.	O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste Capítulo, será inabilitado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

12.5	Somente serão habilitadas as empresas em boa situação financeira, e esta será mensurada por intermédio da obtenção dos seguintes índices extraídos do balanço patrimonial, os quais deverão ser calculados na forma abaixo descrita, e cujo resultado terá no máximo duas casas decimais, sendo as demais desprezadas:

12.5.1.	Índice Liquidez Geral (LG):

LG=Ativo Circulante+Realizável a LongoPrazoPassivo Circulante+Exigível a LongoPrazo

12.5.2.	Índice de Solvência Geral (SG):

12.5.3.	Índice de Liquidez Corrente (LC):

12.6.	O licitante deverá apresentar memorial de cálculo específico dos índices econômicos - financeiros em referência, que deverá ser elaborado e assinado por profissional habilitado. Reserva-se ao Agente de Contratação o direito de rever os cálculos, com auxílio do Serviço de Contabilidade do TCDF.

12.6.1.	Poderão ser considerados, para fins de aferição dos índices de que trata o item 12.5, aqueles apresentados na qualificação econômico-financeira do SICAF, desde que esta não se apresente vencida na data de abertura do certame. Essa faculdade não dispensa a apresentação da documentação constante do inciso VI do item 12.3.

12.7.	As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em quaisquer dos índices constantes do item 12.5, quando de suas habilitações, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, na forma do § 4º do artigo 69 da Lei nº 14.133/2021, como exigência imprescindível para sua Classificação.

12.8.	O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste Capítulo, será inabilitado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

12.9	O Agente de Contratação poderá, ainda, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.

12.10	O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando documentos comprobatórios da execução dos serviços, tais como: cópias do contrato que deu suporte à contratação ou de sua nota fiscal, endereço atual do emissor do atestado, local em que foram prestados os serviços / fornecimento etc., não se configurando o presente rol como taxativo, mas apenas exemplificativo

12.11.	 Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como vencidos na data de abertura da licitação, deverão ser remetidos pelo licitante, no mesmo prazo estipulado no item 10.4, contados da solicitação do Agente de Contratação.

12.11.1	No relatório de consulta ao SICAF, emitido para cumprimento do item 12.1, deverá constar, no mínimo, a regularidade com os seguintes entes, em plena validade:

12.11.1.1	Receita Federal e PGFN;

12.11.1.2	Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS);

12.11.1.3	Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT); e

12.11.1.4	Receita Estadual/Municipal/Distrital.

12.12.	Em caráter de diligência, a Comissão de Contratação poderá solicitar, a qualquer momento, em original ou por cópia autenticada, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema de Compras do Governo Federal: Compras.gov.br, bem como correções ou omissões na proposta e documentação remetidas.

12.13.	Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

12.14.	Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

12.15.	As exigências de habilitação de licitante estrangeiro serão atendidas mediante documentos equivalentes, os quais poderão inicialmente ser entregues traduzidos para língua portuguesa por tradução livre.

12.15.1.	Caso o licitante vencedor seja estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata esse item deverão ser traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos dispostos no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

12.16.	Tratando-se de entidades preferenciais, nos termos do item 5.5, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, observada a declaração de que trata o item 5.5 deste Edital.

12.17.	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Agente de Contratação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

12.18.	Para a assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência contratual.

12.18.1. Caso o vencedor da licitação não comprove as condições de habilitação consignadas no edital ou se recuse a assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital, será facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares, assinar o contrato.

12.18.2. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 12.18.1, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

12.18.2.1 convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

12.18.2.2 adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

12.19.	A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá ocorrer para fins de efetiva execução contratual e atender aos seguintes requisitos:

- Sócio - cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;

- Diretor - cópia autenticada do contrato social em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

- Empregado - cópia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, ou ainda, cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

- Autônomo prestador de serviço - cópia autenticada do contrato de prestação de serviços compatíveis com o objeto desta licitação;

Capítulo XIII – DA SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA E DA COTA RESERVADA

13.1.	É permitida a subcontratação de parte dos serviços do presente objeto, mediante prévia e expressa anuência do TCDF, cujo montante a ser subcontratado pode totalizar até 30% (trinta por cento) do valor total contratado, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA perante o TCDF.

13.2.	A CONTRATADA ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob responsabilidade do contratante, e será responsável pelo adimplemento integral do contrato.

13.3.	No pagamento de cada etapa ou parcela, será verificada a regularidade com a seguridade social e o cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada e da(s) subcontratada(s) em relação ao efetivo de pessoal que contratar.

13.4.	A contratada responsabilizar-se-á pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação, podendo recomendar ao CONTRATANTE, justificadamente, suspensão ou glosa de pagamentos.

capítulo XIV – do RECURSO

14.1	Declarado o vencedor, o Agende de Contratação abrirá prazo de 10 (dez) minutos, após o julgamento das propostas (técnica e de preços) e da habilitação, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

14.1.1	A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a autoridade competente a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

14.1.2	O licitante que registrar intenção de recurso deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

14.2	Para fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar, a partir do encerramento do julgamento das propostas, vista dos autos, que permanecerão franqueados aos recorrentes no Serviço de Licitação do TCDF, bem como no sistema de processo eletrônico do TCDF, no sítio http://www.tc.df.gov.br/, link “Consulta Processual”, “Consulta Rápida”, por meio do número do processo indicado na capa deste Edital.

14.3	Os recursos rejeitados pela Comissão de Contratação serão apreciados pela autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da adjudicação do objeto e homologação do procedimento.

14.4	O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

CAPÍTULO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1	Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente para adjudicação do objeto e homologação do certame, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

CAPÍTULO XVI – DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

16.1.	A autoridade competente poderá revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade resultante de fato superveniente devidamente comprovado e deverá anulá-la, de ofício ou mediante provocação de terceiros, por ilegalidade insanável.

16.1.1.	Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

CAPÍTULO XVII – DA CONTRATAÇÃO

17.1	A contratação será regida, especialmente, pelos itens constantes do Anexo I do Edital (Termo de Referência) e do Anexo X do Edital (Minuta do Contrato), a seguir elencados:

| Anexo I do Edital – Termo de Referência |  |
| --- | --- |
| 17.1.1. DO INSTRUMENTO DE AJUSTE | Item 4.3 |
| 17.1.1.1. DO CONTRATO | Anexo X |
| 17.1.2. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE | Item 5.2 |
| 17.1.3. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA | Item 5.3 |
| 17.1.4. DA GARANTIA CONTRATUAL | Item 5.9 |
| 17.1.5. DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO | Item 5.10 |
| 17.1.6. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS | Item 8 |
| Anexo X do Edital – Minuta do Contrato |  |
| 17.1.7. DO REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS | Cláusula 6ª |
| 17.1.8. DA GARANTIA CONTRATUAL | Cláusula 7ª |
| 17.1.9. DO PAGAMENTO | Cláusula 8ª |
| 17.1.10. DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES | Cláusula 9ª |
| 17.1.11. DAS PENALIDADES | Cláusula 12ª |
| 17.1.13. DA FISCALIZAÇÃO | Cláusula 15ª |
| 17.1.14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO | Cláusula 16ª |

17.2	Além do disposto no item 17.1, a contratação deverá obedecer às demais cláusulas do Anexo I do Edital – Termo de Referência.

capítulo xVIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1	São partes integrantes deste Edital o Anexo I (Anteprojeto nº 1/2025), Anexo II (Especificações Técnicas), Anexo III (Planilha Estimativa dos Preços dos Serviços), Anexo IV (Memória de Cálculo do BDI e dos Encargos Sociais), Anexo V (Detalhamento dos custos unitários referentes às composições próprias/criadas), Anexo VI (Cronograma Físico-Financeiro Provisório), Anexo VII (Modelo das Planilhas Orçamentárias de Discriminação dos Serviços para a Proposta de Preços); Anexo VIII (Modelo de Indicação das entidades preferenciais e dos serviços a serem subcontratados compulsoriamente); Anexo IX (Modelo de Declaração de Vistoria), Anexo X (Minuta do Contrato), Anexo XI (Metodologia de Conferência de Dados de Empresas Tributadas pelo Lucro Real ou Lucro Presumido), Anexo XII (Modelo de Plano de Trabalho), Anexo XIII (Anteprojeto e Relatório de Sondagem do Terreno), Anexo XIV (Matriz de Alocação de Riscos e descrição de obrigações de meio e resultados com respectiva indicação de fração(ões) com liberdade para inovação) e Anexo XV (Instrumento de Medição de Resultados – IMR).

18.2	Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica a aceitação das condições estipuladas no presente Edital e seus anexos e submissão total às normas nele contidas.

18.3	É facultado a Comissão de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

18.4	Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Concorrência.

18.5	Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

18.6	Em caso de divergência entre as disposições contidas em normas infralegais e aquelas contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.

18.7	Esta Concorrência poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do TCDF, sem prejuízo do disposto no art. 55, da Lei nº 14.133/2021.

18.8	Nos termos do artigo 1º da Lei Distrital no 5.061/2013, c/c o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, é estritamente vedado o uso de mão de obra infantil.

18.8.1	O uso ou o emprego da mão de obra infantil poderá constituir motivo para a rescisão do ajuste e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

18.9	Nos termos da Lei Distrital nº 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 38.365/2017, é estritamente proibido o uso ou o emprego de conteúdo discriminatório, relativo às hipóteses previstas no art. 1º do mencionado diploma legal, podendo sua utilização ensejar a rescisão do ajuste e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

18.10	Sem prejuízo do disposto no Item 3.2.1:

18.10.1 o esclarecimento de dúvidas de ordem técnica (Anexos I a XI) poderá ser realizado junto a Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (SESAP), por meio do telefone (61) 3314-2146, no horário de 13h00 a 18h30.

18.10.2	O esclarecimento de dúvidas sobre o Edital poderá ser realizado junto ao Serviço de Licitação (SELIC), por meio dos telefones (61) 3314-2742 e 3314-2202, no horário de 13h00 a 18h30.

18.11	Para todos os atos praticados em decorrência deste Edital, deverá sempre ser observado o horário de Brasília/DF

18.12.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, quando definidos em dias, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

18.12.1.	Somente se iniciam ou vencem os prazos em dias que haja expediente neste Tribunal de Contas do Distrito Federal.

18.12.2.	Para os fins do item 18.12, serão considerados dias úteis aqueles definidos no calendário oficial do Tribunal de Contas do Distrito Federal, salvo aqueles envolvendo prazos definidos automaticamente pelo Sistema de Compras do Governo Federal:  Compras.gov.br.

capítulo xIX – Do foro

19.1	Fica eleito o Foro da Justiça Comum do Distrito Federal para dirimir eventuais controvérsias relativas à presente Concorrência.

Brasília - DF, em 02 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE

Wildson Prado Oliveira

Chefe do Serviço de Licitação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2025

ANEXO I

| ANTEPROJETO Nº 1/2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO | - Contratação Integrada de empresa(s) especializada(s) em engenharia e/ou arquitetura para elaboração de projeto básico e executivo (incluindo projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, devidamente aprovados nos órgãos competentes); bem como execução de obra de reforma e retrofit do edifício da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) com acréscimo de aproximadamente 830 m² de área construída. |  |
| PROCESSO |  | 00600-00004241/2025-16 |
| ESTIMATIVA |  | R$ 8.025.524,12 |
| DATA DA ESTIMATIVA |  | 05.06.2025 |
| REGIME |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA |
| FORMA DE EXECUÇÃO |  | INDIRETA |
| ## JULGAMENTO |  | TÉCNICA E PREÇO |
| RESPONSÁVEIS PELO ANTEPROJETO |  |  |
| EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Leonardo José Alves Leal Neri |  | TELEFONE: (61) 3314-2870 EMAIL: spc@tc.df.gov.br |
| EQUIPE TÉCNICA: Valter Formiga Albuquerque Arthur Schourei Colaco |  | TELEFONE: (61) 3314-2146 EMAIL: sesap@tc.df.gov.br |

# DEFINIÇÃO DO OBJETO:

## Contratação Integrada de empresa(s) especializada(s) em engenharia e/ou arquitetura para elaboração de projeto básico e executivo (incluindo projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, devidamente aprovados nos órgãos competentes); bem como execução de obra de reforma e retrofit do edifício da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) com acréscimo de aproximadamente 830 m² de área construída.

# FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

## NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

### Atualização da fachada e instalações do atual edifício garagem, com aumento de 830m² de área construída. Essa medida permitirá a ampliação da Escola de Contas (ESCON), bem como a realocação de unidades administrativas, que hoje se localizam no Edifício Anexo do TCDF, visando suprir as demandas de espaço das demais unidades do TCDF.

## MOTIVAÇÃO

### Razões de Direito

#### Em vista do contido no art. 71, inciso I, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução TCDF nº 273/2014, é atribuição do Serviço de Obras e Projetos (SEPROJ), subordinado à Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (SESAP), elaborar diretamente ou promover a elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura, com vistas à construção, ampliação, reforma e manutenção de imóveis e de instalações prediais.

#### Nos termos do inciso X do art. 77 desse mesmo Regulamento, incumbem aos ocupantes de cargos de natureza especial, de cargos em comissão e de funções de confiança de direção, chefia e supervisão, as atribuições de explicitar a necessidade, a motivação, os resultados a serem alcançados, a especificação técnica, as quantidades e o orçamento de contratação de bens e serviços pertinentes a sua área de atuação.

#### Segundo a Orientação Técnica nº 2/2009, do Instituto Brasileiro de Auditoria em Obras Públicas (IBRAOP), enquadra como Obras de Engenharia os seguintes procedimentos relacionados às edificações, com a seguinte definição:

##### Reformar: consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua utilização atual.

#### Ainda segundo a mesma a Orientação Técnica nº 2/2009, enquadra-se como Serviço de Engenharia o seguinte procedimento relacionado às edificações, com a seguinte definição:

##### Consertar: colocar em bom estado de uso ou funcionamento o objeto danificado; corrigir defeito ou falha.

#### Destaca-se que OT-IBR 002/2009 traz a definição de Obras e Serviços de Engenharia e foi elaborada com base em debates de âmbito nacional, por técnicos envolvidos diretamente com Auditoria de Obras Públicas e em consonância com a legislação e normas pertinentes aplicáveis ao caso em questão.

### Razões de Fato:

#### Desde sua criação, o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem assumido um papel cada vez mais relevante no controle e na fiscalização dos recursos públicos, acompanhando a expansão do Distrito Federal e a complexidade de suas operações. Esse crescimento exige uma infraestrutura adequada, capaz de suportar as atividades técnicas e administrativas com eficiência e segurança.

#### Os atuais edifícios, projetados em um contexto de menor demanda, já não atendem plenamente as necessidades da instituição. A falta de espaço físico limita a capacidade de trabalho, dificulta a organização de setores e impede a expansão de equipes especializadas.

#### A última expansão das instalações do TCDF ocorreu em 2008, com a construção do edifício da biblioteca. Naquele ano, o TCDF contava com 801 colaboradores, entre servidores (551), terceirizados (140) e estagiários (110). Após 17 anos, o TCDF possui atualmente 1245 colaboradores, sendo 736 servidores, 366 terceirizados e 143 estagiários.

#### Dessa forma, em 17 anos, o TCDF teve um aumento de 55% na sua força de trabalho, o que equivale a 444 novos postos de trabalho, sem nenhuma ampliação da área construída. Várias reformas foram efetuadas para otimização e melhor aproveitamento dos espaços físicos, ao ponto do exaurimento das soluções de otimização de espaço.

#### Diante desse cenário, a reforma do edifício da Escola de Contas (ESCON) é uma medida que, ainda que insuficiente, ameniza o problema de falta de espaço nos edifícios do TCDF. Com a citada reforma, haverá uma ampliação de 830 m² de área construída que, junto da otimização da ocupação dos demais espaços, permitirá a realocação de unidades administrativas que hoje se localizam no Edifício Anexo do TCDF. Além disso, haverá o aumento da estrutura da Escola de Contas (ESCON), com vistas a melhorar a infraestrutura dessa, de modo a dar melhor cumprimento ao disposto no art. 173 da Lei nº 14.133/2021.

## RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

### Ampliação da estrutura da Escola de Contas (ESCON) e disponibilização de espaço no Edifício Anexo do TCDF, por meio da realocação de unidades administrativas para o Edifício da ESCON.

## JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

### Conforme discutido no Estudo Técnico Preliminar (Peça nº 17 – edoc nº 69D4BAAF – Processo nº 00600-00004241/2025-16), propõe-se a presente contratação por meio de contratação integrada, tendo em vista que foram considerados: a) a complexidade dos serviços a serem executados; b) a variabilidade de materiais, processos e métodos construtivos inovadores, passíveis de serem adotados no caso em concreto; e c) as incertezas sobre o atingimento do resultado desejado mediante as soluções de empreitada tradicional (por preço unitário).

# DESCRIÇÃO DO OBJETO:

## Contratação Integrada de empresa(s) especializada(s) em engenharia e/ou arquitetura para elaboração de projeto básico e executivo (incluindo projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, devidamente aprovados nos órgãos competentes); bem como execução de obra de reforma e retrofit do edifício da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) com acréscimo de aproximadamente 830 m² de área construída.

## DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

### A Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) será reformulada a partir da reforma e ampliação do atual edifício da Escola de Contas, situado no Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON), que sofrerá uma reforma completa, inclusa a ampliação de área, com a ampliação do mezanino em aproximadamente 830 m².

### A intervenção tem como objetivo principal adequar a infraestrutura da instituição às crescentes demandas decorrentes da expansão de suas atribuições e do aumento expressivo de seu corpo funcional nos últimos anos.

### Projetado originalmente em um contexto de menor demanda institucional, o atual conjunto de edificações do TCDF não é mais capaz de acomodar de forma eficiente as diversas áreas técnicas, administrativas e formativas da Corte. A carência de espaços adequados compromete não apenas a organização interna dos setores, como também limita a atuação de equipes especializadas, a implantação de novas estruturas e o próprio desenvolvimento institucional.

### Nesse contexto, a construção da nova edificação representa uma medida estruturante para viabilizar o pleno funcionamento da instituição. O projeto prevê uma reforma abrangente e a ampliação da atual Escola de Contas, com a reforma do edifício composto por dois pavimentos. O térreo e o primeiro andar serão organizados de modo a otimizar a utilização dos espaços e atender com eficiência às funções institucionais previstas.

### Além da ampliação das instalações da própria Escola de Contas — responsável pelas atividades de capacitação interna e formação continuada —, a nova edificação abrigará setores de apoio essenciais, como depósitos, almoxarifados, arquivos e unidades administrativas atualmente localizados no edifício anexo do TCDF. A realocação desses setores permitirá a reconfiguração dos espaços no edifício anexo, favorecendo a redistribuição das áreas administrativas e técnicas com vistas à melhoria da eficiência organizacional.

### A proposta arquitetônica da nova edificação buscará harmonizar-se ao conjunto existente, respeitando os parâmetros urbanísticos, os aspectos de acessibilidade universal, sustentabilidade e segurança, além de incorporar soluções que promovam conforto térmico, eficiência energética e flexibilidade de uso dos espaços.

## DESCRIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

### As especificações técnicas, o detalhamento e as ilustrações referentes ao objeto da presente contratação constam dos Anexos II (Especificações Técnicas) e Anexo XIII (Anteprojeto e Relatório de Sondagem do Terreno).

## PLANEJAMENTO DA OBRA

### A CONTRATADA elaborará em até 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o Projeto Básico da Obra, incluindo o planejamento detalhado dos serviços, baseado no cronograma físico-financeiro definitivo, tendo como referência o Cronograma Físico-Financeiro Provisório (Anexo VI), devendo submetê-lo à aprovação do CONTRATANTE, mediante a apresentação do conjunto de desenhos, especificações, memoriais, cronograma físico – financeiro, entre outros.

#### Nos termos do art. 22, § 4º c/c art. 46, §3º da Lei n 14.133/2021, o CONTRATANTE irá avaliar a adequação do Projeto Básico, em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, sendo vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do CONTRATADO pelos riscos associados ao projeto básico. Caso haja correções a serem feitas, a CONTRATADA deverá providenciar as retificações solicitadas em um prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da solicitação.

#### Com o objetivo de reduzir prazos e otimizar o planejamento, o CONTRATANTE espera que a CONTRATADA apresente um cronograma físico-financeiro que, dentro da viabilidade de sua proposta de técnica construtiva e organização da obra, busque a redução do prazo de entrega, tendo como limite máximo para a finalização das obras o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados do Recebimento da Ordem de Serviço (OS). A CONTRATADA deverá elaborar e submeter o cronograma físico-financeiro definitivo para aprovação do CONTRATANTE e a execução dos serviços deverá seguir o cronograma aprovado.

#### Após a aprovação do Projeto Básico pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA submeterá os projetos para aprovação nos órgãos competentes.

#### A execução de cada etapa da obra será precedida de projeto executivo para a etapa, que deve ser previamente aprovado pelo CONTRATANTE.

#### O projeto executivo da etapa posterior poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução da obra e serviços da etapa anterior, desde que autorizado pelo CONTRATANTE. Além disso, a execução da etapa posterior fica condicionada à aprovação da conclusão dos trabalhos relativos à etapa anterior pelo CONTRATANTE.

### É da máxima importância que o planejamento apresente uma previsão realista do calendário de recebimento de materiais e equipamentos, de forma a promover a melhor sincronização entre equipes de execução, subempreiteiros e fornecedores especializados.

### A coordenação, a cargo do responsável técnico e do encarregado de obras, deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objeto da licitação.

## INTRODUÇÃO

### As considerações dessa introdução deverão ser seguidas pelos licitantes.

### A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do TCDF, por meio de servidores designados.

### Para perfeito entendimento das Especificações Técnicas, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do certame licitatório e o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará o TCDF perante a CONTRATADA.

### Os serviços a serem executados, bem como os materiais a serem utilizados obedecerão às plantas, aos desenhos, às especificações técnicas, às Normas da ABNT, às disposições legais da União e do Governo do DF, resoluções do CREA-DF, CONFEA e do Ministério do Trabalho, aos regulamentos das empresas concessionárias, às prescrições e recomendações dos fabricantes, bem como às normas internacionais consagradas, na falta das da ABNT.

### As divergências que, por acaso surgirem entre as especificações, os desenhos e as plantas durante a execução dos serviços, deverão ser solucionadas mediante prévia consulta junto à Fiscalização.

### No caso de omissões ou dúvidas de cotas, medidas e especificações nos desenhos e plantas, o licitante deverá saná-las junto à Fiscalização.

### Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar os projetos, consultar as especificações e vistoriar o local da obra, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrerem em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços unitários.

### O anteprojeto bem como as especificações foram elaborados sob a responsabilidade direta do Tribunal. A CONTRATADA, ao aceitá-los, assumirá de forma única e irrecusável a responsabilidade pela sua correta e completa execução, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipótese, deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO sua proposta de alteração, que deverá ser aprovada antes da sua implementação.

### Deverão ser levadas propostas de solução à Fiscalização para os casos de omissões de acessórios, cuja necessidade não esteja implícita para o perfeito funcionamento das instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos previstos.

### A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção das obras, sejam elas definitivas ou temporárias. Os custos relativos a esses insumos deverão estar embutidos nos respectivos custos unitários.

### A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa CONTRATADA em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

### Quando se fizer necessária qualquer mudança nas especificações ou substituição de algum material por outro equivalente, por iniciativa da CONTRATADA, esta deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratórios qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que tenham a mesma função, o mesmo desempenho técnico e padrão de acabamento. As solicitações deverão ser feitas em tempo hábil para que não venham a prejudicar o andamento dos serviços e não darem causa a possíveis prorrogações de prazos. Ao TCDF compete decidir a respeito da substituição.

### A substituição de qualquer empregado da CONTRATADA por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência, no prazo máximo de 48h.

### A CONTRATADA manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a CONTRATADA e o TCDF.

### Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro para risco de engenharia com responsabilidade civil, de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução da obra. A cópia da apólice deverá ser entregue à fiscalização no prazo de 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato.

### A CONTRATADA empregará a boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto nos projetos (básico e executivo) e nas especificações, devidamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

### Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc. bem como possíveis providências quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, distritais ou federais, correrão por conta da CONTRATADA.

### A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venham causar a terceiros ou ao patrimônio do TCDF, reparando-os às suas custas, durante ou após a execução dos serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do TCDF.

### Os serviços serão pagos por etapas efetivamente concluídas, e de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, aprovada pelo TCDF, por meio da fiscalização da obra. O primeiro pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o devido registro da obra junto ao CREA-DF.

### Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais diferentes dos especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, às custas da CONTRATADA.

### No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas por meio do caderno de encargos e especificações ou pelos projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada, a fim de que se tome as devidas providências.

### Todos os serviços e recomposições, não explícitos neste caderno ou nas plantas, mas inerentes à execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento das áreas existentes, de forma a resultar num todo único e acabado, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

### Durante o desenvolvimento das obras, a empresa CONTRATADA deverá observar e anotar as alterações dos serviços, autorizados pelo Contratante, que tiveram que ser executados de forma diferente do que foi proposto nos projetos aprovados pelo CONTRATANTE.

### Após o término das obras, a CONTRATADA deverá atualizar todos os projetos de arquitetura e engenharia, com as alterações anotadas, efetuando as correções conforme o que foi executado (“As Built”). As referidas alterações deverão ser feitas em arquivos de desenho digital com a utilização do software AutoCAD, na versão acordada pela Fiscalização.

### Os locais afetados pelos serviços deverão ser mantidos pela CONTRATADA em perfeito estado de limpeza no decorrer do serviço.

### Deverá ser realizada pelas licitantes uma minuciosa vistoria aos locais onde serão desenvolvidos os serviços, para que tenham conhecimento das condições ambientais e técnicas em que se desenvolverão os trabalhos.

## SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

### A CONTRATADA manterá uma estrutura no canteiro de obras para o acompanhamento dos serviços, composta, no mínimo, de um encarregado de obras que deverá permanecer na obra durante todas as horas de trabalho, além de pessoal qualificado e/ou especializado de comprovada competência. Deverá manter equipe para limpeza permanente, além de alimentação e transporte para todos os componentes das equipes que estejam em atividades.

### A substituição de qualquer empregado da CONTRATADA por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência, no prazo máximo de 48h.

### MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

#### Caberá à CONTRATADA o fornecimento de todas as ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.

### EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

#### Caberá à CONTRATADA zelar pela proteção individual e coletiva dos empregados e de terceiros, durante a execução das obras, fornecendo todos os equipamentos de segurança previstos na execução dos serviços.

#### A CONTRATADA deverá seguir as recomendações expressas na Lei nº 6.514 de 22/12/77 e Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial as NRs (NR-4, NR-7 e NR-18) que entraram em vigor em julho de 1995, bem como suas alterações ou novas normas que digam respeito à Segurança do Trabalho, inerentes ao serviço em questão.

## ENTREGA DA OBRA

### Na conclusão parcial ou final da obra, a CONTRATADA, com a devida autorização do CONTRATANTE, deverá remover do local todo o equipamento utilizado e o material excedente, entulhos e as construções provisórias de qualquer espécie, entregando o local e as áreas contíguas em boas condições de limpeza e uso imediato.

### Para a entrega da obra a área deverá estar livre de qualquer entulho e limpa. Todos os locais degradados por conta do canteiro de obras deverão ser recuperados após o término dos serviços.

### Todas as instalações deverão ser testadas pela CONTRATADA, perante a FISCALIZAÇÃO, com aparelhagem própria fornecida pela primeira. Na eventualidade da ausência de água, luz ou esgoto, caberá à CONTRATADA providenciar, no momento oportuno, os meios e aparelhagens necessárias à sua realização.

### A CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO deverão, juntamente, fazer uma vistoria geral observando:

#### todas as partes aparentes que constituem o acabamento final da obra;

#### as instalações, fazendo provas de isolamento e queda de tensão dos circuitos, segundo a NB-3;

#### a existência de possíveis vazamentos, por meio da utilização de aparelhos; e

#### as instalações mecânicas existentes.

### A CONTRATADA, nos termos do artigo 618 do Código Civil, responderá por 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra, por sua solidez e segurança.

### Até 1 (um) ano após a conclusão dos serviços, a contar do recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responderá pelos reparos que se venham a fazer necessários, em decorrência da execução imperfeita dos serviços.

### A responsabilidade civil, citada nos dois subitens anteriores, não se transferirá a terceiros, sendo única e exclusivamente da CONTRATADA.

## INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DOS RESULTADOS (IMR)

### A remuneração de cada etapa dos serviços executados pela CONTRATADA será variável de acordo o desempenho da contratada, nos termos do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) estabelecido no Anexo XV do Edital.

### Além do disposto no Anexo XV, caso seja haja redução do pagamento da etapa, em razão de atingimento de quaisquer dos limites máximos de redução, previstos para os critérios de avaliação (NQS: Percentual de avaliação do Nível de Qualidade de Serviço da etapa e CPS: Percentual de avaliação da Conformidade de Prazos e Serviços), por 2 (duas) etapas consecutivas ou não, a CONTRATADA poderá se sujeitar também à aplicação das sanções previstas em contrato.

# DO REGIME DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO INSTRUMENTO DE AJUSTE

## DO REGIME DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

### Na execução dos serviços deverão ser observadas: as especificações técnicas aqui estabelecidas e as Normas Técnicas competentes relativas ao objeto, em especial às expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

## DO REGIME DE EMPREITADA

### Os serviços serão executados de forma indireta, pelo regime de contratação integrada.

#### No Estudo Técnico Preliminar (ETP), constante dos autos do Processo nº 00600-00004241/2025-16, constam as justificativas para adoção desse regime na presente contratação.

## DO INSTRUMENTO DE AJUSTE

### Sem prejuízo do disposto no Título III da Lei nº 14.133/2021, o presente instrumento, seu(s) anexo(s) e a proposta do(s) adjudicatário(s) serão partes integrantes do contrato a ser assinado.

### A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas e faculta ao TCDF convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação.

### O prazo de que trata o item 4.3.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, de acordo com o § 1º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021.

### As disposições relativas à subcontratação e subcontratação compulsória constam do Capítulo XIII do Edital de Licitação e da Minuta de Contrato (Anexo X).

### Previamente à assinatura do Instrumento Contratual, a CONTRATADA deverá comprovar documentalmente o cumprimento da exigência de equidade salarial em seu quadro de funcionários no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do resultado da licitação, prorrogável, justificadamente, por igual período e uma única vez, em conformidade com o art. 2º da Lei Distrital nº 6.679/2020.

#### Caso a empresa não conte com mecanismos de garantia de equidade salarial, poderá apresentar, no mesmo prazo estabelecido no item 4.2.5, plano para adoção das ações elencadas no inciso II do art. 2º da Lei Distrital nº 6.679/2020, ou outras que visem ao alcance do mesmo objetivo, com prazo para implantação de no máximo 90 dias.

### A empresa vencedora de processo licitatório que não aceite as condições impostas no item 4.2.5 ficará impedida de assinar o respectivo termo de contrato, ficando a Administração Pública autorizada a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com o disposto pela Lei federal nº 14.133/2021.

### O licitante vencedor, para fins de efetiva execução contratual, deverá comprovar que possui em seu quadro de funcionários, profissional(is), com capacitação técnica para execução dos serviços, engenheiro(s), devidamente reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, consoante o disposto no item 12.3, VI, do Capítulo XII do Edital;

### A comprovação de vinculação do(s) profissional(is) deverá atender os requisitos previstos no item 12.19 do Capítulo XII do Edital.

## DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

### Os serviços objeto deste Instrumento serão executados nas dependências do Edifício Garagem do TCDF - localizado no Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON), Quadra 1, Lote 276, Asa Norte, Brasília-DF.

## DA VISTORIA

### A Licitante poderá realizar vistoria prévia para verificar os ambientes relativos aos locais de execução das obras e serviços de engenharia.

### A realização da Vistoria Técnica deverá ser agendada, previamente, junto a Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (SESAP), situado no terceiro andar do Edifício Anexo do TCDF, Praça do Buriti, Brasília/DF, ou pelo telefone (61) 3314-2146, no horário das 13h00 às 18h30.

### Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria ao local dos serviços, a ausência dessa não implicará na desclassificação da licitante, entretanto, esta não poderá alegar desconhecimento das condições dos locais de execução dos serviços para eximir-se das obrigações assumidas.

## DA JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DOS SERVIÇOS

### Cabe destacar que a presente contratação se caracteriza por um complexo de obras e serviços de engenharia interdependentes entre si, cuja segregação em itens diversos pode comprometer a execução, a segurança ou a qualidade dos serviços. Além disso, a não adjudicação em lote único pode comprometer e diluir eventual responsabilidade civil pela obra.

### Verifica-se, ainda, que o agrupamento dos itens do objeto do presente instrumento em lote único tem por objetivo facilitar o gerenciamento do objeto a ser contratado pelo TCDF, bem como obter economia de escala, pois, o objeto a ser realizado engloba um mesmo ramo de atividade e será demandado de forma única.

### A execução isolada de um dos itens constantes do presente certame pode levar a consequências indesejáveis e imprevisíveis na execução dos outros serviços, em face da interdependência entre seus componentes.

### Todos os serviços constantes do objeto da obra e serviço de engenharia devem funcionar em perfeita integração e de forma a não trazer risco ao funcionamento e desempenho final de todo o sistema.

### Ressalte-se que o gerenciamento de mais de um contrato para os serviços em questão traz ineficiência e aumento de custos na gestão e fiscalização da contratação por parte do CONTRATANTE. Frise-se que a relação contratual com somente uma empresa ou consórcio, vencedora(or) do certame, concentrará os esforços da equipe responsável no acompanhamento dos serviços contratados, permitindo uma maior eficiência no emprego dos recursos públicos.

# MECANISMOS DE GESTÃO CONTRATUAL

## MÉTODO DE TRABALHO, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

### Para a execução do contrato, será implementado o método de trabalho baseado no conceito de delegação de responsabilidade. Esse conceito define o CONTRATANTE como responsável pela gestão do contrato e pela verificação de aderência dos serviços executados aos padrões de qualidade exigidos; e a CONTRATADA como responsável pela execução dos serviços e gestão dos recursos humanos necessários. A execução dos serviços contratados, pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades:

### À CARGO DO CONTRATANTE:

#### GESTÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL: refere-se à coordenação das atividades relacionadas à fiscalização do ajuste, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros. Para o presente objeto a gestão contratual será exercida pelas seguintes secretarias e serviços do CONTRATANTE: Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (SESAP), Serviço de Manutenção (Seman), Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio (SELIP) e Serviço de Contratos (SERCO);

#### Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, conforme o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com as especificações previstas no instrumento convocatório;

#### Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviços quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, e respectiva instrução dos procedimentos de pagamento;

#### FISCALIZAÇÃO PELO PÚBLICO USUÁRIO: é o acompanhamento da execução do objeto do ponto de vista do usuário dos serviços contratados, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais, e os procedimentos utilizados pela CONTRATADA, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto.

##### As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual serão realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, formalmente designados pelo CONTRATANTE.

### À CARGO DA CONTRATADA:

#### PREPOSTO: representante da CONTRATADA, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento.

##### A CONTRATADA deverá indicar formalmente o(s) preposto(s), por meio de declaração, na qual conste o(s) nome(s) completo(s), número(s) do CPF e do(s) documento(s) de identidade, número(s) telefônico(s) para contato, além dos dados relacionados à respectiva qualificação profissional.

###### O PREPOSTO, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, após a assinatura do Contrato, para realização de reunião inicial com vistas ao início da execução contratual.

###### O PREPOSTO deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

###### A CONTRATADA orientará o seu PREPOSTO quanto à necessidade de acatar as orientações do CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

##### É vedada a indicação de pessoas estranhas ao quadro funcional da CONTRATADA para desempenharem a função de preposto.

## DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

### Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados.

### Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA, devidamente identificados, nas dependências do Tribunal, para execução dos serviços.

### Notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorrência considerada irregular, bem como qualquer falha ou imperfeição observada na execução dos serviços.

### Aprovar os Projetos Básico e Executivos, elaborados pela CONTRATADA, bem como autorizar o início das obras.

### Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, devido pela execução dos serviços, após o "ateste" da fiscalização do Contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais, bem como observado o cronograma físico-financeiro estabelecido entre as partes.

### Receber o objeto do contrato e atestar a(s) Nota Fiscal(is)/Fatura(s).

### Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

### Designar executor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o ajuste, assim como para atestar a execução do objeto.

### Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nesse projeto básico, solicitando à CONTRATADA as substituições que se verificarem necessárias.

### Exigir o cumprimento de todos os itens descritos no item 3 deste Instrumento e demais anexos deste Edital.

### Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

### Solicitar a imediata retirada do local dos serviços de qualquer funcionário da CONTRATADA que não corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências. Tal fato não deverá implicar modificações de prazo ou de condições contratuais.

### Dirimir as divergências de desenhos (projetos) e especificações porventura existentes, bem como aprovar previamente, orçamento para substituição ou inclusão de materiais e serviços.

## DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

### Executar diretamente os serviços contratados, não sendo admitida a transferência de responsabilidades para terceiros ou subcontratações não autorizadas pelo CONTRATANTE.

### Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados, utilizando-se de empregados treinados e devidamente habilitados.

### Respeitar as normas, regulamentos e procedimentos internos do CONTRATANTE, especialmente as de segurança, disciplina e acesso às dependências do Tribunal.

### Acatar as orientações do Gestor/Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando - se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

### Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista.

### Executar todos os serviços previstos no presente Instrumento, apresentando a(s) solução(ões) que atendam a demanda do CONTRATANTE.

### Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo causado por sua culpa durante a execução dos serviços, assumindo os ônus decorrentes.

### Providenciar as Anotações de Responsabilidade Técnica - A.R.Ts. dos serviços no CREA, e encaminhar cópia à Fiscalização do TCDF, antes do início dos serviços.

### Promover diligências junto aos órgãos do GDF para obtenção de documentos que se fizerem necessários à consecução dos serviços, competindo à CONTRATADA, inclusive, o pagamento das respectivas taxas correspondentes.

### Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE para acompanhamento da execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

### Reparar e/ou ressarcir o Tribunal por qualquer dano ou estrago causado por seus funcionários em materiais/equipamentos/máquinas de propriedade do TCDF e/ou de terceiros instalados e/ou utilizados nas dependências do Tribunal.

### Encaminhar à unidade fiscalizadora todas as faturas dos serviços prestados.

### Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

### Não modificar a forma da prestação dos serviços e suas respectivas especificações sem autorização expressa da fiscalização do Contrato.

### Comparecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, ao local designado, por meio do(s) preposto(s) para esclarecimentos de quaisquer ocorrências.

### Apresentar à fiscalização amostra de todo material e/ou equipamento a ser empregado na obra e nos serviços de engenharia contratados antes de sua utilização, reservando-se à fiscalização o direito de solicitar a substituição daqueles que não estejam em conformidade com o padrão exigido;

### Providenciar Livro próprio (diário) para o acompanhamento dos serviços por parte da Fiscalização do TCDF.

### Empregar nos serviços materiais e produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

### Propor soluções para todos os problemas enfrentados durante os trabalhos de reforma, mesmo que para isso, outras soluções não previstas nas especificações dos serviços tenham de ser apresentadas para aprovação, sem ônus para o TCDF.

### Facilitar o acesso da Fiscalização a todas as dependências da obra, solicitando anuência expressa dessa antes de iniciar qualquer etapa do serviço.

### Fica a CONTRATADA obrigada, nos termos do art. 128 da Lei nº 14.133/2021 e da Decisão TCDF nº 2344/2014, a manter, em relação a possíveis aditivos ao contrato decorrente da presente licitação, o desconto inicial de sua proposta, ou seja, deve ser mantida a proporcionalidade da diferença entre o valor total estimado pela Administração e o valor total contratado.

### As normas / obrigações constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, bem como outras normas previstas em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações, movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência no desenvolvimento dos serviços.

## DA FISCALIZAÇÃO

### As disposições que tratam sobre a FISCALIZAÇÃO, a ser realizada na prestação dos serviços, constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X).

## DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E CONDIÇÕES

### As disposições que tratam sobre VIGÊNCIA, PRAZOS e CONDIÇÕES da prestação dos serviços constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X).

### Nos termos do art. 123, da Lei 14133/2021, demais solicitações de prorrogação de prazos, relativas a documentos emitidos pela Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio do TCDF, poderão ser prorrogados pelo Secretário de Licitação, Material e Patrimônio, nos termos da Lei.

## DO RECEBIMENTO DO OBJETO

### As disposições que tratam sobre o RECEBIMENTO, a ser realizado na prestação dos serviços, constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X).

## DO PAGAMENTO

### As disposições que tratam sobre o PAGAMENTO, a ser realizado na prestação dos serviços, constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X).

## DO REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS

### As disposições que tratam sobre o REAJUSTE DE PREÇOS DOS SERVIÇOS, a ser realizada na prestação dos serviços, constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X).

## DA GARANTIA CONTRATUAL

### Conhecidos o resultado da licitação e a ordem de classificação dos licitantes, de acordo com os critérios estabelecidos no presente Edital, a primeira colocada prestará garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do instrumento contratual.

### A garantia, a critério do licitante vencedor, se fará mediante escolha por uma das seguintes modalidades:

#### caução: em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

#### seguro-garantia; ou

#### fiança bancária.

### As demais disposições que tratam sobre a GARANTIA a ser prestada constam de cláusula da Minuta do Contrato (Anexo X).

## MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

### Para informar o descumprimento de alguma norma pela CONTRATADA será utilizado o envio de ofícios escritos, para ciência e providências.

### O uso de mensagens eletrônicas (e-mail) também poderá ser utilizado para agilizar a comunicação entre as partes.

# ESTIMATIVA DE PREÇOS:

## Para efeito do disposto nos arts. 59 e 61, §1º da Lei nº 14.133/2021, a presente contratação está estimada em R$  8.025.524,12  (oito milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e doze centavos), já considerando todos os impostos e taxas, conforme pesquisa de preços, constante dos autos do Processo TCDF nº 00600-00004241/2025-16.

## Nas planilhas constantes do Anexos III:

### Foi adotado a incidência cumulativa das alíquotas de PIS e COFINS;

### NÃO foi considerada a desoneração tributária, em razão da existência da contribuição previdenciária substitutiva (CPRB) para o setor de construção civil e de construção civil de obras de infraestrutura, conforme os artigos 7º a 9º da Lei nº 12.546/2011 (Plano Brasil Maior), devendo as licitantes observarem tal questão quando da elaboração de suas propostas e detalhamento do BDI;

### Adotou-se como paradigma para o cálculo do BDI Convencional e do BDI Diferenciado, constante da presente obra de reforma, o teor do Acórdão TCU nº 2.622/2013 – Plenário, consoante a Decisão TCDF nº 1.583/2014, bem como o teor da Súmula TCU nº 253/2010;

### Os encargos sociais sobre preços da mão de obra de horistas e mensalistas estabelecidos neste Edital e seus Anexos foram definidos com base nas planilhas vigentes a partir de janeiro de 2025 para o Distrito Federal, constantes dos arquivos relativos ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI SEM a desoneração dada pela Lei do Plano Brasil Maior;

### Durante a elaboração do orçamento da obra e serviço, na estimativa de custo dos preços unitários, foi utilizado, preferencialmente, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em cumprimento a determinações constantes na jurisprudência dessa Corte de Contas;

### Subsidiariamente, quando se mostrou inviável a definição dos custos por meio do SINAPI, devido à limitação do banco de dados do citado sistema, foram utilizados os seguintes sistemas de custos: ORSE, SBC, CPOS/CDHU, SIURB, AGETOP CIVIL, FDE e AGESUL;

### Quando se mostrou inviável a utilização dos sistemas listados anteriormente, foi realizada pesquisa de preços por meio da Internet e de consulta a fornecedores locais do Distrito Federal.

## A pesquisa de preços foi realizada na fase instrutória da presente contratação e efetivada como data-base no dia 05.06.2025, conforme estabelecido §7º, do art. 25 da Lei nº 14.133/2023.

## Nos termos do art. 104, do Decreto Distrital nº 44.330/2023, avaliaram-se os preços das propostas e preços públicos apresentadas e, por se tratar de contratação em lote único, adotaram-se os preços constantes nas tabelas oficiais de preços de obras e serviços de engenharia, considerando a necessidade do objeto e a paridade aos preços públicos encontrados.

# ADEQUAÇÃO ORCAMENTÁRIA:

## As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.

## A Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças do TCDF indicará o Programa de Trabalho, a fonte, a natureza de despesa, o código de subatividade e outras informações atinentes à classificação orçamentária dos Itens do objeto.

# SANÇÕES APLICÁVEIS

## O LICITANTE, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, poderá ser responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, sendo-lhe aplicadas as multas listadas abaixo, calculadas sobre o valor da contratação, a saber:

### - deixar de entregar a documentação exigida para o certame: multa de 12% (doze por cento);

### - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: multa de 20% (vinte por cento);

### - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: multa de 20% (vinte por cento);

### - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação: multa de 25% (vinte e cinco por cento);

### - fraudar a licitação: multa de 25% (vinte e cinco por cento);

### - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 15% (quinze por cento);

### - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação: multa de 20% (vinte por cento);

### - praticar ato lesivo, previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: multa de 25% (vinte e cinco por cento).

## Também poderão ser aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, previstas no Item anterior desta cláusula, as seguintes sanções:

### Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, por até 3 (três) anos, nas hipóteses previstas nos Itens 8.1.1 ao 8.1.3 desta cláusula, quando não de justificar a imposição de penalidade mais grave (§4º do art. 156 da Lei 14.133/2021); e

### Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, por no mínimo 3 (três) anos e até 6 (seis) anos, nas hipóteses previstas nos Itens 8.1.4 ao 8.1.8 desta cláusula, e nas hipóteses previstas nos Itens 8.1.1 ao 8.1.3 também desta cláusula, quando justificada a imposição de penalidade mais grave que a do Item 8.2.2 (§4º do art. 156 da Lei 14.133/2021).

## As multas tratadas nesta cláusula serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo TCDF, da garantia, quando houver, ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pelo LICITANTE mediante depósito em conta corrente do TCDF ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

## Para dar efetividade à aplicação à(s) multa(s) administrativa(s) prevista(s) no item 8.1, fica estabelecido que somente será aplicada quando o seu valor for maior ou igual a R$ 100,00 (cem reais) para sua cobrança, exceto quanto for necessária além da referida multa, a aplicação de uma das penalidades previstas nos itens 8.2.1 e 8.2.2.

## Na aplicação das sanções previstas neste item 8 serão observadas as disposições constantes na Lei nº 14.133/2021.

## Outras disposições que tratam sobre SANÇÕES APLICÁVEIS constam de CLÁUSULA do Anexo X do Edital (Minuta do Contrato).

# CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇOS

## DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

### Será adotado o critério de TÉCNICA E PREÇO para julgamento e classificação das propostas, observados os prazos máximos, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade aqui definidos.

### Os serviços a serem contratados são considerados obras e serviços comuns de engenharia (art. 6º, incisos XII e XXI, alínea “a” da Lei nº 14.133/2021) devendo ser adotado a da modalidade de licitação denominada CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, assim prevista no art. 29, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021 para este tipo de objeto.

### O preço cotado deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta contratação, inclusive os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do prestador de serviços, como também transportes de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA dos serviços prestados.

## HABILITAÇÃO

### As disposições que tratam sobre a HABILITAÇÃO dos licitantes constam do Capítulo XII do Edital.

## CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

### A validade das propostas deverá ser de 90 (noventa) dias.

### Observadas as disposições constantes do item 10.11 do Capítulo X do Edital, e de forma a permitir o julgamento objetivo e isonômico das propostas de preços, a licitante deverá preencher sua proposta de preços baseadas nos modelos de planilhas constantes dos Anexos IV (Memória de Cálculo do BDI e dos Encargos Sociais) e VII (Modelo das Planilhas Orçamentárias de Discriminação dos Serviços e Modelos para Discriminação dos Serviços para a Proposta de Preços) do Edital, adaptadas, quando for o caso, ao regime de tributação do licitante, observando-se, ainda, o disposto nos Capítulo V e X do Edital.

### Os preços unitários a serem propostos pelo licitante deverão englobar, para todos os itens da planilha, os custos relativos ao fornecimento de materiais e mão de obra (postos na obra), aluguel de todas as máquinas, equipamentos e ferramentas necessários à correta execução dos serviços, inclusive de terceiros, ainda que não discriminados, fretes e carretos, mão de obra, incluindo encargos sociais incidentes, bem como quaisquer perdas de material devidas a recortes ou a sobreposições.

### Para cada item da planilha, o preço unitário proposto deverá considerar a execução completa do serviço correspondente, de acordo com as normas técnicas pertinentes, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, a execução dos serviços de forma parcial, sob o argumento de não ter sido considerado o custo relativo a qualquer parcela necessária à completa e à correta execução do item. Também não será admitida reivindicação de alteração dos preços unitários por parte do licitante, ainda que tenha executado correta e completamente os serviços, sob a alegação de não ter considerado a incidência de quaisquer custos além daqueles discriminados na Planilha Orçamentária.

### O preço total proposto deverá considerar a consecução do objeto da presente licitação, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as etapas dos serviços, ainda que não explicitados na planilha, além do lucro do licitante.

### Os custos relativos aos seguintes itens deverão estar considerados nos preços propostos: administração central, serviços gráficos, serviços técnicos complementares, segurança da obra, elaboração do “as built”, segurança e medicina do trabalho, equipamentos de proteção individual e coletiva, inclusive sua manutenção e seu reparo, manutenção do canteiro de obras, transporte horizontal e vertical de materiais e equipamentos dentro e fora do canteiro, transporte de pessoal de supervisão, manutenção, reparo e reposição de peças de equipamentos ou de ferramentas necessários à execução dos serviços, placas de sinalização do canteiro, riscos (imprevistos), lucro (já considerados o imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido), seguros contratualmente exigidos, custos financeiros, além dos demais tributos incidentes. Para efeito do orçamento estimado pelo TCDF, os custos acima foram considerados na Planilha Orçamentária.

### As planilhas de custos e formação de preços deverão ser entregues e analisadas de acordo o disposto nos Capítulo V e X do Edital de Licitação.

### Deverão ser observados, quando do preenchimento das planilhas de custos e formação de preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente, relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como: INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Riscos Ambientais do Trabalho – RAT ou antigo Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário, Multa do FGTS, e outros).

### As licitantes deverão observar as disposições do Decreto nº 10.410, de 30 de junho de 2020, que altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, bem como da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das contribuições devidas a terceiros, administradas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Além de outras normas que porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua proposta.

### Na formulação de sua proposta, a licitante deverá ainda informar e observar o regime de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, de acordo com as Leis nºs: 10.637/2002 e 10.833/2003; bem como, quando aplicável, a opção ou não pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), nos termos da Lei nº 12.546/2011; e demais legislação tributária aplicável ao caso concreto.

#### Com vistas à comprovação do disposto no item 9.3.10, poderá ser solicitado às empresas optantes pelo Lucro Presumido ou Lucro Real, cópia da última Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) disponível.

#### Em caso de proposta com opção pela CPRB está já deverá comtemplar os efeitos da reoneração tributária de que trata a Lei nº 14.973/2024 para o presente exercício.

### Com fundamento no art. 16 da Lei nº 9.779/1999, art. 2º do Decreto nº 6.022/2007 e art. 4º IN RFB nº 1252/2012, as empresas optantes pelo Lucro Presumido ou Lucro Real deverão apresentar os recibos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – EFD – Contribuições, relativos aos 12 (doze) meses correspondentes ao último Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, de que trata o inciso V do item 12.3 do Capítulo XII do Edital, sendo que a receita bruta calculada a partir dos recibos, observado o disposto no art. 3º da Lei nº 9.718/1998 e no art. 12 do Decreto Lei nº 1.598/1977, deverá guardar compatibilidade com as demonstrações apresentadas. Caso não haja a compatibilidade mencionada a licitante deverá apresentar justificativas pertinentes para análise. (Vide Anexo XI).

#### Para fins do disposto no item anterior considera-se compatível uma variação de até 15% (positivo ou negativo) entre o montante da receita bruta constante das demonstrações contábeis e o valor da receita bruta apurada com base nos recibos EFD – contribuições.

#### As justificativas, de que trata o item 9.3.11, deverão ser comprovadas por meio da apresentação de laudo exarado pelo responsável técnico pela contabilidade da licitante acompanhado da respectiva documentação pertinente.

### As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e Cofins deverão comprovar que as alíquotas dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela administração pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. A comprovação de que trata este item poderá ser feita pelo cálculo da média dessas contribuições dos últimos 12 (doze) meses disponíveis, mediante a apresentação dos recibos de entrega de escrituração fiscal digital (EFD / SPED), ou, pelo cálculo da média dos recibos de que trata o item anterior (Vide Anexo XI).

#### Caso a licitante tenha alterado o regime de tributação de incidência cumulativa de PIS e COFINS para a incidência não cumulativa há menos de 12 (doze) meses, a licitante poderá calcular a média das alíquotas dessas contribuições sociais considerando um período inferior, mediante a apresentação dos recibos de entrega de escrituração fiscal digital (EFD/SPED) referente a esse respectivo lapso temporal, que possuam a tributação pelo regime não cumulativo, o que não exime do cumprimento do disposto no item 9.3.12.

#### E para o caso de a totalidade os recibos apresentados demonstrarem o regime de tributação cumulativa para o PIS e COFINS, e esse não for exceção prevista pelas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, para a tributação pelo Lucro Real, a licitante deverá considerar as alíquotas cheias para essas contribuições sociais em seu BDI.

##### Na hipótese de cumulatividade das alíquotas de PIS e COFINS como exceção no regime de tributação pelo Lucro Real, a licitante deverá indicar os dispositivos legais da(s) Lei(s) nº10.637/2002 e 10.833/2003, que respaldam tais alíquotas em sua tributação.

Para o objeto da presente contratação existe a previsão legal de cumulatividade das alíquotas de PIS e COFINS como exceção no Lucro Real dada pelos arts. 10, inciso XX e 15, inciso V, ambos da Lei nº 10.833/2003.

#### As alíquotas efetivas de PIS e Cofins, ajustadas na forma do item 9.3.12, permanecerão fixas e irreajustáveis ao longo de toda a execução contratual, salvo se houver alteração legislativa, que modifique as referidas contribuições sociais.

### De modo a assegurar os princípios da isonomia entre os licitantes, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo (art. 5º da Lei nº 14.133/2021), não serão aceitas retificações nos documentos de que tratam os itens 9.3.11 e 9.3.12 do Anexo I e do Anexo XI do Edital com data posterior à data de abertura do certame.

### Estará dispensada da apresentação da documentação, citada nos itens 9.3.11 e 9.3.12, a licitante que, no exercício a que se referem esses itens, foi optante pelo regime do Simples Nacional, devendo-se comprovar tal situação, no caso de impossibilidade de consulta da informação no portal do simples nacional.

### Nos termos da Decisão TCDF nº 544/2010 as parcelas referentes à Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) e ao Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) devem ser incluídas na rubrica Lucro Bruto.

#### Nesse sentido, as licitantes, que elaborarem sua proposta utilizando o regime de tributação pelo lucro presumido, tendo em vista que nesse regime as bases de cálculo de incidência do IRPJ e da CSLL são fixadas em lei (Receita Bruta – Faturamento) , deverão assegurar que o valor atribuído ao Lucro Bruto seja suficiente para arcar com as despesas desses tributos.

### Tendo em vista que o valor orçado para a presente licitação, incluindo o limite de que trata o §4º do Art. 59 da Lei nº 14.133/2021, ultrapassam o limite previsto para a tributação pelo Simples Nacional, constante do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, a licitante Microempresa - ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP - optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o art. 30, inciso IV e art. 31, inciso V, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

#### A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da assinatura do contrato, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços às respectivas Secretarias de Fazenda Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso IV do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

#### Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo estabelecido na condição anterior, o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

#### Dessa forma, caso a licitante seja optante pelo regime do Simples Nacional, essa deverá elaborar suas planilhas considerando outro regime de tributação, e, em caso de efetiva contratação, desenquadrar-se, nos termos do disposto acima.

### Nos termos do item 10.17 do Capítulo X do Edital de Licitação, a documentação prevista nos itens 9.3.10 a 9.3.16 do presente Anexo será solicitada e analisada para a licitante que atingir a maior Nota Final de Proposta (NFP).

# FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

## As disposições constantes deste instrumento foram elaboradas especialmente com base nos seguintes normativos:

### Lei nº 14.133/2021;

### Decreto Distrital nº 44.330/2023;

### Lei Complementar nº 123/2006;

### Lei Distrital nº 4.611/2011;

# ANEXOS

## ANEXO II – Especificações Técnicas;

## ANEXO III – Planilha Estimativa dos Preços dos Serviços;

## ANEXO IV – Memória de Cálculo do BDI e dos Encargos Sociais;

## ANEXO V – Detalhamento dos custos unitários referentes às composições próprias/criadas;

## ANEXO VI – Cronograma Físico-Financeiro Provisório;

## ANEXO VII – Modelo das Planilhas Orçamentárias de Discriminação dos Serviços para a Proposta de Preços;

## ANEXO VIII - Modelo de Indicação das entidades preferenciais e dos serviços a serem subcontratados compulsoriamente;

## ANEXO IX – Modelo de Declaração de Vistoria;

## ANEXO X – Minuta do Contrato;

## ANEXO XI – Metodologia de Conferência de Dados de Empresas Tributadas pelo Lucro Real ou Lucro Presumido;

## ANEXO XII – Modelo de Plano de Trabalho;

## ANEXO XIII – Anteprojeto e Relatório de Sondagem do Terreno;

## ANEXO XIV – Matriz de Alocação de Riscos, e descrição de obrigações de meio e resultados com respectiva indicação de fração(ões) com liberdade para inovação;

## ANEXO XV – Instrumento de Medição de Resultados – IMR.

# DOS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO BÁSICO:

## São responsáveis pelo Projeto Básico o(s) integrante(s) requisitante(s) e técnico(s) pertencente(s) à(ao): Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (SESAP), Serviço de Manutenção (SEMAN), e Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio (SELIP).

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2025

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

LICENCIAMENTO

A CONTRATADA terá plena responsabilidade pela aprovação dos projetos nos diversos órgãos técnicos públicos, ficando a seu cargo o pagamento de taxas, sempre que necessário.

O trabalho se inicia a partir da etapa do Relatório Inicial, onde deverá ser feito um levantamento completo das normas, legislações e procedimentos exigidos pelos órgãos distritais e concessionárias. Este Plano deve incluir as ações necessárias, a lista de documentos a serem apresentados e os prazos para protocolar em cada órgão, sendo atualizado regularmente em cada relatório mensal.

É de responsabilidade da CONTRATADA avaliar toda a legislação aplicável ao projeto objeto desta licitação, ajustando as soluções propostas às exigências legais e reunindo a documentação necessária para o processo de licenciamento. A CONTRATADA deve executar todas as ações necessárias para obter as licenças de aprovação do projeto junto aos órgãos técnicos públicos pertinentes.

A CONTRATADA é responsável pela elaboração de todos os desenhos e documentos exigidos pelos órgãos competentes para dar início ao processo de licenciamento e protocolá-los.

A CONTRATANTE deverá ser informada sobre qualquer documento ou certidão que necessite providenciar para o bom encaminhamento do processo de licenciamento. A CONTRATADA é responsável pelo acompanhamento dos processos nos respectivos órgãos legais e deverá informar ao TCDF sobre todas as etapas e pareceres, em tempo real.

Para a execução de todas as atividades mencionadas, a CONTRATADA deverá seguir a legislação em vigor, observando todas as leis, decretos, normas e diretrizes emitidas pelos diversos órgãos técnicos públicos em todas as esferas governamentais. Ao concluir essa etapa, a EMPREITEIRA deverá apresentar uma declaração confirmando que o projeto foi aprovado por todos os órgãos pertinentes, em conformidade com a legislação vigente, além de entregar os documentos originais das licenças obtidas.

Entre as principais licenças sob a responsabilidade da EMPREITEIRA estão:

Licença urbanística/alvará de construção e instalação;

Licenças exigidas por outros órgãos técnicos públicos relevantes.

Além dessas licenças, a CONTRATADA deve possuir o conhecimento necessário para cumprir todas as exigências da legislação vigente. A CONTRATADA deverá fornecer ao TCDF todos os protocolos, documentos, alvarás e autorizações necessários para a execução da obra.

A apresentação do projeto aos Órgãos competentes não constitui a conclusão do processo de aprovação, cuja responsabilidade é da EMPREITEIRA. O processo de aprovação será considerado concluído somente após a emissão dos alvarás e demais licenças de construção pelos órgãos competentes.

PROJETOS

DIRETRIZES GERAIS.

A CONTRATADA deverá elaborar um projeto executivo de engenharia do edifício da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (ESCON-TCDF), com área estimada de 2.400 m².

O projeto deverá ser composto de projetos de arquitetura, estrutura e instalações complementares, e ser entregue em conformidade com as normas técnicas vigentes, legislações locais e federais, e boas práticas de engenharia e arquitetura.

O projeto executivo deverá ser desenvolvido com foco na funcionalidade, acessibilidade, durabilidade, eficiência energética, sustentabilidade, economia e segurança. As diretrizes a seguir são obrigatórias:

Utilização de metodologia BIM (Building Information Modeling) para todas as disciplinas, com compatibilização multidisciplinar;

Atendimento integral às normas da ABNT (especialmente NBR 9050, 6118, 5410, 5626, entre outras pertinentes);

Observância às normas do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), da Neoenergia (ex-CEB) e da Caesb;

Adequação à legislação urbanística e edilícia do Distrito Federal;

Atendimento à legislação de acessibilidade (Decreto Federal nº 5.296/2004 e NBR 9050).

PROJETO DE ARQUITETURA.

O projeto arquitetônico será desenvolvido com base no anteprojeto anexo ao presente documento, contemplando ambientes administrativos, pedagógicos, de convivência e apoio, bem como depósitos, arquivos e almoxarifado.

Produtos Esperados

Levantamento e estudo preliminar do terreno;

Estudo preliminar e anteprojeto;

Projeto legal para aprovação nos órgãos competentes;

Projeto executivo detalhado, contendo:

Planta de situação e localização;

Plantas baixas de todos os pavimentos;

Cortes longitudinais e transversais;

Fachadas e elevações;

Planta de cobertura;

Detalhamentos (esquadrias, escadas, rampas, sanitários, mobiliário fixo, acabamentos etc.);

Planta de acessibilidade (com sinalização tátil, barras de apoio, etc.);

Memorial descritivo;

Imagens 3D (perspectivas externas e internas).

Requisitos:

Acessibilidade universal garantida em todos os ambientes;

Ambientes bem ventilados, com aproveitamento de luz natural sempre que possível;

Áreas técnicas devidamente localizadas e acessíveis para manutenção;

Áreas administrativas e de ensino com conforto acústico e térmico.

PROJETO ESTRUTURAL

Será construída uma ampliação do atual mezanino da edificação, de forma igualar sua área com o pavimento térreo. A estrutura deverá ser concebida com racionalidade, segurança e economia, preferencialmente em concreto armado moldado in loco, podendo incluir elementos pré-moldados, metálicos ou mistos quando tecnicamente justificável.

Produtos Esperados:

Planta de locação de fundações;

Planta de formas de todos os pavimentos;

Detalhamentos de vigas, pilares, lajes e blocos;

Planta de armação;

Cortes e detalhes de escadas e estruturas especiais;

Memorial de cálculo;

Quadro de cargas e quantitativos estimados de aço, concreto e fôrmas.

Requisitos:

Estrutura dimensionada conforme NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122 e demais normas correlatas;

Compatibilização com instalações e elementos arquitetônicos;

Segurança estrutural assegurada para todas as condições de uso, incluindo cargas variáveis, ações do vento e solicitações térmicas

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Abrangerá a rede de água fria, quente, esgoto sanitário e ventilação, com dimensionamento adequado para uso institucional

Produtos Esperados:

Plantas de distribuição com detalhamento por pavimento;

Isométricos e cortes;

Locação de caixas de inspeção, reservatórios, bombas e acessórios;

Detalhes construtivos;

Memorial de cálculo e memorial descritivo.

Normas principais: NBR 5626, NBR 8160, NBR 10844, NBR 7198.

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

Abrangerá iluminação, tomadas, força, sistemas de lógica (dados e voz), SPDA, controle de acesso e demais demandas tecnológicas.

Produtos Esperados:

Planta de cargas, iluminação e tomadas;

Diagrama unifilar e esquemáticos dos quadros elétricos;

Detalhamento da infraestrutura para rede de dados, telefonia e CFTV;

Memorial de cálculo e memorial descritivo.

Normas principais: NBR 5410, NBR 14039, NBR 14565.

PROJETO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O projeto deverá atender integralmente às Instruções Técnicas do CBMDF. Abrangerá o combate a incêndio por hidrantes, sprinkers e extintores, além de alarme e detecção de incêndio, sinalização e iluminação de emergência.

Produtos Esperados:

Planta com a locação de extintores, iluminação de emergência e sinalização;

Plantas e cortes da instalação de combate a incêndio por sprinklers;

Plantas de cortes da instalação de combate a incêndio por hidrantes;

Plantas da instalação de prevenção de incêndio por alarme e detectores de fumaça;

Memorial descritivo;

Cálculo hidráulico da rede de combate a incêndio;

ART específica para a disciplina.

Normas principais: NBR 9077, NBR 13434, ITs do CBMDF.

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

Será elaborado o projeto de ar-condicionado e ventilação mecânica, considerando o conforto térmico dos usuários e eficiência energética.

Produtos Esperados:

Estudo de cargas térmicas;

Planta de locação de equipamentos (evaporadoras, condensadoras, dutos);

Detalhes da infraestrutura e alimentação elétrica dos sistemas;

Memorial descritivo.

Normas principais: NBR 16401, NBR 6401.

COMPATIBILIZAÇÃO E METODOLOGIA BIM

Todos os projetos deverão ser compatibilizados em ambiente BIM, preferencialmente em software Revit ou compatível. A contratada deverá realizar revisões periódicas de compatibilização (clash detection), gerando relatórios de interferências e propondo soluções.

Todos os arquivos em BIM deverão ser entregues nos formatos RVT e IFC.

ENTREGÁVEIS

Para cada disciplina:

Projeto executivo (pranchas em DWG e PDF, formato A1);

Modelo BIM atualizado (RVT e IFC);

Memoriais descritivos e de cálculo (DOC e PDF);

ARTs de todos os profissionais responsáveis;

Planilhas de quantitativos;

Relatórios de compatibilização entre disciplinas.

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

CONTEINERS E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

A CONTRATADA deverá instalar no canteiro de obras contêineres metálicos para administração, banheiros e depósito, de acordo com as recomendações da NR 18, prevendo as instalações mínimas exigidas pela DRT.

O projeto do canteiro de obras (incluindo os containers, baias, áreas de carga/descarga, acessos etc) deverá ser fornecido pela CONTRATADA e submetido à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da emissão da ordem de serviço.

Os containers deverão ser locados de maneira a facilitar o esgotamento sanitário, preferencialmente para o coletor da rede pública, e sempre evitando distúrbio ao fluxo normal de carros e pessoas nas dependências da CONTRATANTE.

Não poderão ser utilizadas vagas internas do TCDF para as facilidades do canteiro (barracão/container, baias etc), com exceção daquelas liberadas pela FISCALIZAÇÃO.

Fica a cargo da CONTRATADA a execução das construções provisórias de apoio à execução dos serviços e daquelas exigidas por Lei em atendimento às regulamentações da legislação trabalhista.

Os materiais e equipamentos utilizados na execução do canteiro da obra deverão ser de boa qualidade e serão removidos ao final dos serviços.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as ligações provisórias necessárias ao canteiro, tais como energia, água, esgoto, telefone, pluvial, entre outras. As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo com as normas municipais vigentes.

Ao final da obra, caberá à CONTRATADA a retirada das instalações do canteiro.

Todas as despesas advindas do consumo de energia elétrica, telefonia, água e esgoto decorrentes da utilização destes serviços no período de execução da obra correrão por conta da CONTRATADA.

PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

TAPUME

Caberá à CONTRATADA adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra.

A CONTRATADA deverá implantar os elementos de sinalização e proteção atendendo às normas e aos regulamentos relativos à engenharia de segurança e medicina do trabalho, em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo executados, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, sem prejuízo dos serviços em andamento

Para isolar a área do canteiro de obras, a CONTRATADA instalará tapume em madeira compensada, de acordo com as recomendações da NR 18.

PLACA DA OBRA

A placa indicativa da obra deverá ser em chapa galvanizada montada em estrutura de madeira, pintada com tinta esmalte sintético, contendo as principais características do contrato, como nome da obra, órgão contratante e valor investido, conforme modelo a ser apresentado pela FISCALIZAÇÃO.

Suas dimensões deverão ser de, no mínimo, 2,5x2,0m (altura x base), em local visível, de acordo com as exigências do CREA/DF e da Administração do Plano Piloto.

A CONTRATADA também deverá instalar as suas custas, em local previamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO, a placa identificadora da empresa e demais placas exigidas pela legislação.

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DESTINAÇÃO

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços de demolições e remoções atenderão às prescrições das Normas Brasileiras. Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e protegido.

O entulho oriundo das demolições deverá ser descartado em containers de lixo fornecidos por empresa cadastrada/autorizada pelas autoridades competentes para o descarte específico dos mesmos.

PROCESSO EXECUTIVO

Caberá à CONTRATADA a demolição, remoção, retirada e expurgo de todo o material e/ou equipamento demolido, desinstalado e/ou desmontado. A CONTRATADA deverá fornecer, para aprovação da Fiscalização, um programa detalhado, descrevendo sobre a fase de demolição prevista no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remoção de materiais reaproveitáveis.

Existem três tipos de materiais a serem removidos/demolidos e a CONTRATADA deverá ficar atenta à sua classificação:

Materiais que não serão reaproveitados e serão retirados como entulho, cuja demolição será medida e paga à CONTRATADA.

Materiais que serão reaproveitados nas novas instalações, cuja retirada deverá ser cuidadosa para evitar danos aos mesmos e cujas retirada e reinstalação serão medidas e pagas à CONTRATADA, a qual ficará responsável por sua guarda.

Materiais que serão removidos, mas cuja remoção não será medida e paga pois possui valor após a remoção (sucata). As sucatas retiradas serão de propriedade da CONTRATADA como compensação pelos serviços de demolição. Todos os custos com armazenagem, entulho, transporte e remanejamento da sucata ficarão a cargo da CONTRATADA, cujo prazo para desfazimento do material retirado será de 15 dias úteis a contar do término do serviço de demolição.

Os materiais a serem reaproveitados e que serão retirados, serão guardados pela CONTRATADA, mediante vistoria prévia pelo CONTRATANTE e registro no Diário de Obra. Esses materiais passarão a ser de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá transportá-los e reinstalá-los no local adequado. As peças porventura avariadas ou extraviadas por culpa da CONTRATADA deverão ser repostas, com as mesmas características físicas e funcionais das peças originais, às expensas exclusivas da CONTRATADA.

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá proceder a um detalhado exame e levantamento dos elementos de arquitetura e de instalações a serem demolidos. Deverão ser considerados aspectos importantes, tais como a natureza das peças, os métodos utilizados na construção, as condições das estruturas vizinhas, existência de juntas de dilatação, interferências com as instalações, shafts, entre outros.

As demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais. A remoção de entulhos deverá ser feita por meio de sacos, ou seja, entulho ensacado para pedaços de demolições e em carrinhos porta-palets para placas e chapas, desde que respeitadas as tolerâncias estipuladas nas normas técnicas aplicáveis. Deve-se evitar o acúmulo de entulho dentro do prédio em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente áreas de lajes.

A CONTRATADA será responsável pela limpeza de cada uma das áreas de intervenção, durante e ao término dos serviços.

Todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas, ou proveniente de seus serviços inerentes, que não estejam no escopo das demolições, será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quanto para as áreas comuns do edifício.

OBSERVAÇÃO: Os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba ou carga em veículo de transporte deverá ser lançado na composição unitária de cada item de serviço de demolição.

Os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, cabendo atenção especial da CONTRATADA para evitar acúmulo excessivo de entulho sobre a estrutura do prédio

A CONTRATADA cuidará para que todas as áreas da edificação permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

Equipamentos essenciais à execução dos serviços (caçambas para remoção de entulho, andaimes e guinchos para transporte vertical de equipamentos) deverão ser locados pela Contratada e disponibilizados durante a execução do contrato.

ALUGUEL DE CONTAINER PARA REMOÇÃO DE ENTULHO

Execução: Deverá ser colocado na obra caçamba para retirada periódica de entulho.

Local de aplicação: Térreo do Ed. Da Escola de Contas.

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR

Execução: a Contratada deverá locar, e montar andaime metálico tubular para acesso de pessoal e equipamento à cobertura do edifício, onde serão realizados os serviços.

Ao término dos serviços, a Contratada deverá desmontar e retirar os equipamentos, às suas custas.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Será realizada a ampliação do mezanino da edificação, no local indicado nas plantas do projeto de estruturas, preferencialmente em concreto armado. A estrutura de concreto armado deverá ser executada por empresa devidamente capacitada dentro das normas e legislações vigentes, conforme o projeto executivo a ser elaborado pela CONTRATADA.

A CONTRATADA locará a estrutura, sendo responsável por todo e qualquer erro de alinhamento, cota ou nível. Ela será demarcada com instrumentos de precisão conforme dados do projeto de estrutura, arquitetura e levantamento planoaltimétrico.

Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA, qualquer demolição e reconstrução dos serviços que a FISCALIZAÇÃO verifique como imperfeitos à locação.

A materialização dos alinhamentos será efetuada com linhas de nylon resistentes, fixadas em tabuado de madeira previamente confeccionado, circulando os locais previstos para as edificações. As alturas serão materializadas em piquetes de madeira.

As fundações deverão obedecer às normas da ABNT, especialmente a NBR 6122, sendo executadas de acordo com o projeto específico, utilizando-se somente concreto usinado.

As sapatas deverão ser executados com concreto de 25MPa e seguir os mesmos critérios descritos para o concreto da superestrutura.

Sob as sapatas e outros elementos enterrados, será feito o apiloamento do fundo das cavas/valas e será lançado o lastro de concreto magro com no mínimo 5cm (concreto FCK > 10 MPa).

As tábuas para a execução das formas de sapatas e elementos enterrados serão novas, com a espessura mínima de 2,5 cm, ou empregadas chapas plastificadas de compensados de 12 a 15 mm, estruturadas com sarrafos, de modo a garantir a indeformabilidade dessas peças. As emendas das formas deverão estar perfeitamente alinhadas e bem fechadas, de modo a não haver escoamento do concreto durante a concretagem e os cantos deverão estar perfeitamente travados.

Não será permitida a concretagem de elementos de fundação sem formas , sob pena de demolição e não aceitação dos serviços por parte da FISCALIZAÇÃO.

O cobrimento das armaduras nas sapatas deve ser 4,0cm. Ele deverá ser garantido com espassadores plásticos tipo JERUALPLAST, COPLAS ou similar.

A execução da estrutura de concreto armado e protendido obedecerá às prescrições da NBR 14931/03 – Execução de Estruturas de Concreto – Procedimento e da NBR 12655 - Concreto – Preparo, controle e recebimento.

Todos os elementos que compõem a superestrutura devem ser moldados com concreto de fck > 25MPa (lajes, vigas, pilares e escadas). A estrutura de concreto será executada de acordo com o projeto de Cálculo Estrutural, a ser elaborado pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá solicitar previamente (48 horas úteis) antes do início da concretagem, a vistoria de formas, armaduras e demais elementos estruturais pela FISCALIZAÇÃO, que deverá lançar no Diário de Obra o seu aceite. Somente após essa liberação formal poderão ser iniciados os serviços de concretagens.

Quando os serviços de espalhamento, vibração e nivelamento do concreto forem terceirizados a empresas especializadas, possibilitando a utilização de níveis a laser, as equipes deverão obrigatoriamente contar com supervisor experiente, durante todas as fases de execução dos serviços.

Todas as formas deverão receber a numeração constante no projeto estrutural para a sua conferência. Antes da concretagem deverá ser feita uma revisão da limpeza no interior das formas e conferida a vedação das juntas, de modo a evitar a fuga da nata e do concreto.

O cobrimento mínimo das armaduras nas vigas e pilares será de 2,5cm e de 2,0cm nas lajes. As armações serão posicionadas corretamente, com o cobrimento garantido exclusivamente pelo uso adequado de espaçadores plásticos tipo JERUALPLAST, COPLAS ou similar.

Para a execução das formas dos pilares, vigas, lajes e demais elementos estruturais aparentes ou não, deverá ser utilizado o compensado plastificado e o agente de desforma para concreto DESMOL CD da marca VEDACIT ou similar, de outro fabricante. A espessura do compensado dependerá necessariamente do projeto de formas, se estruturada com sarrafos ou não.

Os furos para passagem das tubulações em lajes (ou vigas), no caso de não terem sido considerados antes da concretagem, poderão ser executados com máquina perfuratriz após a estrutura executada.

As tubulações elétricas nas lajes dos pavimentos correrão sob as mesmas, encobertas pelo forro de gesso, não cabendo embutimento das tubulações. Aberturas para passagem de tubulações através dos elementos estruturais, não previstas no projeto estrutural e quando inevitáveis, serão objeto de estudo por parte da CONTRATADA e submetidas à aprovação dos autores do projeto estrutural. Nesses casos, as concretagens somente serão liberadas pela FISCALIZAÇÃO após conferência dessas passagens de tubulações segundo as decisões tomadas.

A cura e desforma do concreto devem seguir as prescrições contidas na NBR14931- Execução de estruturas de concreto armado, observando-se os prazos mínimos para retirada das formas e escoramentos:

Faces laterais: 3 (três) dias;

Faces inferiores de lajes, deixando-se escoras apertadas e convenientemente espaçadas: 14 (quatorze) dias;

Faces inferiores, sem escoramento: 21 (vinte e um) dias.

As superfícies do concreto deverão ser molhadas abundantemente por pelo menos

7 (sete) dias, quatro vezes ao dia.

No recebimento do concreto, transporte, lançamento, adensamento e moldagem do corpo de prova deverão ser tomadas as seguintes providências:

Conferência dos dados da nota fiscal (especificações);

Mistura (homogeneização) do concreto durante 03 minutos;

Deixar descarregar 1/2 m³, retirar concreto para verificar a consistência (slump). O prazo entre a retirada do concreto e execução do teste de slump não deve ultrapassar 05 minutos. Quando isto acontecer, retirar outro concreto e repetir o teste. Quando o concreto atender as especificações da obra, liberar para descarga e lançamento;

Tomar o máximo de cuidado para não falsear o resultado do slump;

Na metade da descarga do caminhão, retirar o concreto e moldar os corpos de prova, com padronização desse procedimento.

Preferencialmente aplicar o vibrador na posição vertical;

Vibrar o maior número possível de pontos ao longo do elemento estrutural;

Retirar o vibrador lentamente, mantendo-o sempre ligado, a fim de que a cavidade formada pela agulha se feche novamente;

Não permitir que o vibrador entre em contato com a parede da fôrma, para evitar a formação de bolhas de ar na superfície da peça, mas promover um adensamento uniforme e adequado de toda a massa de concreto, observando cantos e arestas, de maneira que não se formem vazios;

Mudar o vibrador de posição quando a superfície apresentar-se brilhante.

A EMPREITEIRA, assim que obtiver os resultados do corpo de prova, deverá fornecer cópia à FISCALIZAÇÃO, para análise e arquivo.

Os resultados dos corpos de prova deverão ser analisados conforme especificações constantes nas formas do projeto estrutural. A aceitação da estrutura dependerá do controle estatístico dos resultados dos corpos de prova, conforme NBR 12655 – Concreto – Preparo, Controle e Recebimento. Todas as despesas decorrentes da não aceitação total ou parcial da estrutura serão de integral responsabilidade da CONTRATADA.

As armaduras devem ser recebidas com certificado de garantia que são CA-50 e CA-60 conforme especificado em projeto. Devem ser moldadas conforme detalhamento das armaduras em projeto e com raios de dobra segundo a norma NBR 6118.

O armazenamento das armaduras deve ser feito de forma a evitar oxidação das barras. As barras a serem posicionadas devem estar limpas (livres de qualquer camada que possa reduzir a aderência entre o concreto e o aço).

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

PAREDES E DIVISÓRIAS

PAREDES INTERNAS EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO “DRYWALL”

As paredes internas serão construídas com sistema construtivo a seco, Drywall, composto por placas de gesso acartonado, estruturadas por perfis metálicos em aço com 0,5 mm de espessura e galvanização de Z275.

A estrutura será composta por Guias e Montantes Duplos de 90 mm de largura, com espaçamento entre os montantes de 400 mm, lã de rocha e uma (1) chapa stander em cada face, resultando em uma parede com espessura final de 115 mm.

As chapas de drywall em áreas molhadas (DMLs, Utilidades, Câmara escura, banheiros, vestiários, copas etc.) devem ser do tipo Resistentes a Umidade (RU), e devem ser utilizadas no mínimo até a altura do teto ou forro (quando houver), sendo que o septo pode ser fechado com a chapa stander (ST).

A empresa fornecedora do sistema Drywall deverá apresentar projeto de montagem do sistema. Este projeto deverá ser submetido à análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil antes da execução.

Todo o interior das paredes com montantes de 90mm deverão receber manta acústica (lã de rocha – espessura de 100 mm). Todos os detalhes de montagem deverão ser discutidos com a FISCALIZAÇÃO.

Todas as paredes em Drywall terão sua fixação entre a laje inferior (piso) e a laje superior. Para manter a resistência mecânica e o isolamento acústico, as chapas de Drywall também deverão subir até a face inferior da laje

Deverão ser previstos no projeto de montagem todos os reforços de cargas e buchas para oco, necessários para a fixação de elementos que provoquem esforços nas paredes tais como: peças sanitárias (lavatórios suspenso, bacias e cadeira de banho suspensos), mictórios, bancadas, divisórias, armários suspensos, armários de piso a teto, equipamentos de vídeo (TV, projetores..etc), lousas, quadros de avisos, telas de projeção, prateleiras, filtros, barras de apoio, monitores, telefones públicos, e etc. Além disso, deverão ser previstos todos os elementos para fixação de batentes e visores. Tais reforços deverão constar do projeto de montagem fornecido pela empresa contratada para execução.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS

Serão utilizados blocos cerâmicos de vedação nas dimensões e alinhamentos determinados pelo projeto. As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Para paredes de de 15 cm acabadas, usar blocos de 19x19x9 cm em pé.

Os blocos deverão ser bem molhados na ocasião do emprego e assentes com regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas. A espessura das juntas não será superior a 1,00 (um) cm.

Para assentamento dos blocos será empregada argamassa mista de cimento; cal; areia, traço 1:2:6.

Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, estas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. As alvenarias que repousam sobre vigas contínuas, deverão ser levantadas simultaneamente em vãos contíguos.

Deverá haver perfeito encunhamento nas alvenarias sob as vigas e lajes. Para localização das alvenarias, verificar projeto de arquitetura.

DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL PARA SANITÁRIOS

As divisórias dos sanitários serão executadas em granito Preto São Gabriel, com acabamento polido em todas as faces aparentes, proporcionando resistência, durabilidade e fácil manutenção, além de garantir um aspecto estético elegante e compatível com o padrão arquitetônico da edificação. Seguem as especificações mínimas:

Tipo: Granito natural

Cor: Preto São Gabriel

Espessura: 2 cm

Acabamento: Polido

Bordas: Arredondadas ou boleadas, conforme detalhamento de projeto

Fixação: Suportes metálicos em aço inoxidável AISI 304, com buchas e parafusos adequados ao tipo de base (alvenaria ou concreto)

Altura padrão: 1,80 m (podendo variar conforme projeto)

Largura das divisórias laterais: conforme layout dos sanitários.

Dobradiças e fechos: Aço inoxidável, resistentes à umidade

Suportes superiores e inferiores: Aço inox

Altura livre de 15 cm do piso

DIVISÓRIA ESPECIAIS RETRÁTEIS

As divisórias retráteis serão utilizadas para compartimentação flexível de salas de aula do mezanino, permitindo modulação dos espaços de forma rápida e eficiente, com isolamento acústico adequado e acabamento compatível com o padrão arquitetônico do ambiente. Seguem as especificações mínimas:

Tipo: Divisória retrátil do tipo painel deslizante (tipo parede móvel)

Modo de operação: Manual com sistema de trilhos no teto e painéis deslizantes com travamento mecânico

Armazenamento: Os painéis serão recolhidos em nicho lateral ou armário próprio, conforme projeto

Vedação: Sistema de guilhotina inferior e superior com acionamento por manivela embutida

Estrutura interna: Chapa de MDF reforçado com estrutura metálica interna (perfil de aço galvanizado ou alumínio)

Revestimento em laminado melamínico de alta resistência (HPL), cor a definir em projeto

Espessura total do painel: Entre 80 mm e 100 mm

Largura dos painéis: Entre 900 mm e 1200 mm, variando conforme layout

Acabamento das bordas: Perfis em alumínio com pintura eletrostática

Isolamento acústico: Mínimo de 40 dB (conforme projeto acústico)

Trilho em alumínio extrudado fixado à laje por estrutura metálica e nivelado com o forro

Rolamentos: Sistema de roldanas com rolamentos blindados de alta durabilidade e baixo ruído

Acionamento telescópico de vedação vertical (inferior e superior), com acionamento por manivela embutida nos painéis

Painel final com sistema de trava tipo "fecho-gancho" ou trava por pressão

Sistema de vedação lateral por gaxetas ou perfis de vedação em EPDM

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

As esquadrias de alumínio serão utilizadas nas janelas externas de todo o edifício, com o objetivo de garantir desempenho térmico, acústico e estanqueidade, atendendo aos requisitos de durabilidade, estética e segurança.

Materiais e acabamento:

Perfis: Alumínio extrudado, liga 6060 T5 ou equivalente, com espessura mínima de 1,5 mm para esquadrias internas e 2,0 mm para esquadrias externas ou estruturais.

Acabamento anodizado fosco natural com espessura mínima de 15 micra,

Vedação: Gaxetas e perfis de vedação em EPDM, borracha sintética ou silicone, resistentes à radiação UV e intempéries.

Vidros:

Tipo: Vidros temperados, laminados ou insulados, de acordo com cada aplicação.

Espessura: Conforme dimensionamento estrutural, observando-se o cálculo de cargas de vento e segurança (mínimo 6 mm).

Tratamentos: Vidros incolores, refletivos ou com película de controle solar, a serem definidos em projeto.

Fixação: Envidraçamento por silicone estrutural ou perfis de travamento com calços e gaxetas apropriadas.

Desempenho:

As esquadrias devem atender integralmente aos requisitos da ABNT NBR 10821 – Esquadrias para Edificações,

Ferragens e Acessórios:

Dobradiças, fechos, cremonas, puxadores e roldanas em aço inox ou alumínio anodizado.

Trilhos com rolamentos blindados de alta resistência e baixo ruído.

Todos os acessórios devem ser compatíveis com uso intensivo institucional.

Instalação:

As esquadrias deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e fixadas na estrutura com parafusos e buchas apropriadas.

Será garantida a estanqueidade com uso de selantes elásticos de alto desempenho nas juntas entre os perfis e a alvenaria.

Toda instalação deverá prever folgas de dilatação e evitar pontos de infiltração.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas internas serão compostas por folhas planas em madeira com miolo sólido, acabamento em laminado melamínico de alta pressão (HPL) e batentes metálicos com pintura eletrostática, garantindo resistência, durabilidade e facilidade de manutenção. As portas serão utilizadas em salas administrativas, salas de aula, sanitários e demais ambientes internos, conforme projeto arquitetônico.

Folhas da Portas:

Miolo sólido (MDF maciço, madeira de reflorestamento ou sarrafeado) com espessura de 35 mm (mínimo)

Revestimento em laminado melamínico de alta pressão (HPL) com espessura mínima de 0,7 mm, em ambas as faces, cor a ser definida em projeto (tons neutros ou padrão amadeirado institucional)

Fitas de bordo em PVC ou ABS, com acabamento igual ao do revestimento, aplicadas nas quatro laterais da folha

Acabamento em superfície lisa, resistente a riscos, manchas, produtos de limpeza e impacto leve.

Batentes:

Material em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm com pintura eletrostática a pó na cor padrão preta

Fixação com chumbadores metálicos ou inserts para alvenaria/bloco estrutural

Acessórios: Borracha de vedação perimetral (guarnição em EPDM ou similar)

Ferragens e Acessórios:

Dobradiças em aço inoxidável ou latão cromado, embutidas, com no mínimo 3 dobradiças por folha

Fechaduras: Tipo "chave e lingueta", padrão ABNT para portas internas, em aço inox ou zamac

Puxadores: Tipo alavanca, em aço inox ou alumínio anodizado

Outros: Olhais, visores, molas de retorno, amortecedores e barras antipânico, conforme exigência do ambiente

Desempenho e normas:

As portas devem atender às exigências da ABNT NBR 15930 – Portas de madeira para edificações – e demais normas correlatas.

Resistência ao impacto: Conforme NBR 15930-2, com reforço no núcleo e bordas

Instalação:

As portas deverão ser perfeitamente alinhadas e ajustadas ao batente, com folgas regulares e nivelamento adequado

O batente será instalado antes da execução do revestimento da parede, ou com uso de contramarco, conforme detalhamento executivo

A folha será pendurada somente após pintura e acabamento das alvenarias

Serão aplicadas massas e selantes nas juntas entre o batente e a parede para vedação e acabamento

ESQUADRIAS DE VIDRO

As portas de vidro com abertura automática serão instaladas em acessos principais, halls e ambientes de grande circulação de pessoas, promovendo acessibilidade, conforto, segurança e controle de fluxo. O sistema será composto por duas folhas de vidro deslizantes, trilhos, motor de acionamento, sensores e acessórios de segurança.

Sistema de abertura automática

Tipo: Deslizante (de correr) com duas folhas móveis

Acionamento: Motor elétrico com trilho superior embutido em caixa de alumínio extrudado

Controle: Sistema microprocessado com regulagem de velocidade, força, tempo de abertura/fechamento e modo de emergência

Sensores de presença por infravermelho ou micro-ondas (com abertura bidirecional)

Fotocélulas de segurança antiesmagamento instaladas nas laterais inferiores

Acionamento manual por botão ou chave seletora, se necessário

Fonte: Alimentação elétrica 220V, com nobreak interno para abertura emergencial em caso de falha de energia

Folhas de Vidro

Material: Vidro temperado de segurança

Espessura: 10 mm (mínimo), conforme cálculo estrutural

Acabamento: Incolor ou fumê (a definir em projeto)

Bordas lapidadas e polidas

Fixação: Por ferragens superiores em alumínio anodizado ou aço inoxidável, com guias inferiores embutidas ou de piso

Vedação: Escovas ou guarnições laterais e superiores para contenção de poeira e vento

Estruturas de Suporte e Acabamento

Trilho superior: Em perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural ou pintura eletrostática

Caixa técnica: Revestida em chapa de alumínio, embutida ou aparente, conforme detalhamento arquitetônico

Fixação: Diretamente em viga estrutural ou elemento de reforço previsto em projeto

Desempenho

Sistema dimensionado para no mínimo 1 milhão de ciclos de abertura/fechamento

Velocidade de abertura: aproximadamente 0,7 m/s

Tempo de espera configurável: 0 a 10 segundos

Nível de ruído: inferior a 50 dB

Grau de proteção do motor: IP54 ou superior

Resistência ao impacto e segurança conforme ABNT NBR 7199 (Vidros na Construção Civil)

Normas e Acessibilidade

Atender integralmente às exigências da ABNT NBR 9050 (Acessibilidade)

Sistema com tempo de abertura suficiente para passagem de pessoas com mobilidade reduzida

Garantia de vão livre adequado (mínimo 0,90 m por folha aberta)

Instalação

A instalação será feita por equipe especializada, com nivelamento preciso e testes de funcionamento em todos os modos

Toda a parte elétrica será embutida, com acesso técnico para manutenção

Os vidros devem ser transportados e montados com proteção adequada para evitar riscos ou trincas

REVESTIMENTO DE PISO

CONTRAPISO, TRAÇO 1:4 – PREPARO MECÂNICO

Em todo piso demolido, refazer o contrapiso sobre nata de cimento vassourado com água e realizar a cura por três dias. Realizar ensaios de arrancamento 1 a cada 100m² para análise da fiscalização (Norma de Referência NBR:13753/96).

PISO EM PORCELANATO 60x60 cm.

O revestimento de piso será executado com peças de porcelanato técnico ou esmaltado, de primeira qualidade, resistentes a tráfego institucional, com acabamento e tonalidade definidos em projeto. O material será aplicado em áreas internas como salas administrativas, salas de aula, corredores e demais espaços da edificação.

Material

Tipo: Porcelanato técnico ou esmaltado, retificado

Classificação: Grupo BIa (massa seca prensada), conforme NBR 13818

Dimensões: Formato 60 x 60 cm ou superior, conforme projeto

Acabamento esmaltado, na cor cinza

Coeficiente de atrito (COF): ≥ 0,4 (ambientes secos) e ≥ 0,6 (ambientes molhados ou áreas externas cobertas)

Resistência mecânica à flexão: Mínimo 35 MPa

Assentamento

Base: Contrapiso previamente regularizado, limpo, curado e seco

Argamassa colante: Tipo ACII ou ACIII (conforme local de aplicação), conforme ABNT NBR 14081

Espessura da camada: Conforme recomendação do fabricante da argamassa

Assentamento: Junta mínima de 2 mm entre peças (mesmo para porcelanato retificado)

Alinhamento e nivelamento garantidos com uso de espaçadores e niveladores

Correção imediata de peças com defeito visual ou empenamento

Rejunte epóxi, com cor definida em projeto e aplicação 72 horas após assentamento

Cortes e acabamentos realizados com ferramenta adequada (serra diamantada)

Desempenho e normas técnicas

ABNT NBR 13818 – Placas cerâmicas para revestimento

ABNT NBR 14081 – Argamassa colante industrializada

ABNT NBR 13753 – Execução de revestimento com placas cerâmicas

ABNT NBR 15575 – Desempenho das edificações habitacionais (quando aplicável)

Requisitos adicionais: Regularidade superficial: ≤ 3 mm em régua de 2,00 m, estanqueidade em áreas molhadas e resistência química em áreas com produtos de limpeza frequentes

PISO EM GRANITO.

Nos locais indicados em projeto (sanitários e escadas), o piso será executado com placas de granito natural, cortado e beneficiado em indústria especializada, com acabamento polido. As peças terão tonalidade uniforme e composição mineral homogênea, isentas de trincas, manchas ou desníveis, promovendo estética durável, resistência e fácil manutenção.

Características

Tipo: Granito natural

Cor: Preto São Gabriel (escadas) ou  Branco Siena (sanitários e vestiários)

Acabamento superficial: Polido

Espessura das placas: 2 cm (sanitários) ou 3 cm (escadas e áreas de tráfego intenso)

Dimensões: Placas de 60 x 60 cm ou sob medida, conforme detalhamento do projeto

Assentamento

Base: Regularizada com contrapiso devidamente curado e limpo

Método de assentamento: Argamassa colante tipo ACIII (em áreas secas ou com base perfeitamente regularizada)

Fixação: Com aplicação de pasta de cimento e aditivo adesivo no verso das peças

Nivelamento e ajuste com martelo de borracha

Juntas mínimas de 2 mm, tratadas com rejunte cimentício ou epóxi de cor compatível

Juntas de dilatação com mastique elastomérico a cada 5 m lineares ou conforme projeto

Desempenho e Normas Técnicas

ABNT NBR 15845-1 a 5 – Rochas para revestimento

ABNT NBR 13753 – Execução de revestimento com placas rígidas

ABNT NBR 15575 – Desempenho das edificações (quando aplicável)

Requisitos complementares: Regularidade superficial máxima: 2 mm em régua de 2 m, resistência ao escorregamento: COF ≥ 0,4 (interno seco).

Instalação

A instalação deverá ser feita por profissionais especializados, com equipamentos adequados para nivelamento e cortes

As peças devem ser previamente selecionadas por lote e tonalidade

Não será permitida a instalação de peças trincadas, com manchas ou desuniformes

O assentamento deve considerar o sentido do veio e marcação de juntas conforme planta executiva

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

Na execução de chapisco, reboco e emboço nas paredes de blocos cerâmicos que serão executadas, devem ser observados os cuidados a seguir.

Para aplicação dos revestimentos as paredes devem ser preparadas: limpar a alvenaria com vassoura, cortar eventuais saliências da argamassa das juntas e umedecer adequadamente a superfície.

Toda alvenaria deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa peneirada no traço 1:3. A superfície deverá ser convenientemente limpa antes de ser chapiscada.

O reboco será executado com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:6, espessura máxima de 20mm. Taliscar as paredes respeitando o prumo, esquadro e alinhamento, chumbar e proteger as caixinhas de instalações, realizar o reboco com acabamento camurçado para recebimento de pintura e apenas sarrafeado para receber revestimento cerâmico, realizar a cura.

O emboço será executado com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, espessura máxima de 20mm. Utilizar guias de sarrafeamento espaçada com o mínimo de 2 metros. As arestas devem ser chanfradas ou protegidas por cantoneiras. A superfície não deverá ser desempenada para facilitar a aderência das peças de cerâmica.

REVESTIMENTO CERÂMICO

O revestimento cerâmico será aplicado em paredes internas de áreas molhadas (banheiros, copas, vestiários, cozinhas e similares), conforme detalhamento em projeto.

Material especificado

Tipo: Revestimento cerâmico esmaltado, retificado.

Formato: 10X10 cm

Classe: Tipo A (uso em paredes), conforme norma ABNT NBR 13818.

Absorção de água: Grupo BIII (alta absorção), exceto para áreas sujeitas à umidade permanente, onde será utilizado grupo BII ou BI.

Cor e textura: Branco liso.

Execução

Assentado com argamassa colante tipo ACII (áreas internas com umidade moderada) ou ACIII (áreas sujeitas à umidade constante), conforme NBR 14081-1.

Rejuntamento com rejunte cimentício ou acrílico, com fungicida, na cor branca, largura de 4mm.

A base deve estar limpa, firme, seca, livre de pó, óleo ou outras substâncias que prejudiquem a aderência.

As peças deverão ser assentadas com prumo e nível, garantindo alinhamento e uniformidade das juntas.

As juntas de movimentação devem ser respeitadas conforme detalhamento técnico.

A limpeza final deve ser realizada com produto apropriado para remoção de resíduos de obra, sem danificar o esmalte da cerâmica.

REVESTIMENTO EM PASTILHAS DE PORCELANA

O revestimento em pastilhas de porcelana será aplicado em paredes internas de áreas molhadas (banheiros, copas, vestiários, cozinhas e similares), conforme detalhamento em projeto.

Material especificado

Tipo: Pastilhas de porcelana esmaltadas ou naturais, pré-montadas em placas com tela de poliéster.

Formato: 2,5 x 2,5 cm

Absorção de água: inferior a 0,5% (porcelanato), conforme norma ABNT NBR 13818 – Grupo BIa.

Assentado com argamassa colante ACIII, própria para assentamento de porcelanato e uso externo/interno, com alta aderência e flexibilidade.

Rejuntamento com rejunte epóxi na cor preto.

Largura da junta: entre 2 e 3 mm.

Execução:

A superfície base deve estar perfeitamente regularizada e desempenada.

As placas devem ser pressionadas de forma uniforme para garantir o nivelamento e evitar desplacamentos.

As juntas entre as placas devem seguir alinhamento contínuo e modularidade da paginação.

A limpeza do excesso de rejunte deve ser realizada imediatamente após o rejuntamento, com esponja úmida.

REVESTIMENTO DE FORRO

FORRO EM GESSO ACARTONADO – DRY WALL

Será instalado nos locais indicados no projeto arquitetônico forro de gesso acartonado, com aparafusamento de painéis de gesso PREGYPAN ou similar sobre perfis metálicos (M70-35) suspensos na laje.

Os painéis de gesso terão a espessura de 12,5mm , largura de 120 cm e comprimento de 240cm, pe direito de 240 cm e terão acabamento com rejuntes e fitas.

As chapas de gesso acartonado utilizadas pelo sistema serão standard, usual para paredes internas e devem obedecer às especificações das normas brasileiras vigentes.

Deve-se utilizar montantes e guias de chapa de aço com espessura mínima de 0,5 mm tratadas com galvanização a quente, no mínimo, Classe B.

A largura nominal mínima admitida para os montantes e guias empregados na produção de forros é de 70 mm

O emprego de massas de tratamento de juntas “equivalentes” ou “similares” às dos fabricantes de chapas é terminantemente proibido.

Os selantes a serem empregados pelo sistema devem ser constituídos por materiais elastoméricos (à base de silicone, poliuretano ou polissulfeto) resistentes à água.

É obrigatório o tratamento das juntas entre as chapas de gesso acartonado com a aplicação de massa específica, fornecida pelos fabricantes das chapas, e fita de papel, respeitando-se as recomendações do fabricante do sistema.

PINTURA

EMASSAMENTO

Todas as paredes e forros em dry-wall, cujo revestimento indicado em projeto seja pintura, serão preparadas com massa PVA, duas demãos, antes da pintura.

Todas as paredes das fachadas do edifício, antes de receberem pintura com tinta texturizada acrílica, serão preparadas com massa acrílica em duas demãos.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, EM PAREDES E TETOS

Todas as áreas de forro e paredes em gesso acartonado indicadas no projeto de arquitetura, receberão duas demãos de tinta acrílica PVA na cor branca, Ref: Suvinil ou equivalente.

Todas as normas de preparo da superfície e aplicação do fabricante deverão ser cuidadosamente seguidas, sendo proibida qualquer ação em desacordo ou não aconselhada pelo mesmo.

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser secas lixadas e estar livre de pó e impurezas e aplicado sempre um fino selador.

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser minuciosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de tinta a ser recebido.

Todas as ferragens deverão ser removidas ou protegidas com papel colante antes dos serviços de pintura.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, quando concluída, uniformidade de textura, tonalidade e brilho.

Não serão recebidas pela fiscalização superfícies que contenham salpicos, manchas e bolhas.

TINTA TEXTURIZADA ACRÍLIA EM PAREDES DE FACHADA

A pintura com tinta texturizada acrílica será aplicada em todas as paredes externas de fachada da edificação, conforme indicação em planta de elevações e memoriais gráficos do projeto executivo.

Será aplicada tinta texturizada acrílica de base água, com acabamento rugoso, referência Textura Acrílica da Suvinil, Coral Textura Rústica, Quartzolit Textura Acrílica ou equivalente.

Para aplicação, a superfície deverá estar seca, firme, limpa e isenta de partículas soltas, poeira, gordura, mofo ou qualquer substância que impeça a aderência do produto.

Em caso de irregularidades, deverão ser feitos reparos com argamassa de regularização apropriada.

Aplicar uma demão de selador acrílico pigmentado ou fundo preparador, compatível com a tinta a ser utilizada. As fissuras e trincas deverão ser tratadas previamente com sistema de reparo indicado pela fiscalização.

A aplicação da textura será feita com desempenadeira de aço inox ou rolo especial, conforme o tipo de acabamento. A textura deve ser aplicada de forma contínua, evitando emendas visíveis e garantindo uniformidade de cor e textura.

Recomenda-se aplicar em faixas completas de topo a base, sem interrupções, para evitar diferenças de tonalidade. Espessura de camada: de 1,0 a 2,0 mm, conforme especificação do fabricante.

As áreas adjacentes, como esquadrias, pisos, vidros e demais elementos de fachada, deverão ser devidamente protegidas com fita crepe, plásticos e lonas durante a aplicação.

A limpeza final deverá ser cuidadosa, removendo respingos e resíduos com produtos adequados, sem danificar os acabamentos aplicados.

ACABAMENTOS E ARREMATES

RODAPÉS, SOLEIRAS E FILETES EM GRANITO

Em todas as paredes do edifício serão instalados rodapés em granito preto são gabriel, dimensões: 10cm de largura e 2cm de espessura, acabamento polido.

Nas entradas do edifício, bem como nas entradas dos vestiários e sanitários serão instaladas soleiras em granito preto são gabriel, com 15cm de largura e 2cm de espessura, acabamento polido.

Nas paredes dos sanitários e vestiários, nos locais indicados nas plantas de detalhamento, serão instalados filetes em granito preto são Gabriel, com 2cm de largura e 2cm de espessura, acabamento polido.

IMPERMEABILIZAÇÃO

JUNTAS DE DILATAÇÃO

As juntas de dilatação da edificação serão impermeabilizadas com selante elástico monocomponente a base de poliuretano.

A junta deve estar perfeitamente limpa, íntegra, regular e seca, respeitando o fator de forma para aplicação do selante (largura x espessura), conforme a tabela do fabricante.

Para limitar a profundidade, usar como material o cordão de polietileno, que deve preencher de forma pressionada, totalmente a largura da junta, para impedir a fuga do selante e manter a profundidade uniforme.

O diâmetro do cordão deve ser maior que a largura da junta. Proteger as bordas da junta com fita crepe.

Logo depois da aplicação, executar o acabamento superficial do selante, com objetos de ponta arredondada, para uniformizar a superfície, utilizar com detergente neutro.

Após o acabamento, retirar com cuidado a fita crepe das bordas.

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO

Os guarda-corpos serão instalados nas escadas internas, nos patamares e lances de escada, conforme localização indicada nas plantas de arquitetura.

Material

Aço galvanizado com acabamento escovado (acabamento fosco/satinado).

Perfis tubulares de 1 ½”, com espessura mínima de 1,5mm.

Tratamento anticorrosivo por galvanização a quente, conforme ABNT NBR 6323.

Altura

Altura mínima do guarda-corpo: 1,05 m (105 cm) em relação ao piso acabado, conforme exigência da ABNT NBR 9077:2001 e ABNT NBR 14718:2008.

Elementos componentes

Montantes verticais de 1 ¼”, espaçados de 1,20 m entre eixos

Travessas horizontais de 1”

Corrimão superior: perfil metálico tubular com 1 ½” ou seção equivalente, ergonômico, com acabamento escovado.

Fixações e ancoragens

Fixação por meio de chumbadores metálicos tipo parabolt ou inserts químicos, garantindo resistência mecânica e estabilidade.

Todas as fixações devem ser ocultas ou embutidas, sem parafusos aparentes, salvo quando projetadas como parte do design.

Devem ser utilizados componentes de fixação também em aço galvanizado ou inoxidável, compatíveis com o sistema.

Acabamento

Acabamento escovado uniforme, sem riscos, manchas ou rebarbas.

Cantos devidamente arredondados ou protegidos, de forma a garantir segurança ao toque.

O aço deve apresentar proteção anticorrosiva permanente, com inspeção visual e teste de aderência da camada de galvanização.

Critérios de Segurança

O guarda-corpo deve resistir a esforços horizontais de até 400 N/m, conforme ABNT NBR 14718 – Guarda-corpos para edificações.

As aberturas entre elementos verticais ou horizontais não devem permitir a passagem de esfera com diâmetro superior a 11 cm (critérios de segurança para evitar acidentes com crianças).

Execução e Instalação

A instalação será realizada por equipe especializada, com alinhamento, nivelamento e prumo rigorosos.

Todos os pontos de solda (se houver) deverão ser lixados e protegidos com produto anticorrosivo compatível.

A montagem final deve respeitar o projeto executivo e ser aprovada pela fiscalização da obra.

Após a instalação, o guarda-corpo será limpo com produto adequado para aço escovado, sem causar abrasão ou perda do acabamento.

BANCADAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

Nos sanitários, vestiários e laboratório de asfalto serão instaladas bancadas em granito são gabriel, com saia e roda banca de 20cm de largura, com furos para instalação de cubas retangulares em aço inox embutidas (copas e laboratório) ou cubas retangulares de sobrepor em louça (sanitários e vestiários).

Especificações

Granito polido natural, tipo nacional, Preto São Gabriel

Acabamento: polido na face superior e frontal; bordas boleadas ou chanfradas, conforme padrão adotado.

Espessura mínima: 2 cm.

Saia frontal: de 20 cm, colada ou maciça, conforme o padrão estético.

Fixação por mãos-francesas, garantindo estabilidade, rigidez e segurança da bancada.

Furações para torneiras, válvulas ou misturadores deverão ser executadas com precisão, com acabamento polido nas bordas.

Execução e Acabamento

Os recortes para cubas e torneiras devem ser realizados com precisão, sem lascas ou trincas.

A instalação deve garantir nível, prumo e alinhamento horizontal, com juntas mínimas e uniformes.

Todos os pontos de contato entre bancada e parede devem ser vedados com silicone neutro incolor ou selante acrílico para evitar infiltrações.

As superfícies devem ser entregues limpas, livres de resíduos, com proteção aplicada contra manchas (hidrofugante, se necessário).

Todo o material deverá estar de acordo com as normas técnicas da ABNT, em especial a ABNT NBR 6505 (Rochas Ornamentais – Terminologia) e a ABNT NBR 14280 (Aço inox – requisitos para utensílios).

A instalação deve ser realizada por profissional especializado, com fornecimento de amostras para validação estética antes da execução definitiva.

RETROFIT DA FACHADA

ESTRUTURA METÁLICA

Para suporte dos painéis a serem instalados na fachada do edifício, será instalada uma estrutura metálica com proteção antiferruginosa. A estrutura será engastada nos pilares do edifício, mantendo um espaçamento de 100cm para as paredes da fachada, garantindo assim um corredor de serviço entre as paredes e o revestimento da fachada.

A estrutura metálica terá a função de suporte mecânico para os painéis metálicos de revestimento, permitindo sua fixação segura, nivelada e ventilada, quando necessário, sobre a fachada existente.

O sistema será composto por perfis tubulares retangulares e/ou cantoneiras em aço galvanizado, interligados por perfis secundários e elementos de ancoragem à alvenaria estrutural ou concreto.

O sistema deve permitir ajustes finos de prumo e alinhamento, de forma a garantir a regularidade do revestimento final.

Os perfis metálicos utilizados deverão ser compostos de aço galvanizado com proteção anticorrosiva por galvanização a quente (mínimo 275 g/m²), conforme ABNT NBR 6323, com seção e dimensões definidas pelo projeto executivo.

Para ancoragem serão utilizados chumbadores metálicos tipo parabolt ou inserções químicas com barra roscada, dimensionados conforme carga. Todas as ancoragens devem ter cálculo de fixação aprovado por responsável técnico (engenheiro estrutural).

Execução e Instalação

As superfícies de fachada devem estar limpas, sem partes soltas ou destacadas. Deverão ser realizadas sondagens e verificações para definição do tipo de fixação adequado em cada ponto (concreto, alvenaria, bloco estrutural etc.).

A montagem deve ser feita conforme projeto executivo e memorial estrutural, respeitando alinhamento, prumo e nivelamento em todos os eixos. A estrutura deve prever juntas de dilatação, fixações intermediárias e pontos de reforço nos encontros e cantos. A estrutura deve ser inspecionada e testada quanto à rigidez e estabilidade antes da instalação dos painéis metálicos.

Toda solda realizada em campo deve ser protegida com primer anticorrosivo compatível com galvanização. É vedada a instalação de perfis com danos de galvanização, corrosão ou empenamentos.

Toda a execução será acompanhada por profissional habilitado (engenheiro responsável técnico), com emissão de ART.

Deverá ser apresentado à fiscalização um protótipo (mock-up) da estrutura e do sistema de revestimento, para validação técnica e estética antes da execução em escala.

Após a instalação, a estrutura deverá ser mantida protegida até a fixação definitiva dos painéis, evitando oxidação e danos mecânicos.

Deverá ser entregue ao final as-built da estrutura metálica, com localização de fixações, pontos de reforço e especificações dos materiais utilizados.

Integração com o sistema de revestimento

O sistema de estrutura metálica deverá estar compatibilizado com o sistema de revestimento metálico especificado (painéis tipo ACM, chapa metálica perfurada, painéis modulados ou ripados), permitindo ventilação e acesso para manutenção, quando necessário.

Os pontos de fixação dos painéis devem ser previamente definidos e marcados na estrutura, garantindo alinhamento modular.

As juntas e recuos de dilatação entre painéis devem ser respeitadas conforme detalhamento de fachada.

Normas Técnicas Aplicáveis

ABNT NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto;

ABNT NBR 6323 – Galvanização por imersão a quente;

ABNT NBR 16239 – Revestimento de fachadas com painéis metálicos;

ABNT NBR 7190 – Projeto de estruturas de madeira (quando aplicável a elementos complementares);

Normas técnicas dos fabricantes de chumbadores e painéis metálicos.

REVESTIMENTO DA FACHADA COM PAINEIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO E PAINEIS METÁLICOS PERFURADOS

O sistema será instalado nas fachadas externas da edificação, com distribuição e modulação conforme desenhos técnicos do projeto executivo. Os painéis têm função estética, de proteção solar e de valorização institucional da fachada, reforçando a identidade visual da Escola de Contas.

O sistema adotado será composto por:

Subestrutura metálica em perfis de aço galvanizado ou alumínio, para suporte dos painéis

Painéis perfurados em chapa metálica perfurada, com padrão gráfico definido pelo projeto arquitetônico (ex: formas geométricas, brasão ou elementos gráficos relacionados ao TCDF)

Painéis em alumínio composto (ACM) com fixação oculta (cassete), com modulação regular e acabamento em cores institucionais (ex: branco, cinza grafite e/ou azul TCDF).

A especificação mínima dos painéis metálicos perfurados será:

Chapa de aço galvanizado ou alumínio com espessura mínima de 2,00 mm, com pintura eletrostática a pó (poliéster ou PVDF).

Perfuração com padrão geométrico ou institucional (a ser definido), com recobrimento mínimo de 50% da superfície.

Painéis com dimensões modulares conforme detalhamento do projeto executivo;

Fixação mecânica em estrutura metálica, com parafusos de aço inox ou sistema de encaixe invisível, conforme local de aplicação.

Cor predominante: Branco, conforme paleta visual aprovada;

Acabamento com resistência UV, maresia e intempéries, classe de durabilidade C4 (ISO 12944).

Referência: Revestimento em Painel Miniwave da Hunter Douglas, ou equivalente

A especificação mínima dos painéis de alumínio composto será:

Painéis com espessura de 4 mm, núcleo em polietileno ou mineral (classe I ou II de resistência ao fogo), com duas lâminas de alumínio pintado;

Pintura coil coating em PVDF, com durabilidade mínima de 10 anos.

Sistema de fixação tipo cassete, com encaixe oculto em perfis de alumínio extrudado;

Montagem sobre estrutura metálica secundária, com espaçadores e juntas de dilatação de 10 mm entre painéis.

Cor principal: Azul institucional (padrão TCDF) aplicada em áreas de destaque (beirais, marquises ou elementos verticais).

Execução e qualidade

A instalação será precedida por protótipo (mock-up) de trecho da fachada, para aprovação da modulação, cor e fixações;

As superfícies de base serão limpas e tratadas previamente;

A montagem será realizada por empresa especializada, com supervisão técnica e emissão de ART por engenheiro responsável.

Normas Técnicas Aplicáveis

ABNT NBR 16239 – Revestimento de fachadas com painéis metálicos;

ABNT NBR 15575 – Desempenho de edificações (vedação, estanqueidade e durabilidade);

ABNT NBR 8800 – Estruturas de aço e mistas aço-concreto;

ISO 12944 – Proteção anticorrosiva de superfícies metálicas.;

PROGRAMAÇÃO VISUAL

Será instalado um sistema de programação visual, conforme projeto executivo a ser elaborado pela CONTRATADA. O sistema será composto de placas de acrílico serão instaladas em áreas internas da edificação, englobando:

Identificação de ambientes (salas, auditórios, sanitários, copa, etc.);

Sinalização direcional e funcional (setas, acessos, elevadores, escadas);

Placas de identificação institucional (fachada principal, recepção);

Placas normativas e informativas (segurança, acessibilidade).

As placas deverão ser compostas de acrílico cristal de primeira qualidade, com espessura mínima de 5 mm, acabamento com bordas polidas e cantos arredondados ou chanfrados, conforme o padrão visual do projeto.

Sistema de fixação com distanciadores metálicos em inox ou alumínio escovado, com espaçamento regular de 15 a 30 mm da parede. Alternativamente, fixação com fita dupla face industrial (3M VHB ou similar) e selante de silicone, quando não for possível a furação da superfície.

Impressão do conteúdo por meio de plotagem em vinil adesivo de alta performance, aplicada no verso da placa (sistema “second surface”) para maior durabilidade. Letras e pictogramas de acordo com a tipografia e identidade visual institucional definida para o edifício.

As placas seguirão um layout padronizado, respeitando critérios de legibilidade, contraste, altura de instalação e acessibilidade, conforme normas técnicas vigentes. Todas as placas serão produzidas com precisão no corte e acabamento por máquinas CNC ou laser. A instalação será feita por equipe especializada, garantindo alinhamento, fixação segura e limpeza final do material.

Os materiais utilizados devem apresentar certificação de qualidade e resistência a raios UV e agentes de limpeza. Todos os elementos da comunicação visual devem ser entregues limpos, sem bolhas, fissuras, arranhões ou falhas de adesivagem.

Devem ser entregues à fiscalização: catálogo de modelos aplicados, as-built de comunicação visual, e orientações para manutenção e reposição. A posição das placas deverá seguir croquis aprovados pela fiscalização da obra, com revisão in loco antes da fixação.

URBANIZAÇÃO

Serão executadas obras de urbanização externa, compreendendo a construção de escadas de acesso, rampas acessíveis, e instalação de guarda-corpos, compondo o sistema de acesso conectando o nível do estacionamento lateral ao nível do pavimento térreo do edifício, conforme projetos de arquitetura e acessibilidade.

A urbanização também incluirá áreas ajardinadas adjacentes, piso tátil, sinalização e iluminação complementar. A proposta atende aos requisitos de segurança, acessibilidade e integração estética com a arquitetura da edificação.

ESCADA DE ACESSO

Estrutura executada em concreto armado, com degraus moldados in loco, com dimensões conforme NBR 9050 (altura do espelho: 16 cm máx. / piso: 28 cm mín.).

Acabamento dos degraus em piso cimentado, conforme projeto paisagístico e arquitetônico. Instalação de faixa de sinalização tátil visual no início e término da escada (cor contrastante, largura mínima de 30 cm).

Execução de sistema de drenagem local (rampa longitudinal ou grelhas) para evitar acúmulo de água nos degraus. Acabamento dos degraus em bordas arredondadas ou chanfradas.

RAMPAS DE ACESSO

As rampas devem ter declividade máxima de 8,33% (1:12), com patamares intermediários a cada 9,00 m de percurso ou nas mudanças de direção. Largura livre mínima de 1,20 m, conforme NBR 9050.

O piso será cimentado, com superfície regular, firme e estável, compatível com tráfego de cadeiras de rodas. Instalação de piso tátil direcional e de alerta nos acessos e áreas de transição.

Inclinação transversal de até 2% para escoamento superficial da água, com canaletas ou grelhas embutidas para drenagem pluvial.

GUARDA CORPOS E CORRIMÃO

Guarda-corpos e corrimãos em aço inox escovado, com altura de 1,10 m para guarda-corpos e 0,92 m para corrimãos. Corrimãos contínuos, sem interrupções nas mudanças de nível, com prolongamento mínimo de 30 cm nas extremidades.

Corrimãos com seção circular entre 3,0 cm e 4,5 cm de diâmetro, Fixação firme e segura à estrutura, com sistemas metálicos de chumbamento e proteção anticorrosiva.

ACESSIBILIDADE

Todas as intervenções seguirão os critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050, garantindo:

Piso tátil direcional e de alerta em PVC ou concreto moldado in loco;

Larguras e inclinações adequadas para uso de cadeiras de rodas;

Corrimãos duplos em rampas e escadas, em ambos os lados;

Tratamento de desníveis com rampas sempre que possível, evitando degraus isolados.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

DESCRIÇÃO GERAL

O projeto do sistema hidráulico visa garantir higiene, segurança, funcionalidade, manutenção, economia e conforto dos usuários.

A proposta do projeto de instalações hidráulicas é conceber a instalação de água fria com capacidade de atender aos usuários mediante fornecimento contínuo, com pressões e velocidades adequadas para o perfeito funcionamento das diversas peças de utilização.

Em cada ambiente (banheiro ou copa) deverão ser instalados registros de gaveta com acabamento, para manobra, conforme indicado no projeto. Os acabamentos desses registros deverão ser do mesmo padrão dos demais metais especificados no projeto de arquitetura. Na rede de água pressurizada, os registros de gaveta ficarão no entreforro, de forma que deverá ser instalado um acesso pelo forro, conforme indicado no projeto.

Caso haja qualquer alteração no traçado da rede hidráulica, a contratada deverá apresentar o “AS BUILT“ do projeto de água fria.

Para instalação das tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser cortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites do corte.

Todas as louças e metais obedecerão às especificações contidas no projeto e especificações de arquitetura e seus anexos.

As instalações embutidas serão liberadas para o fechamento, após teste de pressão e mediante liberação da fiscalização da obra.

Para garantir um perfeito acabamento final nas paredes, deverão ser observados os alinhamentos e profundidade das tubulações embutidas. Sempre que a tubulação for reduzida, esta deverá ser provida de bucha de redução, exceto em caso de derivação em conexão apropriada.

Para alimentação dos pontos de utilização como lavatórios, torneiras e duchas higiênicas, será usado joelho 90° roscável com bucha de latão, série azul da TIGRE ou equivalente, demais joelhos serão da série PVC soldável.

Para assegurar a facilidade de montagem e desmontagem para manutenção, será instalada união junto aos registros de gaveta e válvulas de retenção, com a mesma característica das conexões já especificadas.

Todos os ambientes servidos por água fria serão dotados de um ou mais registro de gaveta Ref. 1509-C40, fab. DECA ou equivalente, para eventual manutenção.

Para ligação de lavatórios, a CONTRATADA deverá utilizar ligação metálica flexível cromado 0,30 m, Ref. ref: 4606 C, fab. DECA ou equivalente.

MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO

A execução de serviços de Instalações Hidráulicas de Água Fria deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria - Procedimento

NBR 5651 - Recebimento de Instalação Predial de Água Fria - Especificação;

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.

A rede de distribuição de água fria foi projetada para utilização de tubos e conexões de PVC rígido soldável, fabricados de acordo com a especificação da EB-892 da ABNT, para a pressão de serviço de 7,5 Kg/cm2, referência Tigre, Fortilit ou equivalente.

Os acoplamentos entre os referidos tubos de PVC e peças metálicas tipo Registros, Torneiras, Válvulas e Acessórios se farão através peças do tipo LR (lisas de um lado e rosqueáveis do outro), dotadas, no lado das roscas, de reforços de latão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá enviar um inspetor devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá basear-se na descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços.

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes:

Verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais;

Verificação da quantidade da remessa;

Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de lascas, amassaduras, deformações, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; e

Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados.

Os tubos de PVC deverão ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado.

Os tubos dos ramais de distribuição deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, classe 15, pressão de serviço de 7,5 kgf/ cm² (ou de acordo com a pressão necessária para o projeto). Deverão ser fabricados e dimensionados conforme norma NBR – 5648/99 da ABNT. O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6 m. Ref.: Tigre / Amanco ou equivalente.

As conexões serão em PVC rígido, fabricadas de acordo com a norma NBR – 5648/99 da ABNT, de primeira linha. Serão utilizados com essa característica todos os pontos mencionados em projeto, exceto naqueles em que serão conectados elementos roscáveis (registros, chuveiros, rabichos, etc.). Nestes últimos, utilizaremos conexões tipo LR (liso/rosca), reforçadas com rosca de latão, na cor azul, mantendo-se a mesma marca adotada.

Os registros serão metálicos brutos na região do barrilete e os que ficarão no entreforro. Os demais deverão ter acabamento de primeira linha. Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, receberão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto.

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras ou suportes.

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com o auxílio de lixa adequada;

Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada;

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas;

Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

Antes do recobrimento das tubulações embutidas, serão executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

Concluídos os ensaios e antes de entrarem em serviço, as tubulações de água potável deverão ser lavadas e desinfetadas com uma solução de cloro e que atue no interior dos condutos durante 1 hora, no mínimo.

No final dos serviços e obras deverá ser entregue um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída.

As paredes internas serão construídas com sistema construtivo a seco, Drywall, composto por placas de gesso acartonado, estruturadas por perfis metálicos em aço com 0,5 mm de espessura e galvanização de Z275.

A estrutura será composta por Guias e Montantes Duplos de 90 mm de largura, com espaçamento entre os montantes de 400 mm, lã de rocha e uma (1) chapa stander em cada face, resultando em uma parede com espessura final de 115 mm.

As chapas de drywall em áreas molhadas (DMLs, Utilidades, Câmara escura, banheiros, vestiários, copas etc.) devem ser do tipo Resistentes a Umidade (RU), e devem ser utilizadas no mínimo até a altura do teto ou forro (quando houver), sendo que o septo pode ser fechado com a chapa stander (ST).

A empresa fornecedora do sistema Drywall deverá apresentar projeto de montagem do sistema. Este projeto deverá ser submetido à análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil antes da execução.

Todo o interior das paredes com montantes de 90mm deverão receber manta acústica (lã de rocha – espessura de 100 mm). Todos os detalhes de montagem deverão ser discutidos com a FISCALIZAÇÃO.

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

O projeto de instalação de esgoto segue à NBR/ABNT 8160 e as recomendações específicas.

A execução das instalações de esgoto sanitário deverá ser feita de acordo com os respectivos projetos fornecidos pelo contratante.

Todos tubos e conexões utilizados serão de PVC rígido, não se admitindo a utilização de tubulação de uma marca e conexões de outra.

Deverão ser utilizados tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica (anel de borracha) nos ramais de esgoto primário, subcoletores e coletor predial.

As tubulações de esgotos sanitários serão instaladas de forma a não ficarem solidárias à estrutura de concreto armado da edificação.

Os ramais de descarga e de esgoto deverão ter as seguintes declividades mínimas:

2 % para tubulações indicadas no projeto.

Os subcoletores e o coletor predial deverão ter declividade mínima também de 2 %.

Todos os sanitários e a copa deverão ser dotados de caixa sifonada de PVC rígido com as seguintes dimensões: 150 mm x 150 mm x 50 mm, possuindo grelha ou tampa cega hermética em aço inox.

Para a perfeita vedação entre tubos e conexões serão empregados solução de adesivo plástico recomendado pelo fabricante.

Para a preparação da soldagem entre tubo/tubo e tubo/conexão, a contratada terá que executar os seguintes passos:

Lixar as superfícies a serem soldadas, com lixa fina.

Aplicar solução limpadora, para retirar película não aderente.

Aplicar solução de adesivo plástico

Para a execução da rede de esgoto, serão consideradas as seguintes declividades mínimas:

Tubo de 40 mm - 3%

Tubo de 50 mm - 2%

Tubo de 75 mm - 2%

Tubo de 100 mm - 1%

Nenhuma tubulação poderá ficar solidária à estrutura de concreto; no caso de travessia de viga, laje ou cinta, deverão ser deixadas aberturas suficientes nas formas antes da concretagem para passagem de tubulações.

Em qualquer caso o calculista de estrutura deverá ser previamente consultado.

Qualquer alteração no traçado da rede hidráulica, a contratada deverá apresentar o projeto “AS BUILT“ das modificações.

Para instalação das tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser cortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites do corte.

As instalações embutidas só serão liberadas para o fechamento, após teste de carga e mediante liberação da fiscalização da obra.

Para receber os efluentes da copa, foi prevista caixa de gordura pré-fabricada, conforme especificação da norma NBR-8160, com as seguintes características:

2 entradas DN 75, 1 entrada DN 50,  1 saída DN 100;

superfície totalmente lisa, não gera incrustação de gordura;

com cesta de limpeza para auxiliar na retirada dos resíduos sólidos (gordura);

volume de retenção de 19 litros ou superior;

dimensões: DN 558 x 300 ou equivalente;

com tampa hermética removível e porta tampa.

Ref.: Tigre ou equivalente.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

NORMAS

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas serão consideradas como elementos base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

Onde estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelos profissionais do setor como referência técnica, bem como condições de instalação de equipamentos que compõem os sistemas.

Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com especificado nelas.

De forma específica devem ser observados os seguintes normativos:

NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão;

NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrônica – conectores elétricos;

NBR 5471 – Condutores elétricos;

NBR 5419 – Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas;

NBR 16274:2014  - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede — Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho

NBR 11876:2010 - Módulos fotovoltaicos — Especificação

ABNT NBR 16149:2013  - Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição

NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição — Procedimento de ensaio de conformidade

NBR IEC 62116:2012 Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica.

NTD – 6.01 e NTD – 6.05 CEB.

ROTAS DE CABEAMENTO HORIZONTAL

ELETRODUTOS METÁLICOS

Normas: conforme E-IEL.13 do CGE.

Tipo: Os eletrodutos metálicos serão em aço galvanizado eletrolítico, tipo pesado,  internamente lisos e sem rebarbas. Deve receber tampão que identifica bitola, classe de peso e fabricante, além de proteger a rosca.

Conexões: A emenda entre os eletrodutos será feita por meio de luvas de ferro galvanizado, de fabricação  JEA, Apolo, Zetone ou  tecnicamente equivalente.

Procedimentos: As curvas para eletrodutos serão pré-fabricadas de ferro galvanizado, de mesmo material e mesmo fabricante dos eletrodutos.

Os eletrodutos deverão ser cuidadosamente vedados, quando da instalação e verificação, e posteriormente limpos e soprados, a fim de comprovar estarem totalmente desobstruídos, isentos de umidade e detritos, devendo ser deixado arame guia para facilitar a passagem do cabo.

Cada linha de eletrodutos entre caixas e/ou equipamentos deverá ser eletricamente contínua.

Todas as terminações de conduítes em caixas de chapa deverão conter buchas e arruelas galvanizadas.

Os eletrodutos, perfilados, bandejas, dutos de piso, serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, em qualquer tempo, ser enfiados e desenfiados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação. Os condutores só deverão ser instalados após conveniente limpeza e secagem dos eletrodutos, perfilados, bandejas e dutos de piso, por meio de uma bucha passada através de instalação e utilização de aspiradores de pó para esta finalidade.

Os conduítes, eletrodutos, perfilados, dutos de piso, etc. deverão ser cuidadosamente vedados quando da construção e, posteriormente limpos e soprados, a fim de comprovar estarem totalmente desobstruídos e isentos de umidade e detritos, devendo ser deixado arame guia para facilitar futura passagem dos condutores.

Os eletrodutos que se projetam de pisos ou paredes deverão estar em ângulo reto em relação à superfície. É de inteira responsabilidade da instaladora a previsão da furação exata para a passagem dos eletrodutos.

Toda perfuração em laje, parede ou viga, deverá ser previamente aprovada pela fiscalização.

Nas redes externas enterradas, os eletrodutos serão envoltos em concreto ou diretamente enterrados, conforme indicação nos desenhos do projeto.

Os eletrodutos deverão ser emendados, quer por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serão introduzidas na luva até se tocarem para assegurar continuidade da superfície interna na canalização, ou por outro processo que atenda:

perfeita continuidade elétrica

resistência mecânica equivalente à da luva

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme disposição da NBR 5410.

Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos menores que 90º e o número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a três de 90º ou equivalente a 270º, conforme disposição da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos deverá ser executado de tal forma que não haja enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro interno dos mesmos.

As roscas deverão ser executadas segundo o disposto na ABNT NBR NM ISO 7-1:2000. O corte deverá ser feito aplicando as ferramentas na sequência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a execução das roscas, as extremidades deverão ser limpas com escova de aço e escareadas para a eliminação de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as roscas sem o mínimo de 5 (cinco) voltas completas ou fios cortados deverão ser rejeitados, mesmo que a falha não se situe na faixa de aperto.

As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna. Serão utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão.

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. Nos eletrodutos de reserva, após a limpeza das roscas, deverão ser colocados tampões adequados em ambas as extremidades, com sondas constituídas de fios de aço galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metálicos, os leitos e eletrocalhas, incluindo as caixas de passagem, deverão formar um sistema de aterramento contínuo.

Acessórios: As ligações dos eletrodutos com os quadros e caixas serão feitas através de buchas e arruelas, sendo todas as juntas vedadas com adesivo "não secativo"; serão exclusivamente metálicas, de ferro galvanizado, sendo que quando expostas ao tempo serão em material cadmiado. Serão de fabricação Blinda Eletromecânica Ltda., ou tecnicamente equivalente.

Só serão aceitos eletrodutos que tragam impressa etiqueta indicando "norma" e "procedência".

Aplicação: Os eletrodutos utilizados para as instalações elétricas deverão ser de ferro galvanizado eletroliticamente pesado, quando expostos externamente, quando aparentes ou sobre forros.

Observações: Os lances de eletrodutos devem ser menores que 30 m e evitar trechos com mais de 2 curvas de 90. Eletrodutos com Ø=25 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 150 mm. Eletrodutos com Ø=32 mm: o raio interno das curvas deve ser maior que 320 mm.

Todas as extremidades de eletrodutos, dutos, e todas as caixas deverão ser OBRIGATORIAMENTE VEDADAS DURANTE A OBRA para impedir entrada de água e pó, inclusive na fase de limpeza da obra.

Fabricação: JEA, Apolo, Zetone ou tecnicamente equivalente.

ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS

Normas: conforme E-IEL.13 do CGE.

Caracterização: Serão em tubo flexível blindado, constituído por tubo metálico de cobre espiralado, flexível, revestido de polivinil clorídrico, com comprimento adequado a interligação do sistema rígido com o elemento atendido.

A interligação entres os elementos rígidos será sempre por meio de conectores macho-fêmea com resistência assegurada contra intempéries, calor, vibrações e explosão, fator de proteção IP-65; serão fabricados em ferro nodular ou liga de alumínio fundido, composto de corpo, contra-corpo, arruela, porca de aperto, fixador e anel de vedação.

Procedimentos: As curvas nos tubos metálicos flexíveis não deverão causar deformações ou redução do diâmetro interno, nem produzir aberturas entre as espiras metálicas de que são constituídos. O raio de qualquer curva em tubo metálico flexível será no mínimo 12 vezes o diâmetro interno do tubo.

A fixação dos tubos metálicos flexíveis não embutidos será feita por suportes ou braçadeiras com espaçamento não superior a 30 cm.

Não serão permitidas emendas em tubos flexíveis, formando trechos contínuos de caixa a caixa.

Fabricação: JEA, Abaflex, Zetone, ou tecnicamente equivalente.

Aplicação: Serão utilizados nas instalações que tenham necessidade de sofrer pequenos deslocamentos e nas ligações entre leitos e os quadros de distribuição, visando dar mobilidade aos pontos elétricos instalados.

Observações: Não é permitida a utilização de tubos flexíveis em PVC .

ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

Normas: conforme E-IEL.13 do CGE.

Caracterização: Serão do tipo "U" em chapa de aço galvanizado eletrolítico, lisas ou perfuradas conforme indicado em projeto, com tampa, com dimensões apresentadas nos desenhos anexos.

A bitola da chapa deverá ser de acordo com as dimensões de projeto, sendo aceito a bitola mínima de 14 USG.

Todas as derivações, fechamentos, curvas deverão ser de mesmo fabricante das eletrocalhas devendo sempre a conexão entre as partes realizadas conforme recomendações do fabricante das mesmas.

Procedimentos: As eletrocalhas deverão ser suportadas por tirantes não sendo permitida uma distância de fixação superior a 2,0 m, independentemente da dimensão das eletrocalhas.

As eletrocalhas, leitos e calhas de todos os sistemas a serem instalados deverão ser limpas, e as partes que possuírem algum tipo de corrosão deverão ser tratadas com pintura anticorrosiva e ou substituídas caso o problema não seja sanado. A instaladora deverá fazer a inspeção em todo o sistema de eletrocalhas, perfilados e eletrodutos metálicos ou não, que serão instalados e fazer os ajustes e ou substituições necessárias para o bom aproveitamento e segurança da instalação como um todo.

As tampas das calhas deverão ter sessão de 1 (um) metro com fixação normal.

As bandejas deverão suportar perfeitamente as condições ambientais, sendo instaladas de modo a não submeter os condutores elétricos a esforços mecânicos e térmicos.

As bandejas só poderão conter condutores elétricos isolados e com cobertura.

Os leitos deverão ser instalados de maneira a apresentar um conjunto mecanicamente consistente e com boa aparência, observando-se para que em nenhuma condição possam danificar os condutores neles contidos.

Fica a cargo da CONTRATADA a colocação de placas nas tubulações, com a identificação de cada sistema específico.

As identificações deverão ser colocadas em locais estratégicos ou onde possa haver dúvidas dos sistemas instalados.

No caso dos equipamentos, os mesmos devem ser fornecidos pintados pelo próprio fabricante.

Fabricante: JEA, MEGA, MOPA, REAL PERFIL ou tecnicamente equivalente;

Aplicação: O caminhamento dos perfilados, eletrodutos, eletrocalhas e leitos deverá atender aos detalhes do projeto.

Observações: Buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, reduções, niples, "T", joelhos, curvas, braçadeiras e outros acessórios, serão da linha e da mesma fabricação dos dutos, leitos de cabos, eletrodutos e etc., respectivamente.

PERFILADOS

Caracterização: Os perfilados metálicos deverão ser em chapa de aço galvanizado eletrolítico, chapa 14 USG, lisos ou perfurados conforme indicado em projeto, fornecido em barras de 3,0 m.

A fixação dos perfilados deverá ser por juntas internas de mesma fabricação dos perfilados.

Para utilização em sistemas de iluminação deverão ser fornecidas caixas para tomadas de mesmo fabricante dos perfilados.

Todos os demais acessórios como “T”, juntas “L”, acessórios de saída lateral e superior, etc., deverão ser de mesmo fabricante dos perfilados.

Procedimentos: Nas emendas dos perfilados, eletrodutos, eletrocalhas e leitos serão utilizadas peças adequadas, conforme especificações dos fabricantes.

Os eletrodutos metálicos, perfilados, bandejas e dutos de piso expostos deverão ser adequadamente fixados, de modo a constituírem um sistema de boa aparência e de firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os esforços quando da enfiação e suas dimensões devem seguir os desenhos de detalhes do projeto.

Fabricante: JEA, MEGA, MOPA, REAL PERFIL ou tecnicamente equivalente.

Aplicação: O caminhamento dos perfilados, eletrodutos, eletrocalhas e leitos deverá atender aos detalhes do projeto.

CONDULETES DE ALUMÍNIO

Caracterização: O condulete deverá ser executado em liga de alumínio fundido sem rebarbas internas que possam danificar a fiação e/ou o equipamento.

A tampa será em chapa de alumínio estampado e atarrachado por meio de parafusos de aço inox imperdíveis, com junta de material resistente ao calor, às intempéries e ao envelhecimento precoce, proporcionando vedação e estanqueidade.

Deverá ser fornecido nas quantidades e modelos indicados em projeto: C, E, T, X, LB, LL, LR, TA ou TB, grau de proteção IP-50.

Aplicação: Todas as mudanças de direção em eletrodutos metálicos serão em conduletes de alumínio, sendo aceito curvas. Nas derivações e conexões de eletrodutos deverão ser utilizados caixas de alumínio fundido tipo condulete, exceto onde indicadas caixas de passagem com dimensões indicadas em desenho.

Fabricação: Tramontina, JEA, Daysa, Wetzel ou tecnicamente equivalente

CAIXAS

Normas: conforme E-IEL.07 do CGE.

Caracterização: Caixas comuns, estampadas em chapa de ferro, esmaltada a quente interna e externamente, com orelhas para fixação e olhais para colocação de eletrodutos, quadrada 4" x 4", retangular 4" x 2" e octogonal 4" x 4" fundo móvel

A espessura mínima das caixas de derivação será equivalente à da chapa n.º 16 MSG.

Fabricação: Forjasul, Tramontina, JEA ou tecnicamente equivalente.

Aplicação: Deverão ser utilizadas caixas nos pontos em que sua utilização for indicada no projeto; nos pontos de emenda ou derivação dos condutores; nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos; nas divisões dos eletrodutos; em cada trecho contínuo, de quinze metros de eletroduto, para facilitar a passagem ou substituição de condutores;

Procedimentos: As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às estruturas, presas as pontas dos condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligação perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas;

Deverão também ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas de passagem deverão ser instaladas nas posições indicadas nos desenhos e nos locais necessários a correta passagem de fiação. As caixas deverão ser de chapa de ferro e todas as terminações de eletrodutos nestas deverão conter buchas e arruelas.

Nas instalações embutidas, as caixas terão dimensões indicadas nos desenhos.

As caixas com equipamentos, para instalação aparente, deverão seguir as indicações de projeto. As caixas de tomadas serão instaladas de acordo com as indicações do projeto, ou, se este for omisso, em posição adequada, a critério da FISCALIZAÇÃO.

As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear a alvenaria depois de concluído o revestimento e, serão niveladas e aprumadas.

As caixas usadas em instalações subterrâneas serão de alvenaria, (revestidas com argamassa ou concreto, impermeabilizadas e com previsão para drenagem).

Não será permitida a colocação de pedaços de madeira ou outro material qualquer, dentro das caixas de derivação para fixação de blocos de madeira.

As caixas serão cobertas com tampas convenientemente calafetadas, para impedir a entrada d'água e corpos estranhos.

As caixas terão vinténs ou olhais para assegurar a fixação de eletrodutos, só sendo permitida a abertura dos que  se tornarem necessários.

As caixas estampadas (4”x 2”,e 4”x 4”) deverão ser todas de chapa galvanizada e pintadas eletrostaticamente na cor padrão do fabricante, quando em aplicações de sobrepor.

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado nos desenhos e nos locais necessários à correta passagem da fiação.

Nas ligações expostas, as caixas terão as dimensões indicadas nos desenhos.

Observações: Para garantir perfeita continuidade elétrica serão usados rabichos de condutores nas caixas de passagem e acessórios de emenda, os quais deverão ser executados no menor tamanho possível e sem curvas ou espiras.

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Os quadros de distribuição deverão atender à norma ABNT NBR IEC 60439-1 e deverão ser:

Trifásicos;

Trilhos padrão DIN EN 50022;

Tensão nominal de 380/220 V;

Com barreira;

De Sobrepor

Nos quadros de distribuição deverão ser instalados:

Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Disjuntores;

Dispositivos DR;

Protetores contra surtos classe I e II

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

Todos os dispositivos para comando, manobra e proteção deverão ser no padrão IEC.

Disjuntor tripolar, termomagnética em caixa moldada, tensão nominal 380/220 V, corrente nominal de 10, 16, 50, 63, 70, 80 e 100 A, curvas B e C (ar-condicionado).

Disjuntor unipolar, termomagnética em caixa moldada, tensão nominal 380/220 V, corrente nominal de 10, 16, 20 e 32 A, curvas B e C (ar-condicionado e motores).

DISPOSITIVOS DR – PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES DE FUGA À TERRA

Dispositivos DR devem obedecer às normas IEC 61008 e EM 61008. Serão instalados DRs bipolar (2P) e tetrapolar (4P), em caixa moldada, tensão nominal 380 V (tetrapolar) 220V (bipolar), nas corrente nominais de 63 (4P), 80 (4P), 100 (4P) e 32 (2P) A, capacidade de interrupção 6 kA em 220 V, corrente diferencial-residual nominal de atuação 30 mA, tipo AC ou A.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – DPS

Classe I, valor máximo de corrente Imáx = 100 kA, proteção de tensão de até 1,5 kV, a ser instalado na CX – B de entrada da CEB.

Classe II, valor máximo de corrente Imáx = 40 kA, proteção de tensão de até 1,5 kV, a ser instalado no QGBT.

Classe III, valor máximo de corrente Imáx = 8 kA, proteção de tensão de até 1,5 kV, a serem instalados nos quadros de distribuição.

Notas:

Não serão aceitos DPS com varistores em paralelo.

Fabricantes de referência: Obbo, Siemens, Phoenix Contact ou similar.

ATERRAMENTO

Todas as partes metálicas da edificação como dutos, eletrocalhas, forros metálicos, etc., deverão ser aterradas.

CIRCUITOS ALIMENTADORES E TERMINAIS

Todos os equipamentos de automação e controles de ar-condicionado, sensores para detecção; alarmes, portas automáticas, sinalizações de caixas, etc., obrigatoriamente deverão estar ligadas aos circuitos de energia estabilizada, e possuir protetores contra surtos;

Os circuitos de alimentação de ar-condicionado deverão possuir relés de proteção contra sobretensões;

Os circuitos de alimentação de energia estabilizada e normal deverão possuir protetores contra surto;

Material da tubulação (eletrodutos) Todos os eletrodutos deverão ser metálicos e aterrados;

Percursos das Instalações: durante a instalação, deverão ser analisados os percursos das instalações para evitar problemas de compatibilidade magnética.

CABOS

Os cabos deverão atender às normas ABNT NBR 7286 (com isolação EPR) e ABNT NBR 7287 (com isolação de XLPE) e à NBR 5410.

Todos os cabos deverão oferecer segurança à não propagação e auto-extinção do fogo

Para a fiação nas ligações de motores, fiações de quadros e painéis elétricos, reatores de lâmpadas fluorescentes, os cabos deverão ter:

Condutor flexível formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 5 de encordoamento:

Isolação em composto termoplástico 105°C, classe 750 V (ou maior conforme o caso), tipo Pirastic anti-chama, fabricação Pirelli ou Ficap ou similar;

Tensão de isolamento 0,6/1kV

Para a fiação dos demais circuitos, os cabos deverão ter:

Condutor flexível formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 1 de encordoamento;

Isolação em termoplástico 75°C, classe 750 V (ou maior conforme o caso), tipo Pirastic anti-chama, fabricação Pirelli ou Ficap ou similar;

Tensão de isolamento 0,6/1 kV.

Os cabos deverão obrigatoriamente obedecer as cores citadas na NBR 5410:

condutor de proteção (terra): amarelo e verde;

condutor neutro: azul claro;

retorno da fase: cor cinza;

fase: vermelho.

CONEXÕES DE FIOS E CABOS

Emendas de cabos: Todas as emendas deverão ser soldadas com estanho.

Isolamento de emendas: Todas as emendas deverão ser isoladas com fita isolante auto-fusão e em seguida com fita isolante 3M.

Os cabos utilizarão terminais tipo agulha nas conexões com os bornes de disjuntores e conectores SAK; terminais tipo garfo ou olhal serão aplicados para conexões com tomadas e barramentos.

A ligação de fios e cabos com seção maior que 4 mm² deverá ser por intermédio de conectores ou terminais fabricação MAGNET, BURNDY ou similar.

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

As luminárias, interruptores e tomadas deverão obedecer às especificações previstas no projeto executivo, a cargo da CONTRATADA.

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

NORMAS E CÓDIGOS

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas serão consideradas como elementos base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

Onde estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelos profissionais do setor como referência técnica, bem como condições de instalação de equipamentos que compõem os sistemas.

De forma específica devem ser observados os seguintes normativos:

P-19.AAA.01, P-19.ATE.01, P-19.CDR.01, P-19.CDT.01, P-19.EQP.01, P-19.PTU.01, P-19.QDP.01 e P-19.SPD.01 do CGE;

NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão;

NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrônica – conectores elétricos;

NBR 5471 – Condutores elétricos;

EIA/TIA 568A - Commercial Building Telecommunication Wiring Standard;

ANSI/EIA/TIA 568-B – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

EIA/TIA – 568-B.1 – Requerimentos Gerais;

EIA/TIA 568-B.2 – Cabeamento de par trançado balanceado de 100 ohms;

EIA/TIA-568-B.3 – Padronização de componentes de Fibra óptica para cabeamento estruturado;

EIA/TIA-569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

EIA/TIA-606: The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings.

EIA/TIA 607 - Grounding and Bonding Requeriments for Telecommunications in Commercial Building;

EIA/TIA TSB-67 – Transmission Performance Specification for Field Tests;

Prática Telebrás 235-510-600 –Projeto de redes Telefônicas em Edifícios;

NBR 14565 – Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada;

NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão;

NBR 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas.

CRITÉRIOS GERAIS DE EXECUÇÃO

Caberá a CONTRATADA executar toda a fiação e cabeação de telecomunicações, correndo por sua conta todos os custos de aprovação, vistoria e demais encargos pertinentes à citada instalação.

O CONTRATADO solicitará a vistoria das tubulações da rede telefônica tão logo estejam em condições de uso e não apenas quando os Edifícios estiverem totalmente concluídos, o que permitirá que os cabos primários e secundários já estejam instalados por ocasião da conclusão das obras.

Todas as instalações da rede de comunicação serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os cabos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânica e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local em que deva ser instalado, prevendo meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos equipamentos de telecomunicações serão protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do alcance normal das pessoas não qualificadas.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas que lhes sejam aplicáveis.

Em lugares úmidos ou normalmente molhados e expostos às intempéries, onde o material possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, assim como nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam ocorrer incêndios ou explosões e, ainda, onde possam os materiais ficarem submetidos a temperaturas excessivas, serão usados métodos de instalação adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade.

A resistência de aterramento terá os valores indicados nos projetos, não ultrapassando jamais a 10 ohms.

A taxa máxima de ocupação para calhas não deverá ultrapassar a 40 % de sua área útil e o agrupamento de cabos não poderá exceder ao indicado no projeto e para o qual foram calculados, com os respectivos fatores de redução de capacidade.

Os condutos metálicos serão sempre instalados com luvas, buchas e porcas vedadas com adesivo não secativo. Os condutos não metálicos serão fixados de acordo com as recomendações do fabricante.

Só se admitirá o uso de curvas pré-fabricadas para eletrodutos ou conduletes.

Os condutos deverão ser limpos e secos internamente antes da passagem dos cabos telefônicos.

Todos os eletrodutos não utilizados deverão ser providos de arames guia.

Todos os condutos metálicos serão aterrados e não sofrerão solução de continuidade.

Todos os condutos correrão embutidos nas paredes e lajes ou "shafts", intervalos de lajes, entreforros e outros espaços para tal fim preparados.

A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos, apresentando, uma ligeira e contínua declividade para as caixas.

As instalações embutidas em lajes, paredes, pisos e assemelhados deverão ser feitas exclusivamente com eletrodutos rígidos.

Os eletrodutos rígidos só deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operações de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderão ser cortados com serra, sendo, porém, escareados com lima para remoção das rebarbas.

Os eletrodutos rígidos deverão ser emendados por meio de luvas atarrachadas em ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serão introduzidas na luva até se tocarem para assegurar continuidade da superfície interna da canalização.

Não deverão ser empregadas curvas com deflexão menor que 90°. Em cada trecho de canalização, entre duas caixas ou entre extremidades e caixa, poderão ser empregadas, no máximo, 3 curvas de 90o ou seu equivalente até no máximo 270º. Quando os eletrodutos rígidos se destinarem a conter condutores com capa de isolamento PVC poderão ser usadas no máximo duas curvas de 90o ou seu equivalente até o máximo de 180º.

Deverão ser empregadas caixas nas seguintes situações:

em todos os pontos de entrada ou saída dos condutores na tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem de linhas abertas para linhas em condutos, os quais, neste caso, deverão ser arrematados pelo menos com bucha adequada;

em todos os pontos de emenda ou derivação de cabos;

em todos os pontos de instalações de aparelhos e dispositivos.

Só poderão ser abertos os olhais destinados a receber ligações de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o acabamento da alvenaria de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento, sendo também niveladas e aprumadas.

As caixas e dispositivos tais como conduletes deverão ser colocados em lugares facilmente atingíveis e ser providos de tampas adequadas. As caixas de saída para alimentação de aparelhos poderão ser fechadas pelas placas destinadas à fixação desses aparelhos.

A distância entre caixas ou conduletes deverá ser determinada de modo a permitir, em qualquer tempo, fácil passagem e retirada dos cabos.

Os eletrodutos rígidos expostos deverão ser adequadamente fixados, de modo a constituírem um sistema de boa aparência e de firmeza suficiente para suportar o peso dos cabos e os esforços quando da enfiação.

Os cabos deverão ser instalados de forma a evitar que sofram esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, isolamento ou revestimento. Nas deflexões, os cabos serão curvados segundo raios iguais ou maiores do que os mínimos admitidos para seu tipo.

A instalação dos cabos só poderá ser procedida depois de executados os seguintes serviços:

limpeza e secagem interna da tubulação, pela passagem de buchas embebidas em verniz isolante ou parafina;

pavimentações que levem argamassa (cimentados, ladrilhos, tacos, marmorite, etc.);

impermeabilizações da cobertura;

assentamentos de portas, janelas e vedações que impeçam a penetração de chuva; e

revestimentos de argamassa ou que levem argamassa.

Os quadros das instalações da rede interna de telefone serão de tipo aprovado pela Brasil Telecom e serão executados de acordo com os desenhos de detalhes previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Além da segurança para as instalações que abrigar, os quadros deverão ser, também, inofensivos às pessoas, ou seja, em suas partes aparentes não deverá haver qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados os painéis e alavancas externas.

DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O projeto foi concebido baseado em cabeamento estruturado cat. 6 utilizando patch panels angulares com sensores de gerenciamento, cordões ópticos de 1,5 e 2,5 metros com pino extra para permitir gerenciamento, cabo UTP rígido de 4 pares e tomadas RJ45 com proteção extra através de aliviadores de tensão e limitadores de curvatura.

ARQUITETURA DO SISTEMA

O CPD principal localiza-se no pavimento térreo do edifício sede, concentrando toda a entrada de serviços de telecomunicações.

Nos diversos pavimentos salas de telecomunicações denominadas de TC que abrigarão os racks de dados de onde partirão a distribuição horizontal;

A interligação dos dois CPD às salas de telecom será em cabeamento cat. 6 utilizando patch panels, de acordo com o desenho de prumada e com as especificações do item “PRODUTOS”;

A distribuição horizontal a partir dos racks, será feita por cabos UTP CAT 6, sendo que nos trechos sobre o forro a distribuição será em eletrocalhas lisas ou perfuradas com tampa e nos demais trechos será por dutos em PVC até os pontos distribuídos conforme projeto.

Nas estações de trabalho a terminação deve ser feita em tomada modular de 8 posições RJ-45, em quantidades de acordo com o projeto, devidamente identificadas com plaquetas em acrílico, com espessura não superior a 1mm. Demais dimensões, cores de fundo e letras, aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO, em direta correspondência com a identificação nos bastidores.

As station-cords serão com cabo UTP CAT 6, do tipo RJ-45 CAT.6/RJ-45 CAT.6, de 3,0m, confeccionados com cobertura de proteção dos conectores (“cover”) em ambas as extremidades.

VINCULAÇÃO

Todos os componentes metálicos não ativos do sistema da rede interna estruturada deverão ser aterrados a partir das partes metálicas dos distribuidores, interligadas equipotencialmente a um ponto único e comum do aterramento geral do prédio, com cabo isolado de bitola mínima de 16 mm², tipo afumex, cor verde, obedecendo ao requerido pela EIA/TIA-607.

Cada ramificação do caminho horizontal que parte do painel de distribuição deve conter um condutor de vinculação acessível em todo ambiente de trabalho. As tomadas de energia elétrica devem ser vinculadas a esse condutor;

Todos os condutores de vinculação do ambiente de trabalho devem ser conectados às barras de vinculação dos DGs, através de conectores estanhados;

A barra de vinculação deve ser fixada de modo que fique isolada eletricamente da superfície de fixação e com um espaçamento de 50mm de separação;

Caso seja necessário poderão ser instaladas mais de uma barra de vinculação no mesmo compartimento;

As barras de vinculação devem estar o mais próximo possível dos pontos de conexão de modo a minimizar distâncias;

Todas as barras de vinculação devem ser interligadas entre si através de um condutor isolado de, no mínimo, 16,0 mm2, tipo afumex ou tecnicamente equivalente.

A barra de vinculação da sala de telecomunicações deve ser interligada à barra do sistema de aterramento geral do prédio, através de um cabo de cobre isolado em PVC seção, 25 mm², na cor verde, tipo afumex ou tecnicamente equivalente.

CABO UTP DE 4 PARES CAT. 6

APLICABILIDADE E NORMAS TÉCNICAS

Os Cabos de uso interno deverão exceder os requisitos standards de performance para Cat.6 da norma TIA/EIA-568-B.2-1. Deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sob IP (VoIP) analógico e digital.

Para cabeamento primário e secundário entre os painéis de distribuição ( Patch Panels) ou conectores nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.

REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS

Características elétricas e performance testada em frequências de até 600 Mhz;

Possuir certificação de performance elétrica e flamabilidade pela UL ou ETL conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 ;

Marcação sequencial em Pés (Ft);

Suportar temperatura em operação de –20°C à 60°C e suportar temperaturas de armazenamento ou fora de operação de –20°C à 80°C;

Possuir identificação nas veias brancas dos pares correspondente a cada par;

Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB),ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 e 600Mhz;

Fornecido em caixas com uma bobina dentro na qual o cabo deverá estar enrolado com o comprimento de 1000 m;

Cabo par trançado, UTP (Unshielded Twisted Pair), 23 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre sólido, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante à chamas;

Possuir classe de flamabilidade CMR, com o correspondente da entidade Certificadora (UL) ou (ETL) impressa na capa;

Deve ter disponibilidade pelo fabricante em 3 cores, prevendo futuras necessidades;

A cor do produto a ser fornecida é Vermelha;

Possuir impresso na capa externa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria (cat6);

O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação;

Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto;

O fabricante deverá apresentar a UL do produto ou comprovar através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereço completo (link) da página que mostre o código do produto do fabricante com o número da UL;

CONECTOR RJ - 45 FÊMEA (KEYSTONE) CAT. 6

APLICABILIDADE E NORMAS TÉCNICAS

Todos os conectores RJ-45 fêmea de uso interno deverão exceder os requisitos standards de performance para Cat.6/Casse E da norma TIA/EIA-568-B.2-1, obedecendo aos requisitos da FCC Parte 68, Subitem F, deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como Gigabit Ethernet,10 x 100Base-Tx (1000Base-Tx), 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sob IP (VoIP) analógico e digital.

Utilizado em cabeamento horizontal ou secundário, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas estruturados de cabeamento.

REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS

Os conectores RJ-45 fêmea consistirão de uma carcaça de óxido de polifenileno (housing - polyphenylene oxide), 94V-0, e deverão terminar-se usando um conector estilo 110 onde serão feita a conexão do cabo UTP de 4 pares, os contatos 110 deverão ser montados diretamente na placa de circuito impresso (realizado em policarbonato 94V-0);

O conector tipo 110 deverá ser na parte traseira do conector RJ-45 fêmea e aceitar condutores sólidos de 22-24 AWG, com um diâmetro de isolação máxima de 0.050 polegadas;

Os contatos do conector RJ-45 fêmea deverão ser banhados com um mínimo de 50 micropolegadas de ouro na área do contato e um mínimo de 150 micropolegadas de estanho na área de solda, sobre um banho-baixo mínimo de 50 micropolegadas de níquel;

Deverá vir junto com o conector um suavizador de tensão transparente que possua um pequeno guia para o cabo, este deverá ser encaixado na traseira do conector tipo IDC, possibilitando uma resistência maior na sua terminação / conexão ;

Deverão ter uma tampa protetora (dust cover) fixado na parte frontal que seja articulada e caso necessário possibilite sua remoção e recolocação, por se tratar de uma peça removível não poderá ser utilizada para identificação com ícones;

O conector RJ-45 fêmea deverá apresentar disponibilidade de no mínimo 8 (oito) cores diferentes. A cor do produto a ser fornecida é Bege;

Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 750 (setecentos e cinquenta) vezes na parte dianteira e suportar ciclos de terminação, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes na parte traseira (IDC);

Na parte traseira deverá ter uma etiqueta colada ente os contatos IDC contendo as codificações de cores para possibilitar a terminação T-568-A e T-568-B (universal).

Nesta mesma deverá constar o código de comercialização do fabricante do produto para fácil identificação após sua instalação em um eventual problema de qualidade, ter identificado o ano e semana que o produto foi produzido para possibilitar o rastreamento do lote e conter escrito C6 (Categoria 6);

Possuir logotipo do fabricante marcado no corpo do conector;

Deverá operar em temperatura de –40° à 70°C;

O fabricante deverá oferecer uma garantia de fornecimento do produto por 15 (quinze) anos.

PATCH CORD DE 5FT (1,54M) CAT. 6

APLICABILIDADE E NORMAS TÉCNICAS

Todos os Patch Cord de uso interno deverão exceder os requisitos standards de performance para Cat.6 da norma TIA/EIA-568-B.2-1 e a IEC60603-7-4 requeridos para performance dos componentes para Categoria 6/Casse E.

Deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como Gigabit Ethernet(1000Base-Tx), 10 e 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sob IP (VoIP) analógico e digital.

Estão previstos para cabeamento horizontal ou secundário, em ponto de acesso à área de trabalho para interligação do hardware de comunicação do usuário às tomadas de conexão da rede e também nas salas de telecomunicações, para manobras entre os painéis de distribuição ( patch panels) e os equipamentos ativos da rede ( hubs, switches, etc.).

REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS

Características elétricas e performance testada em frequências de até 100 Mhz;

Deverão ser confeccionados e testados em fábrica;

Fornecido com o comprimento de 5 Ft (1,524m);

Possuir pino extra para gerenciamento;

O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades;

Os conectores RJ-45 macho, devem atender às especificações para Categoria 6, consistirão de uma carcaça em policarbonato transparente, deverão ser banhados com um mínimo de 50 micropolegadas de ouro na área do contato, sobre um banho-baixo mínimo de 100 micropolegadas de níquel e os contatos devem ser de bronze fosforoso estanhado, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;

Possuir classe de flamabilidade CMR impressa na capa, com a correspondente marca da entidade Certificadora (ETL);

Apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI EIA/TIA 568B.2-1 (stranded cable) ;

Deve ter disponibilidade pelo fabricante em 9 cores, prevendo futuras necessidades e atendendo às especificações da ANSI EIA/TIA 606-A.

Os conectores RJ-45 macho devem possuir protetores sobre os conectores (Boots) na cor do cabo, para evitar desconexões acidentais;

Os conectores RJ-45 macho deverão ter uma capa metálica revestindo-o, esta capa metálica deverá envolver também o cabo prendendo a capa evitando que um possível tração possa chegar aos condutores/conectores causando uma possível perda de performance;

A cor do produto a ser fornecida é vermelha;

Deverá ter uma etiqueta colada no cabo contendo o código de comercialização do fabricante do produto para fácil identificação após sua instalação em um eventual problema de qualidade, ter identificado o número do lote, ano e semana que o produto foi produzido para possibilitar o rastreamento;

Possuir impresso na capa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria (cat6);

O fabricante deverá oferecer uma garantia de fornecimento do produto por 15 (quinze) anos.

PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6

APLICABILIDADE E NORMAS TÉCNICAS

Todos os Patch panels de uso interno deverão exceder os requisitos standards de performance para Cat.6 da norma TIA/EIA-568-B.2-1 e a IEC 60603-7-4, deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como Gigabit Ethernet (1000Base-Tx),10 e 100Base-Tx 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sob IP (VoIP) analógico e digital.

Utilizado em cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) para distribuição de serviços em sistemas horizontais.

REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS

O painel frontal  deve ser em aço de 1,5mm de espessura e possuir bordas de reforço para evitar empenamentos, com pintura preta resistente a riscos e com numeração das portas na cor branca;

À frente do Patch Panel será capaz de aceitar etiquetas na parte superior de 9mm a 12mm e proporcionar para a mesma uma cobertura de policarbonato transparente não propagante à chama;

Possuir sensores para gerenciamento;

As partes plásticas devem ser em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94V-0), na qual a mesma deverá ser dividida em 4 módulos distintos, e cada modulo deverá suportar 6 conectores RJ-45 fêmea, RCA, S-Video, ST, LC, BNC, F e tampa cega ou um misto destes;

Conter 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ter um circuito impresso para cada porta (para garantir uma melhor performance elétrica uniforme para cada porta);

Estes (circuitos impressos), devem ser totalmente protegidos por um módulo plástico (para proteção contra deposição de poeira, curto circuito e outros );

Possuir local para ícone de identificação na parte plástica que deverá fazer parte do corpo do Patch Panel, desta forma, não serão aceitos soluções onde os ícones fazem parte do corpo do conector fêmea ou do dust cover (ANSI EIA/TIA 606-A);

Ser configurado em forma de módulos, sendo que, um modulo contendo 6 (seis) portas;

Possibilitar a substituição de 1 (uma) portas de cada vez e não todo o painel ou modulo em uma eventual manutenção;

Possibilitar a colocação de um guia traseiro metálico (para facilitar amarração dos cabos);

Os conectores tipo RJ-45 fêmea consistirão de uma carcaça de óxido de polifenileno (housing - polyphenylene oxide), 94V-0, e deverão terminar-se usando um conector estilo 110 onde serão feita a conexão do cabo UTP de 4 pares, os contatos 110 deverão ser montados diretamente na placa de circuito impresso (realizado em policarbonato 94V-0);

O contato tipo IDC110 deverá ser na parte traseira do Patch Panel e aceitar condutores sólidos de 22-24 AWG, com um diâmetro de isolação máxima de 0.050 polegadas;

Os contatos do Patch Panel deverão ser banhados com um mínimo de 50 micropolegadas de ouro na área do contato e um mínimo de 150 micropolegadas de estanho na área de solda, sobre um banho-baixo mínimo de 50 micropolegadas de níquel;

Deverá vir junto com o  Patch Panel um aliviador de tensão em policarbonato transparente que possua um pequeno guia para o cabo, este deverá ser encaixado na traseira do conector tipo IDC, possibilitando uma resistência maior na sua terminação / conexão;

Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 750 (setecentos e cinquenta) vezes na parte dianteira e suportar ciclos de terminação, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes na parte traseira (IDC);

Possuir 4 (quatro) parafusos para fixação no rack, 4 (quatro) abraçadeiras para prender o cabo no Patch panel, 4 (quatro) coberturas plástica em policarbonato transparente para etiqueta e 16 (dezesseis) etiquetas branca para identificação;

Na parte traseira deverá ter uma etiqueta para cada porta colada ente os contatos IDC contendo as codificações de cores para possibilitar a terminação T-568-A e T-568-B (universal), nesta mesma deverá constar o código de comercialização do fabricante do produto para fácil identificação após sua instalação em um eventual problema de qualidade, ter identificado o ano e semana que o produto foi produzido para possibilitar o rastreamento do lote e conter escrito Categoria 6.

Possuir logotipo do fabricante marcada no corpo do Patch Panel e ter uma etiqueta no corpo do produto com código de comercialização do fabricante com o ano e semana que o produto foi produzido para possibilitar o rastreamento do lote;

O conector tipo fêmea deverá operar em temperatura de –40° a 70°C

O fabricante deverá oferecer uma garantia de fornecimento do produto por 15 (quinze) anos.

ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS

Caberá à CONTRATADA o fornecimento e instalação de infraestrutura completa para a implantação do sistema devendo fornecer e instalar todo e qualquer material ou acessório que se fizer necessário ao perfeito funcionamento do sistema sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE;

A infraestrutura será composta por eletrocalhas, eletrodutos rígidos, caixas de passagem, conduletes, eletrodutos flexíveis, parafusos, arruelas, suportes e fixações, fita isolante, fita de auto fusão, terminais, cabeamento, etc., enfim tudo o que se fizer necessário para o perfeito funcionamento do sistema.

A infraestrutura a ser implantada deverá seguir as especificações técnicas e recomendações técnicas apresentadas no Caderno Geral de Encargos.

ELETRODUTOS METÁLICOS

Normas: conforme E-IEL.13 do CGE.

Tipo: Os eletrodutos metálicos serão em aço galvanizado eletrolítico, tipo pesado, internamente lisos e sem rebarbas. Deve receber tampão que identifica bitola, classe de peso e fabricante, além de proteger a rosca.

Conexões: A emenda entre os eletrodutos será feita por meio de luvas de ferro galvanizado, de fabricação JEA, Apolo, Zetone ou tecnicamente equivalente.

Procedimentos: As curvas para eletrodutos serão pré-fabricadas de ferro galvanizado, de mesmo material e mesmo fabricante dos eletrodutos.

Os eletrodutos deverão ser cuidadosamente vedados, quando da instalação e verificação, e posteriormente limpos e soprados, a fim de comprovar estarem totalmente desobstruídos, isentos de umidade e detritos, devendo ser deixado arame guia para facilitar a passagem do cabo.

Cada linha de eletrodutos entre caixas e/ou equipamentos deverá ser eletricamente contínua.

Todas as terminações de conduítes em caixas de chapa deverão conter buchas e arruelas galvanizadas.

Os eletrodutos, perfilados, bandejas, dutos de piso, serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, em qualquer tempo, ser enfiados e desenfiados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação. Os condutores só deverão ser instalados após conveniente limpeza e secagem dos eletrodutos, perfilados, bandejas e dutos de piso, por meio de uma bucha passada através de instalação e utilização de aspiradores de pó para esta finalidade.

Os conduítes, eletrodutos, perfilados, dutos de piso, etc. deverão ser cuidadosamente vedados quando da construção e, posteriormente limpos e soprados, a fim de comprovar estarem totalmente desobstruídos e isentos de umidade e detritos, devendo ser deixado arame guia para facilitar futura passagem dos condutores.

Os eletrodutos que se projetam de pisos ou paredes deverão estar em ângulo reto em relação à superfície. É de inteira responsabilidade da instaladora a previsão da furação exata para a passagem dos eletrodutos.

Toda perfuração em laje, parede ou viga, deverá ser previamente aprovada pela fiscalização.

Nas redes externas enterradas, os eletrodutos serão envoltos em concreto ou diretamente enterrados, conforme indicação nos desenhos do projeto.

Os eletrodutos deverão ser emendados, quer por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serão introduzidas na luva até se tocarem para assegurar continuidade da superfície interna na canalização, ou por outro processo que atenda:

perfeita continuidade elétrica

resistência mecânica equivalente à da luva

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme disposição da NBR 5410.

Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos menores que 90º e o número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a três de 90º ou equivalente a 270º, conforme disposição da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos deverá ser executado de tal forma que não haja enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro interno dos mesmos.

As roscas deverão ser executadas segundo o disposto na ABNT NBR NM ISO 7-1:2000. O corte deverá ser feito aplicando as ferramentas na sequência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a execução das roscas, as extremidades deverão ser limpas com escova de aço e escareadas para a eliminação de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as roscas sem o mínimo de 5 (cinco) voltas completas ou fios cortados deverão ser rejeitados, mesmo que a falha não se situe na faixa de aperto.

As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna. Serão utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão.

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. Nos eletrodutos de reserva, após a limpeza das roscas, deverão ser colocados tampões adequados em ambas as extremidades, com sondas constituídas de fios de aço galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metálicos, os leitos e eletrocalhas, incluindo as caixas de passagem, deverão formar um sistema de aterramento contínuo.

Acessórios: As ligações dos eletrodutos com os quadros e caixas serão feitas através de buchas e arruelas, sendo todas as juntas vedadas com adesivo "não secativo"; serão exclusivamente metálicas, de ferro galvanizado, sendo que quando expostas ao tempo serão em material cadmiado. Serão de fabricação Blinda Eletromecânica Ltda., ou tecnicamente equivalente.

Só serão aceitos eletrodutos que tragam impressa etiqueta indicando "norma" e "procedência".

Aplicação: Os eletrodutos utilizados para as instalações elétricas deverão ser de ferro galvanizado eletroliticamente pesado, quando expostos externamente, quando aparentes ou sobre forros.

Fabricação: JEA, Apolo, Zetone ou tecnicamente equivalente.

ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS

Normas: conforme E-IEL.13 do CGE.

Caracterização: Serão em tubo flexível blindado, constituído por tubo metálico de cobre espiralado, flexível, revestido de polivinil clorídrico, com comprimento adequado a interligação do sistema rígido com o elemento atendido.

A interligação entres os elementos rígidos será sempre por meio de conectores macho-femea com resistência assegurada contra intempéries, calor, vibrações e explosão, fator de proteção IP-65; serão fabricados em ferro nodular ou liga de alumínio fundido, composto de corpo, contra-corpo, arruela, porca de aperto, fixador e anel de vedação.

Procedimentos: As curvas nos tubos metálicos flexíveis não deverão causar deformações ou redução do diâmetro interno, nem produzir aberturas entre as espiras metálicas de que são constituídos. O raio de qualquer curva em tubo metálico flexível será no mínimo 12 vezes o diâmetro interno do tubo.

A fixação dos tubos metálicos flexíveis não embutidos será feita por suportes ou braçadeiras com espaçamento não superior a 30 cm.

Não serão permitidas emendas em tubos flexíveis, formando trechos contínuos de caixa a caixa.

Fabricação: JEA, Abaflex, Zetone, ou tecnicamente equivalente.

Aplicação: Serão utilizados nas instalações que tenham necessidade de sofrer pequenos deslocamentos e nas ligações entre leitos e os quadros de distribuição, visando dar mobilidade aos pontos elétricos instalados.

Observações: Não é permitida a utilização de tubos flexíveis em PVC .

ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

Normas: conforme E-IEL.13 do CGE.

Caracterização: Serão do tipo "U" em chapa de aço galvanizado eletrolítico, lisas ou perfuradas conforme indicado em projeto, com tampa, com dimensões apresentadas nos desenhos anexos.

A bitola da chapa deverá ser de acordo com as dimensões de projeto, sendo aceito a bitola mínima de 14 USG.

Todas as derivações, fechamentos, curvas deverão ser de mesmo fabricante das eletrocalhas devendo sempre a conexão entre as partes realizadas conforme recomendações do fabricante das mesmas.

Procedimentos: As eletrocalhas deverão ser suportadas por tirantes não sendo permitida uma distância de fixação superior a 2,0 m, independentemente da dimensão das eletrocalhas.

As eletrocalhas, leitos e calhas de todos os sistemas a serem instalados deverão ser limpas, e as partes que possuírem algum tipo de corrosão deverão ser tratadas com pintura anticorrosiva e ou substituídas caso o problema não seja sanado. A instaladora deverá fazer a inspeção em todo o sistema de eletrocalhas, perfilados e eletrodutos metálicos ou não, que serão instalados e fazer os ajustes e ou substituições necessárias para o bom aproveitamento e segurança da instalação como um todo.

As tampas das calhas deverão ter sessão de 1 (um) metro com fixação normal.

As bandejas deverão suportar perfeitamente as condições ambientais, sendo instaladas de modo a não submeter os condutores elétricos a esforços mecânicos e térmicos.

As bandejas só poderão conter condutores elétricos isolados e com cobertura.

Os leitos deverão ser instalados de maneira a apresentar um conjunto mecanicamente consistente e com boa aparência, observando-se para que em nenhuma condição possam danificar os condutores neles contidos.

Fica a cargo da CONTRATADA a colocação de placas nas tubulações, com a identificação de cada sistema específico.

As identificações deverão ser colocadas em locais estratégicos ou onde possa haver dúvidas dos sistemas instalados.

No caso dos equipamentos, os mesmos devem ser fornecidos pintados pelo próprio fabricante.

Fabricante: JEA, MEGA, MOPA, REAL PERFIL ou tecnicamente equivalente;

Aplicação: O caminhamento dos perfilados, eletrodutos, eletrocalhas e leitos deverá atender aos detalhes do projeto, inclusive para as tomadas de piso.

Observações: Buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, reduções, niples, "T", joelhos, curvas, braçadeiras e outros acessórios, serão da linha e da mesma  fabricação dos dutos, leitos de cabos, eletrodutos e etc., respectivamente.

PERFILADOS

Caracterização: Os perfilados metálicos deverão ser em chapa de aço galvanizado eletrolítico, chapa 14 USG,  lisos ou perfurados conforme indicado em projeto, fornecido em barras de 3,0 m.

A fixação dos perfilados deverá ser por juntas internas de mesma fabricação dos perfilados.

Para utilização em sistemas de iluminação deverão ser fornecidas caixas para tomadas de mesmo fabricante dos perfilados.

Todos os demais acessórios como “T”, juntas “L”, acessórios de saída lateral e superior, etc., deverão ser de mesmo fabricante dos perfilados.

Procedimentos: Nas emendas dos perfilados, eletrodutos, eletrocalhas e leitos serão utilizadas peças adequadas, conforme especificações dos fabricantes.

Os eletrodutos metálicos, perfilados, bandejas e dutos de piso expostos deverão ser adequadamente fixados, de modo a constituírem um sistema de boa aparência e de firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os esforços quando da enfiação e suas dimensões devem seguir os desenhos de detalhes do projeto.

Fabricante: JEA, MEGA, MOPA, REAL PERFIL ou tecnicamente equivalente;

Aplicação: O caminhamento dos perfilados, eletrodutos, eletrocalhas e leitos deverá atender aos detalhes do projeto.

CONDULETES DE ALUMÍNIO

Caracterização: O condulete deverá ser executado em liga de alumínio fundido sem rebarbas internas que possam danificar a fiação e/ou o equipamento.

A tampa será em chapa de alumínio estampado e atarrachado por meio de parafusos de aço inox imperdíveis, com junta de material resistente ao calor, às intempéries e ao envelhecimento precoce, proporcionando vedação e estanqueidade.

Deverá ser fornecido nas quantidades e modelos indicados em projeto: C, E, T, X, LB, LL, LR, TA ou TB, grau de proteção IP-50.

Aplicação: Todas as mudanças de direção em eletrodutos metálicos serão em conduletes de alumínio, sendo aceito curvas. Nas derivações e conexões de eletrodutos deverão ser utilizados caixas de alumínio fundido tipo condulete, exceto onde indicadas caixas de passagem com dimensões indicadas em desenho.

Fabricação: Tramontina, JEA, Daysa, Wetzel ou tecnicamente equivalente

CAIXAS

Normas: conforme E-IEL.07 do CGE.

Caracterização: Caixas comuns, estampadas em chapa de ferro, esmaltada a quente interna e externamente, com orelhas para fixação e olhais para colocação de eletrodutos, quadrada 4" x 4", retangular 4" x 2" e octogonal 4" x 4" fundo móvel

A espessura mínima das caixas de derivação será equivalente à da chapa n.º 16 MSG.

Fabricação: Forjasul, Tramontina, JEA ou tecnicamente equivalente.

Aplicação: Deverão ser utilizadas caixas nos pontos em que sua utilização for indicada no projeto; nos pontos de emenda ou derivação dos condutores; nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos; nas divisões dos eletrodutos; em cada trecho contínuo, de quinze metros de eletroduto, para facilitar a passagem ou substituição de condutores;

Procedimentos: As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às estruturas, presas as pontas dos condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligação perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas;

Deverão também ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas de passagem deverão ser instaladas nas posições indicadas nos desenhos e nos locais necessários a correta passagem de fiação. As caixas deverão ser de chapa de ferro e todas as terminações de eletrodutos nestas deverão conter buchas e arruelas.

Nas instalações embutidas, as caixas terão dimensões indicadas nos desenhos.

As caixas com equipamentos, para instalação aparente, deverão seguir as indicações de projeto. As caixas de tomadas serão instaladas de acordo com as indicações do projeto, ou, se este for omisso, em posição adequada, a critério da FISCALIZAÇÃO.

As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear a alvenaria depois de concluído o revestimento e, serão niveladas e aprumadas.

As caixas usadas em instalações subterrâneas serão de alvenaria, (revestidas com argamassa ou concreto, impermeabilizadas e com previsão para drenagem).

Não será permitida a colocação de pedaços de madeira ou outro material qualquer, dentro das caixas de derivação para fixação de blocos de madeira.

As caixas serão cobertas com tampas convenientemente calafetadas, para impedir a entrada d'água e corpos estranhos.

As caixas terão vinténs ou olhais para assegurar a fixação de eletrodutos, só sendo permitida a abertura dos que se tornarem necessários.

As caixas estampadas (4”x 2”,e 4”x 4”) deverão ser todas de chapa galvanizada e pintadas eletrostaticamente na cor padrão do fabricante, quando em aplicações de sobrepor.

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado nos desenhos e nos locais necessários à correta passagem da fiação.

Nas ligações expostas, as caixas terão as dimensões indicadas nos desenhos.

Observações: Para garantir perfeita continuidade elétrica serão usados rabichos de condutores nas caixas de passagem e acessórios de emenda, os quais deverão ser executados no menor tamanho possível e sem curvas ou espiras.

TESTES E ENSAIOS

Todos os ensaios, testes e verificações no campo, a serem executados pela CONTRATADA, terão acompanhamento da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Portanto, a CONTRATADA deverá providenciar um ou mais especialistas com conhecimento do sistema, equipamentos e componentes e todos os demais itens do fornecimento, para supervisionar todas as tarefas que serão executadas para um perfeito funcionamento do sistema;

De um modo geral, todos os equipamentos, após a montagem definitiva na obra, serão submetidos aos ensaios de funcionamento conforme definidos nas normas técnicas aplicáveis;

A CONTRATADA deverá incluir na sua proposta o fornecimento e utilização, sob sua supervisão e ônus, os instrumentos e demais dispositivos necessários, durante a execução dos ensaios;

Todos os instrumentos e demais aparelhagens necessárias à realização dos ensaios e testes deverão ter precisão/exatidão exigidas pelas normas e aferidas em Institutos Oficiais, em data nunca superior a seis (seis) meses, e serão fornecidos temporariamente pela CONTRATADA, sob sua própria supervisão, sem ônus para a CONTRATANTE;

Os resultados destes ensaios deverão corresponder àqueles obtidos na fábrica. Se houver diferença, o equipamento será prontamente reparado, sendo que os custos de reparo e transporte devido à rejeição nos ensaios de campo ficarão por conta da CONTRATADA;

Após o atendimento de todos os comentários decorrentes da análise efetuada pela CONTRATANTE, deverão ser fornecidos Manuais de Instrução para Operação, Manutenção dos equipamentos e componentes dos sistemas;

Os manuais deverão incluir desenhos, diagramas, catálogos, relatórios de inspeção com certificados de testes e ensaios (incorporados posteriormente), etc., redigidos em português;

O manual de operação deverá conter, no mínimo, a descrição funcional do sistema e a descrição detalhada de todos os procedimentos operacionais do sistema.

O manual de manutenção deverá ser dividido conter a descrição funcional do sistema (descrição detalhada do funcionamento do sistema tomando como base um diagrama de blocos geral e um diagrama unifilar de instalação), a descrição detalhada dos procedimentos e das instruções de montagem / desmontagem de todos os componentes do sistema e a descrição detalhada dos procedimentos, da periodicidade e das ferramentas necessárias para executar as manutenções preventivas.

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas serão consideradas como elementos base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

Onde estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelos profissionais do setor como referência técnica, bem como condições de instalação de equipamentos que compõem os sistemas.

Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com especificado nelas.

De forma específica devem ser observados os seguintes normativos:

NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão;

NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrônica – conectores elétricos;

NBR 5471 – Condutores elétricos;

NBR 5419 – Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas;

NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede — Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho

NBR 11876:2010 - Módulos fotovoltaicos — Especificação

ABNT NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição

NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição — Procedimento de ensaio de conformidade

NBR IEC 62116:2012 Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica.

NTD – 6.01 e NTD – 6.05 CEB.

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

EXTINTORES

Serão instalados nos locais indicados em projeto, extintores de pó químico ABC, tipo portátil, capacidade 6 kg, capacidade extintora 3A: 20 B: C;

Todos os pilares que possuírem extintor instalado deverão apresentar sinalização em todas as faces dele.

Os extintores externos encontram-se protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial.

Todos os extintores deverão estar etiquetados com os dados do proprietário.

Todos os extintores deverão estar com o cilindro e o produto extintor contido dentro do extintor dentro do prazo de validade.

Caso necessário instalar os extintores no piso, deverão ser usados os suportes apropriados a estes deverão ser parafusados no piso. Sinalização, fixação de extintor e suporte no piso deverão estar especificados no projeto de combate à incêndio;

SAÍDAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Sinalização – indicação de orientação/sinalização conforme códigos contidos no projeto de combate à incêndio.

Sinalização de porta de saída – instalada a 10 cm acima da porta, conforme detalhe contido no projeto de combate à incêndio.

Sinalização de rota de saída – deverão seguir o código definido e serem instaladas conforme detalhe contido no projeto de combate à incêndio.

Notas:

As sinalizações dos equipamentos de combate a incêndio deverão, em caso de obstáculos, ser instalados a 1,80 m do piso acabado, e repetir a sinalização em uma altura suficiente para sua visualização;

Verificar as dimensões e as especificações das saídas de emergência no projeto de arquitetura aprovado em consulta prévia junto ao CBMDF;

As escadas deverão ter piso antiderrapante, verificar a especificação no projeto de arquitetura aprovado junto ao CBMDF em consulta prévia;

As caixas de escada e antecâmaras possuirão em todos os andares a identificação do pavimento;

Todos os elevadores deverão conter a placa de sinalização instalada a 1,80 m do piso acabado com “PROIBIDO O USO DOS ELEVADORES EM CASO DE INCÊNDIO”;

Nos casos onde o equipamento de combate a incêndio estiver instalado em pilares, todas as faces do pilar deverão ser sinalizadas;

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Iluminação de emergência - instalado no teto (altura média 250 cm) blocos autônomos tipo SCL, lâmpada de 9 w, alimentação de 12V, autonomia superior a 1 hora

Notas:

Todos os seus componentes devem resistir durante 1 hora a 700ºC. O material de fabricação das luminárias deve impedir a propagação da chama e sua eventual combustão deve provocar o mínimo de fumaça;

As luminárias não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por reflexão;

Quando contiver anteparo ou for fechada, não deve reter fumaça;

O fluxo luminoso deve ser de 600 lumens, e no ponto de luz exclusivo para iluminação de sinalização deve ser no mínimo igual a 30 lumens;

A luminária é composta por lâmpada por lâmpadas de 9W ou 12W LED. A tensão de entrada deve ser de 220Vca, e a de saída de 6Vcc ;

Tempo máximo de recarga da bateria da luminária de emergência, após descarga máxima, é de 24 horas. Consumo máximo de 4 Watts (bateria em carga);

As luminárias podem ser instaladas na tubulação elétrica da edificação, mas deverá conter um circuito independente composto por fase e neutro, chegando até o  quadro de energia;

Na falta de energia, o sistema de comutação automático será ativado mantendo a lâmpada fluorescente acesa até o período final de autonomia que deve ser de 1 hora.

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

Acionador manual analógico – tipo “quebre o vidro”

Avisador sonoro-visual – intensidade de 60 dB

Detector pontual de fumaça – tipo óptico analógico endereçável instalado no teto

Detector pontual de temperatura – tipo TERMOVELOCIMÉTRICO convencional ligado ao sistema endereçável por módulo monitor de zona, instalado no teto

Tubulação em eletroduto galvanizado, quando não especificado será Ø3/4”, no teto entre forro e teto, fixado por braçadeira e tirantes de concreto.

As Centrais de Supervisão e Alarmes deverão ser instaladas em áreas de fácil acesso, constante vigilância e ventiladas;

As Centrais de Supervisão e Alarmes e os acionadores deverão ser endereçáveis;

Cada Central de Supervisão e Alarme poderá conter aproximadamente 5 laços e cada laço contem aproximadamente 120 detectores e 120 acionadores /sirenes;

Os acionadores deverão distar no máximo 16m dos pontos mais distantes;

A fonte de alimentação da central de alarme deverá possuir autonomia de 24 horas mais 15 minutos em regime de alarme;

Os avisadores devem ser audíveis em todos os pontos da edificação sem inibir a comunicação verbal;

Os laços deverão ter seu caminho de ida e volta para a central, passando por todos os elementos, formando um anel;

Toda a tubulação deverá ser executada com eletrodutos galvanizados, pintados na cor vermelha alternada, com diâmetro mínimo de 20mm. Os eletrodutos deverão ser fixados a cada 1,5m, e todas as derivações deverão ser através de conduletes;

FIAÇÕES: condutores com características de não propagação e auto extinção de fogo, 80ºC, 300V, isolamento de PVC;

DETECÇÃO: um ou dois pares, sendo que as cores deverão ser diferentes (tipo poliron), trançado, bitola mínima de 1,0mm² (18 AWG);

FORÇA DOS SINALIZADORES: um ou dois pares, bitola mínima 1,5mm² (16 AWG)

FORÇA DA CENTRAL E DOS PAINÉIS REPETIDORES: bitola mínima de 2,5mm², tipo sintenax antiflam da Pirelli ou similar (110V – estabilizada);

A fiação deverá ser passada com o mínimo de emendas possíveis, portanto deverá ser comprado o fio, preferencialmente, do comprimento total do laço. Caso seja necessário, a execução das emendas deverá ser feitas nos elementos ou caixas de fácil acesso, jamais dentro das tubulações;

Deverá ser deixada folga de no mínimo 30cm dos fios dentro das caixas de passagem, para facilitar a montagem e manutenção;

COMBATE A INCÊNDIO POR HIDRANTES

Hidrante pressurizado, instalado a 1,50 m do piso. Equipado com porta, trinco e sinalização. Ver detalhe no projeto de combate à incêndio. Características do hidrante conforme projeto de combate a incêndio

Tubulações em ferro galvanizado, roscável;

Toda tubulação e demais acessórios expostas devem ser identificados com tinta tipo esmalte sintético vermelho;

A tubulação vertical deverá ter suporte de 2,0 em 2,0 metros. A tubulação horizontal deverá ser fixada a cada 6,0 metros.;

Toda tubulação de ferro galvanizado enterrada no solo deve ter profundidade mínima de 300 mm, e deverá ser protegida com duas demão de tinta betuminosa e envolvida com uma camada de fita protetora;

Toda tubulação horizontal deverá ser instalada com inclinação de 1% no sentido do fluxo;

Toda tubulação e conexões quando não especificados, serão de ferro galvanizado, e quando não houver indicação de bitola, deverá ser de 63 mm;

O sistema deverá sofrer ensaios para o seu recebimento. As tubulações, mangueiras e seus pertences com pressão mínima de pressão de trabalho acrescidas de 5,0 kPa, sendo porém esta pressão mínima de 10 kPa. A duração mínima deverá ser de uma hora;

Os hidrantes de parede locados em garagens ou depósitos deverão possuir sinalização de piso, que deverá ser feita através de um quadrado vermelho de 70x70 cm com moldura amarelo de 15 cm;

COMBATE A INCÊNDIO POR SPRINKLERS

Chuveiro automático:

Tipo: pendente no teto

Pressão de descarga mínima: 1,00 kg/cm²

Descarga mínima: 1,5 l/s

Diâmetro do orifício: 1/2”

Área abrangida: 18 m² aproximadamente

Tubulação de ferro galvanizado c/ costura rosca BSP DIN 2440;

Toda tubulação e demais acessórios expostas devem ser identificados com tinta tipo esmalte sintético vermelho.

A tubulação vertical deverá ter suporte de 2,0 em 2,0 metros. A tubulação horizontal deverá ser fixada a cada 6,0 metros.

Toda tubulação de ferro galvanizado enterrada no solo deve ter profundidade mínima de 300 mm e, deverá ser protegida com duas demãos de tinta betuminosa e envolvida com uma camada de fita protetora.

Toda tubulação horizontal deverá ser instalada com inclinação de 1% no sentido do fluxo.

A energia do sistema de bombas deve ser proveniente de duas fontes diferentes e independentes.

A partida das bombas deverá ser automática com a queda de pressão na rede de chuveiros automáticos.

Após a partida das bombas o desligamento só poderá ser feito manualmente.

A bomba deverá operar em sua capacidade nominal dentro de 30 s após a partida.

Não foram dimensionados chuveiros automáticos para os banheiros por se tratar de área fria.

INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

SISTEMA SUGERIDO

O sistema sugerido é composto por equipamentos split de parede, conforme a tipologia e a demanda térmica dos ambientes, dimensionados de acordo com os critérios do projeto de climatização.

A configuração básica será:

Unidades evaporadoras (internas): instaladas nos ambientes climatizados;

Unidades condensadoras (externas): instaladas em locais ventilados e de fácil manutenção, preferencialmente em áreas técnicas.

EQUIPAMENTOS

Split Hi-Wall (parede), conforme a tipologia do ambiente;

Sistema do tipo inverter, com controle de velocidade do compressor para maior eficiência energética e menor nível de ruído.

As capacidades térmicas serão definidas conforme cálculo de carga térmica (ex: 9.000 a 24.000 BTU/h por equipamento), dimensionadas para cada ambiente segundo ocupação, orientação solar, equipamentos e carga térmica interna.

Os aparelhos deverão possuir Selo Procel de Economia de Energia – categoria A, ou equivalência internacional (ex: ENERGY STAR);

Fator de eficiência energética (EER) conforme limites estabelecidos pela legislação vigente.

Os equipamentos devem utilizar fluido ecológico R-410A ou R-32, livre de CFC, com baixo impacto ambiental e conforme regulamentação ambiental.

INSTALAÇÃO

UNIDADES INTERNAS:

Instalação em altura adequada, com livre circulação de ar e fácil acesso para manutenção de filtros;

Conexão por dutos de cobre isolados termicamente com isolamento em elastômero (espessura mínima de 10 mm).

UNIDADES EXTERNAS:

Instalação sobre base metálica ou suporte fixado em parede, com amortecedores de vibração;

Respeito ao distanciamento mínimo entre equipamentos, ventilação cruzada e acesso para manutenção.

LINHAS FRIGORÍFICAS E DE DRENAGEM

Tubulações em cobre eletrolítico com isolamento térmico contínuo;

Drenos em PVC rígido ou CPVC, com declividade adequada para escoamento gravitacional ou com uso de bomba de dreno quando necessário.

INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS:

Cabeamento conforme especificações do fabricante e normas da ABNT, com dispositivos de proteção por circuito (disjuntores e DPS);

Alimentação elétrica individual por equipamento, com identificação em quadro elétrico.

CONTROLE E OPERAÇÃO

Cada equipamento deverá possuir controle remoto individual com funções de temperatura, ventilação, timer e modo econômico;

Para ambientes maiores ou de uso coletivo, poderá ser adotado sistema de controle centralizado com lógica de automação predial (quando previsto).

MANUTENÇÃO E ACESSIBILIDADE

Todas as unidades deverão dispor de acesso desobstruído para manutenção preventiva e corretiva;

Os filtros de ar devem ser removíveis e laváveis, com instruções de limpeza clara;

Os drenos devem ter pontos de inspeção e possibilidade de desobstrução.

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 16401 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários;

ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 15569 – Instalação de sistemas de ar-condicionado – Requisitos para projeto e execução;

Regulamentações da ANVISA quanto à qualidade do ar interior (Resolução RE nº 09/2003);

Portaria INMETRO/Procel para eficiência energética de condicionadores de ar.

ELEVADORES

SISTEMA SUGERIDO

Nos locais indicados no projeto arquitetônico serão instalados de duas paradas, destinados ao transporte vertical de pessoas entre o pavimento térreo e o mezanino, atendendo às exigências de segurança, acessibilidade e desempenho normativo.

TIPO DE EQUIPAMENTO

Elevador eletromecânico de passageiros, com acionamento por tração elétrica com máquina de engrenagem ou gearless, conforme dimensionamento.

Número de paradas: 2 (térreo e mezanino).

Número de acessos: 2 (acesso simples);

Capacidade: 16 passageiros (mínimo 1.120 kgf), ou conforme cálculo de demanda e espaço disponível;

Velocidade nominal: 0,60 m/s (ou conforme viabilidade técnica e altura de percurso).

DIMENSIONAMENTO E INSTALAÇÃO

Dimensões mínimas da cabine conforme ABNT NBR 9050 para acessibilidade, permitindo o uso por pessoa com mobilidade reduzida:

Poço e casa de máquinas conforme especificações do fabricante e legislação vigente, com altura livre e profundidade adequadas ao tipo de máquina e sistema de contrapeso.

Portas automáticas em aço inox escovado, tipo deslizante lateral, com largura mínima de 0,80 m.

Sistema de abertura e fechamento com sensor infravermelho (cortina de luz) para segurança do usuário.

Instalação em estrutura de alvenaria estrutural ou torre metálica autoportante, conforme as características do edifício.

SISTEMAS E COMPONENTES

Painel de comando microprocessado, com operação automática e chamada coletiva seletiva;

Sistema de emergência com iluminação autônoma, alarme sonoro e comunicação interativa com a central de atendimento (intercomunicador);

Sistema de resgate automático, em caso de falta de energia, com deslocamento até o pavimento mais próximo e abertura das portas;

Freio eletromagnético automático para parada segura;

Iluminação LED interna, ventilação forçada na cabina e espelho de corpo inteiro;

Corrimão em aço inox em uma das paredes da cabina, para auxílio a pessoas com mobilidade reduzida.

ACESSIBILIDADE E NORMAS

A instalação do elevador atenderá às exigências de acessibilidade e às seguintes normas técnicas:

ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

ABNT NBR NM 207 – Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação;

ABNT NBR NM 313 – Requisitos de segurança para inspeções e manutenções;

ABNT NBR 16083 – Instalação de elevadores – Requisitos para projeto da edificação;

Normas do Corpo de Bombeiros local, quando aplicável.

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A instalação será executada por empresa legalmente habilitada e credenciada pelo fabricante, com equipe técnica especializada, seguindo as instruções do manual técnico. Inclui:

Montagem da máquina de tração e quadro de comando;

Instalação das guias, cabos de aço, contrapeso e polias;

Fixação e ajustes das portas de pavimento e de cabina;

Instalação da botoeira interna e externa, indicadores de posição e sensores de segurança;

Testes de funcionamento, nivelamento de pavimentos e inspeção final com emissão de Laudo Técnico e Termo de Responsabilidade Técnica (ART).

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS E DESMOBILIZAÇÃO

DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA

Os serviços dessa fase incluem a limpeza de louças, aparelhos de iluminação, vidros, materiais cerâmicos, pisos, paredes, metais, ferragens, a retirada de entulhos, detritos e obras provisórias

Todos os pisos deverão estar limpos e, quando necessário, encerados por ocasião da entrega da obra

A limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com materiais cerâmicos deverá ser feita com água e sabão neutro ou com emprego de outros materiais recomendados pelos fabricantes.

A limpeza das manchas e respingos de tinta deverá ser feita com removedor apropriado e palha de aço fina sem causar danos ao vidro

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

A CONTRATADA manterá uma estrutura no canteiro de obras para o acompanhamento dos serviços, composta, no mínimo, de um encarregado de obras que deverá permanecer na obra durante todas as horas de trabalho, além de pessoal qualificado e/ou especializado de comprovada competência. Deverá manter equipe para limpeza permanente, além de alimentação e transporte para todos os componentes das equipes que estejam em atividades.

A substituição de qualquer empregado da CONTRATADA por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência, no prazo máximo de 48h.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Caberá à CONTRATADA o fornecimento de todas as ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Caberá à CONTRATADA zelar pela proteção individual e coletiva dos empregados e de terceiros, durante a execução das obras, fornecendo todos os equipamentos de segurança previstos na execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá seguir as recomendações expressas na Lei nº 6.514 de 22/12/77 e Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial as NRs (NR-4, NR-7 e NR-18) que entraram em vigor em julho de 1995, bem como suas alterações ou novas normas que digam respeito à Segurança do Trabalho, inerentes ao serviço em questão

OBSERVAÇÃO:

Para verificação acerca das possibilidades de inovações pelas licitantes em relação às especificações constantes do presente Anexo, favor consultar o Anexo XIV deste Edital.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002 / 2025

ANEXO III – Planilha Estimativas dos Preços dos Serviços.

Observações:

- Eventual citação de marca de produto, constante da descrição dos itens acima, tem por objetivo apenas referenciar aspectos de qualidade e produtividade. Entretanto, cabe ressaltar que serão aceitas cotações de produtos similares;

- Entende-se como similar o produto de outra marca que possua qualidades iguais ou superiores aos referenciados. A utilização efetiva do produto similar nos serviços de reforma, contudo, deverá ser precedida de análise e aprovação por parte da fiscalização do contrato.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2025

ANEXO IV – Memória de Cálculo do BDI e dos Encargos Sociais.

BDI CONVENCIONAL

As planilhas orçamentárias fornecidas no Anexo VII (Modelo das Planilhas Orçamentárias de Discriminação dos Serviços) deverão ser preenchidas pelos licitantes com os custos unitários de cada item de serviço.

O BDI convencional, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá ser apresentado em separado pelo licitante, nos moldes do presente Anexo.

Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base na fórmula apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverão ser considerados, além dos tributos, as despesas indiretas, não explicitadas na planilha orçamentária, e o lucro.

A fórmula proposta para o cálculo do BDI Convencional, nos termos da Decisão TCDF nº 1.583/2014 e do Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário, é:

BDI =   (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L)  - 1  . 100%

(1 - I)

Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário

Em que:

AC é a taxa de rateio da Administração Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R é a taxa correspondente aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L é a taxa corresponde ao lucro bruto e;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o valor faturado.

Para empresas tributadas pelo Lucro Real ou Presumido a parcela I deverá incorporar as alíquotas de PIS e Cofins, além do ISS e da CPRB (quando for o caso).

No orçamento estimado pelo TCDF para a presente licitação, foram adotados os seguintes valores percentuais, que conduziram a um BDI convencional de 20,34%:

AC = 4,00%;

G =0,40%;

S = 0,40%;

R = 1,27%;

DF = 1,20%;

L = 7,40%;

I = 4,20%.

As alíquotas adotadas para os tributos incidentes sobre o faturamento foram as seguintes:

- PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% (considerando a incidência cumulativa de apuração);

- ISS = 0,55% (Representando a alíquota efetiva desse imposto estimada para a presente licitação, obtida aplicando-se a fórmula abaixo, fundamentada no art. 45 do Decreto Distrital nº 25.508/2005);

| Tipo de Insumo | Preços Parciais | (%) |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | x | a% |
| Mão de Obra | y | b% |
| Material* | z | c% |
| Total Geral | x+y+z | 100% |

*Com exceção dos itens de material sujeitos ao BDI diferenciado

Considerando a alíquota de 2% para o ISS adotada no Distrito Federal para o objeto da presente licitação, a incidir sobre a fatura, descontados os materiais aplicados na obra, a alíquota efetiva a ser utilizada na contratação é:

2% x (1 - c%) = Alíquota Efetiva*

*Observação:

1) Os valores utilizados na determinação da alíquota efetiva do ISS estimada na presente licitação encontram-se demonstrados na aba “bdi” das planilhas orçamentárias de estimativa de preços disponibilizadas.

2) No que tange ao ISS favor observar ainda os seguintes dispositivos do Decreto Distrital nº 25.508/2005: Art. 8, §11, Art. 38, inciso I, alínea “g”, Art. 44, Art. 45, Art. 72, e Anexo I – código 7.02.

3) No arquivo da planilha estimativa de custos encontra-se exemplo de cálculo do BDI para empresas tributadas pelo Simples Nacional sem a opção pela CPRB.

ENCARGOS SOCIAIS

- Nos termos do disposto no item 6.4 do Anexo I (Anteprojeto nº 1/2025) do Edital, os encargos sociais sobre preços da mão de obra de horistas e mensalistas correspondem aos que se tornaram vigentes a partir de janeiro de 2025 para o Distrito Federal e que foram utilizados nas planilhas de preços unitários, constantes dos arquivos relativos ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, sem a desoneração dada pela Lei do Plano Brasil Maior (Lei nº 12.546/2011).

Fonte: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_Edicao_Digital_Vigente.pdf

2)	A licitante deve preencher e encaminhar, juntamente à sua proposta de preços, a respectiva planilha, conforme modelo constante deste Anexo. No entanto, os itens constantes do modelo não são exaustivos, devendo a planilha, a ser apresentada, contemplar os encargos sociais efetivamente arcados pela licitante.

BDI DIFERENCIADO

Em conformidade com o disposto na Súmula TCU nº 253/2010, deve-se adotar BDI diferenciado para os itens indicados abaixo:

A fórmula proposta para cálculo do BDI diferenciado, nos termos da Decisão TCDF nº 1.583/2014 e do Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário, é:

BDI =   (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) - 1   . 100%

(1 - T)

Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário

Em que:

AC é a taxa de rateio da Administração Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R é a taxa correspondente aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L é a taxa corresponde ao lucro bruto e;

T é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o valor faturado.

A parcela T deverá incorporar as alíquotas de PIS e Cofins (conforme o regime tributário adotado pelo licitante) e da CPRB (quando adotada).

No caso do orçamento estimado pelo TCDF para a presente licitação, foram adotados os seguintes valores percentuais, que conduziram a um BDI diferenciado de 15,28%:

AC = 3,45%;

S = 0,24%

G = 0,24%;

R = 0,85%;

DF = 0,85%;

L = 5,11%;

T = 3,65%.

As alíquotas adotadas para os tributos incidentes sobre o faturamento foram as seguintes:

- PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% (considerando o regime cumulativo de apuração);

- ISS = 0,00% (Em razão de os Itens referentes a: Ar Condicionado e Elevador, constantes da Planilha orçamentária, atenderem aos requisitos de enquadramento estabelecidos na Súmula TCU nº 253/2010, no Acórdão TCU nº 2.622/2013 e na Decisão TCDF nº 1.583/2014).

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2025

ANEXO V – Detalhamento dos custos unitários referentes às composições próprias/criadas.

Observações:

1)	O presente anexo encontra-se preenchidos com os dados levantados durante a elaboração da estimativa dos preços.

2)	Os códigos empregados nos itens constantes desse Anexo (CPU X.X) correspondem aos mesmos códigos dos itens constantes das planilhas do Anexo III, e detalham a memória de cálculo das composições unitárias criadas (próprias).

3)	Eventual citação de marca de produto, constante da descrição dos itens acima, tem por objetivo apenas referenciar aspectos de qualidade e produtividade. Entretanto, cabe ressaltar que serão aceitas cotações de produtos similares;

4)	Entende-se como similar o produto de outra marca que possua qualidades iguais ou superiores aos referenciados. A utilização efetiva do produto similar nos serviços de reforma, contudo, deverá ser precedida de análise e aprovação por parte da fiscalização do contrato.

5) Os dados dos custos unitários das composições próprias a serem preenchidas pelos licitantes em sua proposta deverão reproduzir os dados já constantes do respectivo resumo da proposta de preços (Anexo VII), sem a inclusão de BDI.

6)	No preço unitário dos itens de mão de obra já deverão estar inclusos os encargos sociais correspondentes, inclusive os complementares, quando cabível.

7)	A(s) planilha(s) referente ao presente Anexo tem por finalidade apenas detalhar os custos unitários referentes às composições próprias (criadas), e não será(ão) levada(s) em conta para fins de julgamento do preço referente à licitação.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2025

ANEXO VI – Cronograma Físico-Financeiro Provisório.

Observações:

1) O presente modelo encontra-se preenchido com os valores estimados da Contratação (Anexo II), devendo a licitante, em sua proposta, adequá-lo aos valores ofertados pela empresa.

2) No sítio do comprasnet - As planilhas constantes do presente Anexo encontram-se disponíveis (formato excel) juntamente com o presente Edital (formado doc) - em arquivo do tipo .zip.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2025

ANEXO VII – Modelo das Planilhas Orçamentárias de Discriminação dos Serviços para a Proposta de Preços

Observações:

- No que tange às menções a eventuais marcas, constantes do presente Anexo, aplicam-se o disposto nas observações constantes do Anexo III do Edital de Concorrência eletrônica nº 90002/2025;

- Nos termos do disposto no item 10.11 do Capítulo X do Edital a licitante terá liberdade para apresentar composições de custos unitários distintas das constantes dos Anexos III, V e VII, desde que compatíveis com o Plano de Trabalho apresentado para o Fator 3. Entretanto, caso a licitante adote composições de custos unitários análogas às previstas nos citados Anexos, os valores unitários considerados em sua proposta não poderão ser superiores aos valores previstos no orçamento do Contratante.

- ( * ) Valor que deverá ser lançado no Sistema Comprasnet.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2025

ANEXO VIII – Modelo de Indicação das entidades preferenciais e dos serviços a serem subcontratados compulsoriamente.

Nos termos do Capítulos XIII do Edital de Concorrência eletrônica nº 90002/2025, a licitante vem indicar a(s) entidade(s) preferencial(ais) a serem subcontratadas compulsoriamente:

Observações:

1)	Para cada entidade preferencial a ser subcontratada compulsoriamente preencher uma planilha constante do modelo acima.

2)	Não se aplica a exigência de subcontratação compulsória: a) quando o licitante for entidade preferencial.

3)	Os dados a serem preenchidos no modelo de planilha constante do presente Anexo deverão reproduzir os dados já constantes da proposta de preços da licitante, inclusive no que tange ao BDI.

4)	A(s) planilha(s) referente ao presente Anexo tem por finalidade apenas detalhar os serviços e valores a serem executados pela(s) entidade(s) preferencial(ais), quando subcontratada(s) compulsoriamente, e não será(ão) levada(s) em conta para fins de julgamento do preço referente à licitação. Os dados constantes dessa planilha poderão ser inclusive solicitados em fase de saneamento das propostas apresentadas.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 90002/2025

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Vistoria

Declaro, para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº 90002/2025, que vistoriei, minuciosamente, o ambiente e as instalações do CONTRATANTE, e que tomei conhecimento das informações necessárias e suficientes para participação no certame e para elaboração da proposta com vistas à Contratação Integrada para elaboração de projeto básico e executivo (incluindo projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, devidamente aprovados nos órgãos competentes); bem como execução de obra de reforma e retrofit do edifício da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) com acréscimo de aproximadamente 830 m² de área construída. Desse modo, proclamo estar ciente da complexidade das instalações e dos bens, assim como dos termos e das condições descritos no respectivo instrumento convocatório e anexos.

Brasília (DF), _____ de _______________ de 2025.

__________________________________________________________________
Carimbo e Assinatura do Responsável/Representante da Empresa

Nome legível: _______________________________

CPF: ____________________

Visto:

____________________________________
Chefe
Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio

Observação - Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria ao local do objeto da Contratação, a ausência da presente declaração não implicará a desclassificação do licitante vencedor, entretanto não poderá alegar desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes para eximir-se das obrigações assumidas.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2025

ANEXO X – Minuta do Contrato

CONTRATO Nº _____ QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, E A EMPRESA / CONSÓRCIO ______ PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA RELATIVA À OBRA DE REFORMA E RETROFIT DO EDIFÍCIO DA ESCOLA DE CONTAS DO Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). (PROCESSO Nº 00600-00004241/2025-16).

Pelo presente instrumento, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, com sede nesta Capital, inscrito no CNPJ/MF nº 00.534.560/0001-26, neste ato representado, na forma do seu Regimento Interno e Portaria - TCDF nº 15, de 06 de janeiro de 2023, artigo 1º, inciso XV, pelo seu ___________________________, Sr. ________________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA / CONSÓRCIO ___________________, com sede no ________________________, CNPJ nº _______________, representada por seu _______________, Sr(ª) ____________________, RG nº _______________, CPF nº _______________, doravante denominada CONTRATADA celebram o presente Contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, com suas alterações subsequentes, bem como outras normas vigentes relacionadas com o seu objeto e de acordo as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.	O presente contrato tem por objeto a Contratação Integrada de empresa(s) especializada(s) em engenharia e/ou arquitetura para elaboração de projeto básico e executivo (incluindo projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, devidamente aprovados nos órgãos competentes); bem como execução de obra de reforma e retrofit do edifício da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) com acréscimo de aproximadamente 830 m² de área construída, de acordo com as especificações e condições previstas na Concorrência Eletrônica nº 90002/2025, e seus anexos.

CLáUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

2.1.	Os serviços serão executados na forma de execução indireta, sob o regime de contratação integrada.

2.2.	Nos termos do Art. 22, §§2º e 3º da Lei nº 14.133/2021, a execução do objeto da presente contratação observará a repartição objetiva de riscos, constantes do Anexo XIV (Matriz de Alocação de Riscos, e descrição de obrigações de meio e resultados com respectiva indicação de fração(ões) com liberdade para inovação) do Edital de Concorrência Eletrônica nº 90002/2025.

2.3.	Nos termos do Art. 133 da Lei nº 14.133/2021, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

2.3.1 - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, observado o disposto no art. 124, inciso II, alínea “d” da supracitada Lei;

2.3.2 - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da mencionada Lei;

2.3.3 - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1.	O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado estabelecido na proposta de R$ ____ (____), pagos em parcelas, de acordo com as etapas previstas no cronograma físico-financeiro aprovado, correndo a despesa à conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE.

3.2.	O Valor Final da Fatura de Cada Etapa / Medição (VM), a ser pago pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, será variável de acordo com Instrumento Medição dos Resultados (IMR), conforme o disposto no item 3.8 do Anexo I e Anexo XV, ambos do Edital de Pregão Eletrônico nº 90002/2025.

3.3.	Todas as despesas com tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como alimentação, atendimento médico, uniformes, transporte a seus empregados, correrão por conta da CONTRATADA, o qual se responsabilizará, inteiramente, por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, decorrentes ou relacionadas com os serviços ora contratados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

- A despesa será imputada à conta do crédito consignado no orçamento do CONTRATANTE, enquadrando-se segundo a natureza em: ______, tendo a seguinte classificação funcional e programática: _____________________________, fonte de recursos:_____________.

cláusula quINTA - da subcontratação / SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA

5.1.	É permitida a subcontratação de parte dos serviços do presente objeto, mediante prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, cujo montante a ser subcontratado pode totalizar até 30% (trinta por cento) do valor total contratado, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA perante o TCDF.

5.2.	Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c art. 27 da Lei Distrital nº 4.611/2011 e art. 9º do Decreto Distrital nº 35.592/2014, a CONTRATADA se obriga a subcontratar, compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, apontada(s) na Concorrência Eletrônica nº 90001/2024, para execução dos serviços e/ou fornecimentos, referentes a __% (______ por cento) do valor do objeto contratado.

5.3.	Do percentual de que trata o item 5.1 será deduzido o percentual de subcontratação compulsória de que trata o item 5.2.

5.4.	A CONTRATADA ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob responsabilidade do CONTRATANTE, e será responsável pelo adimplemento integral do contrato.

5.5.	Serão emitidas notas de empenho em favor da CONTRATADA e, também, empenho(s) direto(s) em favor da(s) empresa(s) a que se refere(m) o item 5.2 deste Contrato (apenas no caso de subcontratação compulsória para entidades preferenciais), a saber: empresa 1 ______________, CNPJ nº _____________, no valor de R$________,00; empresa 2 ______________, CNPJ nº _____________, no valor de R$________,00 (...).

5.6.	No pagamento de cada etapa ou parcela será verificada a regularidade com a seguridade social e o cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada e da subcontratada em relação ao efetivo de pessoal que contratar.

5.7.	No caso da(s) entidade(s) preferencial(is) subcontratada(s), será concedido, se necessário, o direito de saneamento a que se refere a Lei Distrital nº 4.611/2011.

5.8.	A CONTRATADA substituirá a subcontratada, na parcela referente à subcontratação compulsória, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, salvo se demonstrar a inviabilidade da substituição.

5.9.	A extinção da subcontratação que se refere o item anterior deverá ser justificada e comunicada à Administração no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

5.10.	A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação, podendo recomendar ao CONTRATANTE, justificadamente, suspensão ou glosa de pagamentos.

5.11.	Não se aplica a exigência de subcontratação compulsória quando a CONTRATADA for entidade preferencial.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS

6.1.	Os preços unitários relativos ao presente contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimativo previsto no Projeto Básico nº 1/2025.

6.2	Ultrapassado o período citado no item 6.1, desde que inexista culpa da CONTRATADA pela extensão do prazo de execução contratual, os valores unitários, constantes da proposta da CONTRATADA, não executados dentro do prazo citado no item antecedente, em conformidade com o §7º do art. 25 da Lei nº 14.133/2021, poderão ser reajustados pela variação acumulada do IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo, ocorrida no período compreendido entre a data do orçamento estimativo previsto no Anteprojeto nº 1/2025 e a sua respectiva data de aniversário, e será calculado mediante aplicação da seguinte fórmula:

Em que:

R = valor unitário do reajustamento;

V = valor unitário constante do contrato;

I1 = valor obtido a partir da fórmula constante do item 6.3;

I0  = valor obtido a partir da fórmula constante do item 6.4;

6.3.	Para cálculo de I1, será aplicada a seguinte fórmula:

Em que:

I1 = nº índice do mês anterior ao reajuste;

IA = nº índice do IPCA do mês anterior ao reajuste;

IB = nº índice do IPCA do mês em que ocorrer o reajuste;

d1 = nº de dias decorridos entre o início do mês do reajustamento e a data de aniversário do orçamento estimativo;

D1 = nº de dias corridos do mês do reajustamento.

6.4.	Para cálculo do I0, será aplicada a seguinte fórmula:

Em que:

I0 = nº índice do IPCA do mês anterior ao do orçamento estimativo;

IC = nº índice do IPCA do mês do orçamento estimativo;

ID = nº índice do IPCA do mês da entrega da proposta;

d0 = nº de dias decorridos entre o início do mês e a data do orçamento estimativo;

D0 = nº de dias corridos do mês do orçamento estimativo.

6.5.	Enquanto não for divulgado o número índice correspondente ao mês do reajustamento, o reajuste será calculado de acordo com o último nº índice conhecido, cabendo, quando publicado o número definitivo, a correção dos cálculos e o respectivo faturamento complementar. Caberá à CONTRATADA efetuar o cálculo do reajuste e apresentar a respectiva memória ou planilha junto com o correspondente Informativo.

6.6. 	A CONTRATADA poderá realizar a conferência da variação de preços apresentada pelo CONTRATANTE no respectivo termo de apostilamento ou termo aditivo.

6.7. 	 Os reajustes dos preços dos serviços a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do Contrato, serão objeto de preclusão com o encerramento do Contrato.
6.8.	Os reajustes de preços da presente contratação serão formalizados por Apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, quando deverão ser formalizados por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1.	A CONTRATADA apresentará garantia contratual no valor de R$ _____,__ (________), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, de acordo com o previsto no Edital de Concorrência Eletrônica nº 90002/2025.

7.2.	A modalidade de Seguro Garantia deverá seguir as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em especial a Circular SUSEP nº 662, de 11 de abril de 2022.

7.3.	Nos casos das modalidades “Seguro Garantia” ou “Fiança Bancária” a validade mínima da garantia deverá cobrir 03 (três) meses, além do prazo pactuado para a vigência contratual.

7.4.	A garantia prestada servirá para o fiel cumprimento do contrato e deverá, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurar o pagamento de:

7.4.1.	prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

7.4.2.	prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

7.4.3.	multas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.

7.5.	A garantia, ou seu saldo, será liberada após a execução do contrato e desde que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas. Quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente.

7.6.	No caso de utilização da garantia a CONTRATADA providenciará seu reforço no montante utilizado. Da mesma forma, também deverá atualizar o prazo e/ou valor da garantia, em caso de prorrogação e/ou aditamento contratual, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento de Convocação, prorrogável a critério do CONTRATANTE.

7.7.	No caso de a CONTRATADA não cumprir o disposto no item anterior, poderá ter os pagamentos retidos até a regularização da situação, podendo inclusive ter o contrato rescindido.

7.8.	Por ocasião do reajuste de preços, caso previsto, a Contratada providenciará o reforço da garantia em valor proporcional ao reajuste ocorrido.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1.	Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual ou de sua parcela, de acordo com as etapas efetivamente executadas e o Cronograma Físico-Financeiro definitivo, a CONTRATADA protocolizará no TCDF Nota Fiscal que, após a devida atestação, será objeto de pagamento a ser processado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

8.2.	Nos termos do Protocolo ICMS 42, de 03.07.2009, os contribuintes enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE - descritos no Anexo Único do referido Protocolo, deverão utilizar a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30.09.2005, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses previstas naquele Protocolo.

8.3.	Nos termos dos art. 1º, caput e §4º, art. 3º, e art. 35, todos do Decreto nº 43.982, de 05 de dezembro de 2022, os contribuintes do ISS por ocasião da prestação do serviço que realizar, deverão utilizar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) para fatos geradores a partir de 1º de janeiro de 2023.

8.4.	O Microempreendedor Individual (MEI) está dispensado da emissão da NF-e.

8.5.	Para que seja efetivado o pagamento, será verificada a regularidade da empresa perante a Fazenda do Distrito Federal, a Fazenda Nacional, a Caixa Econômica Federal quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/CEF), e a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT). Nesse sentido, é necessária a apresentação das Certidões Negativas de Débitos emitidas pelos respectivos órgãos, em plena validade, caso as apresentadas na habilitação estejam vencidas.

8.6.	A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura de Serviços devidamente discriminada para fins de pagamento dos serviços prestados.

8.7.	A Nota Fiscal/Fatura deverá ser enviada no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a prestação do serviço.

8.8.	Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância impeditiva, a liquidação da despesa ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do CONTRATANTE.

8.9.	Quando a CONTRATADA não providenciar o reforço da garantia ou não revalidá-la, os pagamentos ficarão retidos até a regularização da situação.

8.10.	Em caso de não cumprimento do prazo estipulado no item 8.1, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA atualização financeira de acordo com a variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, proporcionalmente aos dias de atraso.

8.11.	Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

8.12.	Nenhum pagamento será feito à Contratada, caso o(s) serviço(s) seja(m) rejeitado(s) pela fiscalização do contrato, devendo esses ser refeito(s) pela contratada de modo a obter a aprovação da fiscalização, quando for o caso.

8.13.	Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.

8.14.	Nos termos da Lei Distrital nº 5.319/2014, o contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, ainda que imune ou isento, cuja sede ou matriz econômica seja estabelecida em outra unidade da federação, sem filial no Distrito Federal, mas que, por força de contrato, convênio ou termo, vise à prestação de serviços no Distrito Federal, em caráter permanente ou temporário, fica obrigado a inscrever-se no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF.

8.15.	Quando aplicável, a CONTRATADA, ao emitir a nota fiscal referente à medição prevista no cronograma físico-financeiro, deverá proceder à especificação detalhada do valor dos equipamentos incorporados na obra e serviços de engenharia, a fim de possibilitar o registro patrimonial dos bens pelo Serviço de Material e Patrimônio (SEMAP) da Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio (SELIP).

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES

9.1.	O prazo de vigência do contrato é de 480 (quatros centos e oitenta) dias, contados a partir da celebração do ajuste, enquanto o prazo de execução dos serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

9.2.	O início dos trabalhos deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço.

9.3.	Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados a interesse da Administração nos termos do arts. 105 e 111 da Lei nº 14.133/2021.

9.4.	O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a expensas do CONTRATANTE.

9.5. 	Deverá ser observada, na execução do contrato, as disposições contidas no Edital de Concorrência Eletrônica nº 90002/2025 e seus anexos.

  - CLÁUSULA décima – DA extinção

  - 10.1	A extinção deste contrato poderá se dar nos termos dos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.

  - 10.2	No procedimento que visa à extinção do contrato será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - 10.3	O exaurimento do valor contratual ou quando o valor remanescente for insuficiente para a execução do contrato acarretará a resolução contratual, sem qualquer penalidade para CONTRATANTE ou CONTRATADA.

  - CLÁUSULA décima primeira - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE extinçÃO contratual

  - 11.1	Nos casos de extinção previstos neste contrato, a Administração poderá adotar as seguintes providências:

11.1.1	execução da garantia contratual, para ressarcimento à Administração por prejuízos decorrentes da não execução, bem como para o pagamento dos valores das multas e indenizações a ela devidos; e

11.1.2	retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nos termos do art. 139 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1	A CONTRATADA, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, poderá ser responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações, sendo-lhe aplicadas as multas listadas abaixo, calculadas sobre o valor da contratação, a saber:

12.1.1 - dar causa à inexecução parcial do contrato: multa de 12% (doze por cento);

12.1.2 - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: multa de 15% (quinze por cento);

12.1.3 - dar causa à inexecução total do contrato: multa de 20% (vinte por cento);

12.1.4 - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado: multa de 11% (onze por cento);

12.1.5 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a execução do contrato: multa de 25% (vinte e cinco por cento);

12.1.6 - praticar ato fraudulento na execução do contrato: multa de 25% (vinte e cinco por cento);

12.1.7 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 15% (quinze por cento);

12.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: multa de 25% (vinte e cinco por cento).

12.2 - Quando ultrapassadas as hipóteses previstas no Anexo XV do Edital de Concorrência Eletrônica nº 90002/2025, nos termos do art. 162 da Lei nº 14.133/2021, o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, no valor de 0,5% (cinco décimos por cento), por cada dia de atraso, sobre o valor da parcela inadimplida, não ultrapassando o limite de 15% (quinze por cento) sobre aquele valor.

12.3.	Também serão aplicadas à CONTRATADA, juntamente com as multas administrativas previstas no item 12.1, as seguintes sanções:

12.3.1.	Advertência, exclusivamente na hipótese da infração do Item 12.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§2º do art. 156 da Lei 14.133/2021);

12.3.2.	Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, por até 3 (três) anos, nas hipóteses previstas nos Itens 12.1.2 ao 12.1.4 desta cláusula, quando não de justificar a imposição de penalidade mais grave (§4º do art. 156 da Lei 14.133/2021); e

12.3.3.	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, por no mínimo 3 (três) anos e até 6 (seis) anos, nas hipóteses previstas nos Itens 12.1.5 ao 12.1.8 desta cláusula, e nas hipóteses previstas nos Itens 12.1.2 ao 12.1.4 também desta cláusula, quando justificada a imposição de penalidade mais grave que a do Item 12.2.2 (§5º do art. 156 da Lei 14.133/2021).

- 12.4.	A multa de inexecução total do contrato incidirá ainda nos casos em que a CONTRATADA, sem motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovado, solicitar a rescisão contratual.

12.5.	No caso de aplicação de multa administrativa será observado o limite mínimo de R$ 100,00 (cem reais) para sua cobrança, exceto quando for necessária, além da referida multa, a aplicação de uma das penalidades prevista nesta Cláusula.

- 12.6.	As multas tratadas nesta cláusula serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE, da garantia, quando houver, ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depósito em conta corrente do CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

- 12.7.	Na aplicação das sanções previstas nesta cláusula serão observadas as disposições constantes na Lei n 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

13.1.	Constituem obrigações do CONTRATANTE, em especial:

13.1.1.	Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados;

13.1.2.	Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA, devidamente identificados, nas dependências do Tribunal, para execução dos serviços;

13.1.3.	Notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorrência considerada irregular, bem como qualquer defeito ou imperfeição observada na execução dos serviços;

13.1.4.	Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA pela execução dos serviços, após o "ateste" da fiscalização do Contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais;

13.1.5.	Receber o objeto do contrato e atestar a Nota Fiscal/Fatura;

13.1.6.	Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

13.1.7.	Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não cumpra as normas do TCDF na execução dos serviços, que produza complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas; e

13.1.8. Avaliar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e de reajuste contratuais no prazo de 60 (sessenta) dias.

13.1.9.	Cumprir as demais obrigações estabelecidas no Anexo I (Anteprojeto nº 1/2025) da Concorrência Eletrônica nº 90002/2025.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1.	Constituem obrigações da CONTRATADA, em especial:

14.1.1. prestar os serviços e fornecer os bens com eficiência e presteza, dentro dos padrões exigidos pela Administração;

14.1.2. cumprir as obrigações estabelecidas no Edital da Concorrência Eletrônica nº 90002/2025 e seus anexos;

14.1.3. cumprir as orientações do fiscal/executor do Contrato;

14.1.4. ressarcir ao CONTRATANTE quaisquer danos ou prejuízos causados à Administração decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

14.1.5. respeitar as normas, os regulamentos e os procedimentos internos do CONTRATANTE, especialmente os de segurança, disciplina e acesso às dependências do Tribunal;

14.1.6. prestar esclarecimentos ao TCDF sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços contratados;

14.1.7. designar um preposto que será responsável pela solução de qualquer ocorrência relacionada ao fiel cumprimento do contrato, bem como pela supervisão, orientação e acompanhamento dos trabalhos, devendo se reportar à fiscalização do ajuste administrativo, como representante da CONTRATADA, de acordo com o art. 118 da Lei nº 14.133/2021;

14.2.	A CONTRATADA fica compelida a manter, durante toda a execução do ajuste/contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14.3.	Quando aplicável, pela não apresentação da documentação prevista no inciso II do art. 2º da Lei Distrital nº 6.679/2020 no prazo previsto naquele artigo, a CONTRATADA se obriga a implementar, no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do contrato, o plano já apresentado para adoção daquelas ações (conforme anexo ao presente instrumento), sob pena de rescisão do contrato e demais consequências legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

15.1.	A Fiscalização e o controle da execução dos serviços contratados serão exercidos por servidor ou comissão, designado(a) para desempenhar esta função, com poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a preservar os direitos do CONTRATANTE, devendo esta franquear à CONTRATADA livre acesso aos locais de execução dos trabalhos, bem como aos registros e às informações sobre o contrato. Esse servidor ou essa comissão anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

15.2.	A Fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive resultante de imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

15.3.	Sem prejuízo de outras atribuições legais, poderá a fiscalização do CONTRATANTE:

15.3.1.	Determinar as medidas necessárias e imprescindíveis à correta execução dos serviços, bem como fixar prazo para as correções das falhas ou irregularidades constatadas; e

15.3.2.	Sustar quaisquer serviços que estejam sendo realizados em desacordo com o especificado pelo fabricante dos equipamentos e/ou dos materiais utilizados na prestação do serviço, ou ainda que esteja em desacordo com as especificações do objeto ou com as disposições do contrato assinado, ou que possam atentar contra a segurança de pessoas ou bens do CONTRATANTE.

15.4.	As decisões e as providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do contrato deverão ser autorizadas pela autoridade competente do CONTRATANTE em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

15.5.	O serviço rejeitado por ter sido considerado mal executado, deverá ser refeito corretamente, com o tipo de execução aprovado pela fiscalização, arcando a CONTRATADA com os ônus decorrentes do fato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1.	O objeto contratado será recebido pelo executor ou por comissão designada pela autoridade competente, observado o disposto no art. 140 da Lei nº 14.133/2021, da seguinte forma:

16.1.1.	PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, referente à parcela da obrigação contratual cumprida, que deverá corresponder a cada serviço efetivamente cumprido, para efeito de posterior verificação da conformidade da qualidade e especificações; e

16.1.2.	DEFINITIVAMENTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de até 90 (noventa) dias de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observados o disposto no art. 119 da Lei nº 14.133/2021 e no Enunciado nº 11 da Súmula de Jurisprudência do TCDF.

16.2.	O CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as especificações técnicas, normas da ABNT e dos fabricantes dos materiais. Caberá à CONTRATADA todo o ônus decorrente da rejeição, incluindo prazos e despesas.

16.3.	Em caso de conformidade, o servidor ou a comissão liberará o pagamento e emitirá o aceite definitivo do objeto em termo circunstanciado, em 02 (duas) vias, também assinado por representante da CONTRATADA, que receberá uma via do referido termo.

16.4.	Qualquer não conformidade quanto ao objeto contratado, apontada pelo servidor ou pela comissão, acarretará o não recebimento. O servidor ou a comissão discriminará em termo circunstanciado as irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, após o recebimento da notificação, obrigada a adotar as providências cabíveis, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigação, cientificada de que está passível das penalidades previstas no contrato administrativo e em lei.

16.5.	À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigação, submetendo o objeto impugnado à nova verificação, ficando suspenso o pagamento até a execução das correções necessárias, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis.

16.6.	O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil relacionada ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

16.7.	Nos termos do disposto no art. 140, §6º da Lei nº 14.133/2021, o recebimento definitivo de obra pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias

16.8.	Deverá ser encaminhada ao CONTRATANTE a Nota Fiscal dos materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de incorporação ao patrimônio do TCDF, quando couber.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1.	Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem a Lei nº 14.133/2021, e demais legislações vigentes aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO

18.1.	O teor do Edital e seus anexos, na modalidade de Concorrência Eletrônica nº 90002/2025, e a proposta da CONTRATADA, são partes integrantes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1.	Fica eleito o Foro da Justiça Comum do Distrito Federal para dirimir eventuais controvérsias relativas ao cumprimento deste pacto.

19.2.	Por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente Contrato, do qual se extraíram 02 (duas) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Brasília (DF), __ de ______________ de 2025.

_______________________________
CONTRATANTE

_______________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____________________________                          _____________________________

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2025

ANEXO XI - Metodologia de Conferência de Dados de Empresas Tributadas pelo Lucro Real ou Lucro Presumido

Conforme previsto no item 9.3 do Anexo I do Edital:

a) Com fundamento no art. 16 da Lei nº 9.779/1999, art. 2º do Decreto nº 6.022/2007 e art. 4º IN RFB nº 1252/2012, as empresas optantes pelo Lucro Presumido ou Lucro Real deverão apresentar os recibos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - EFD - Contribuições, relativos aos 12 (doze) meses correspondentes ao último Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, de que trata o inciso V do item 12.3 do Capítulo XII do Edital, sendo que a receita bruta calculada a partir dos recibos, observado o disposto no art. 3º da Lei nº 9.718/1998, deverá guardar compatibilidade com as demonstrações apresentadas. Caso não haja a compatibilidade mencionada a licitante deverá apresentar justificativas pertinentes para análise.

a.1) Para fins do disposto no item anterior considera-se compatível uma variação de até 15% (positivo ou negativo) entre o montante da receita bruta constante das demonstrações contábeis e o valor da receita bruta apurada com base nos recibos EFD – contribuições.

a.2) As justificativas, de que trata a alínea “a”, deverão ser comprovadas por meio da apresentação de laudo exarado pelo responsável técnico pela contabilidade da licitante acompanhado da respectiva documentação pertinente.

b) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e Cofins deverão comprovar que as alíquotas dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela administração pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. A comprovação de que trata este item poderá ser feita pelo cálculo da média dessas contribuições dos últimos 12 (doze) meses disponíveis, mediante a apresentação dos recibos de entrega de escrituração fiscal digital (EFD / SPED), ou, pelo cálculo da média dos recibos de que trata o item anterior.

b.1) Caso a licitante tenha alterado o regime de tributação de incidência cumulativa de PIS e COFINS para a incidência não cumulativa há menos de 12 (doze) meses, a licitante poderá calcular a média das alíquotas dessas contribuições sociais considerando um período inferior, mediante a apresentação dos recibos de entrega de escrituração fiscal digital (EFD/SPED) referente a esse respectivo lapso temporal, que possuam a tributação pelo regime não cumulativo, o que não exime do cumprimento do disposto no item a.

b.2) E para o caso de a totalidade dos recibos apresentados demonstrarem o regime de tributação cumulativa para o PIS e COFINS, e esse não for exceção prevista pelas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, para a tributação pelo Lucro Real, a licitante deverá considerar as alíquotas cheias para essas contribuições sociais em seu BDI.

b.2.1) Na hipótese de cumulatividade das alíquotas de PIS e COFINS como exceção no regime de tributação pelo Lucro Real, prevista no item b.2, a licitante deverá indicar os dispositivos legais da(s) Lei(s) nº10.637/2002 e 10.833/2003, que respaldam tais alíquotas em sua tributação.

b.3) De modo a assegurar os princípios da isonomia entre os licitantes, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo (art. 5º da Lei nº 14.133/2021), não serão aceitas retificações nos documentos de que tratam os itens 9.3.12 e 9.3.13 do Anexo I e dos itens a e b do presente Anexo do Edital com data posterior à data de abertura do certame.

b.4) Estará dispensada da apresentação da documentação, citada acima, a licitante que, no exercício a que se referem esses itens, foi optante pelo regime do Simples Nacional, devendo-se comprovar tal situação, no caso de impossibilidade de consulta da informação no portal do simples nacional.

Os cálculos de que tratam os dispositivos acima serão realizados com o apoio do seguinte conjunto de planilhas.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2025

ANEXO XII – Modelo de Plano de Trabalho

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 90002/2025

Objeto: Contratação Integrada de empresa(s) especializada(s) em engenharia e/ou arquitetura para elaboração de projeto básico e executivo (incluindo projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, devidamente aprovados nos órgãos competentes); bem como execução de obra de reforma e retrofit do edifício da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) com acréscimo de aproximadamente 830 m² de área construída.

Nome da Empresa: _______________________

De acordo com o item 10.9 do Capítulo X do Edital, apresentamos nosso Plano de Trabalho, indicando o método construtivo proposto para efetiva execução do objeto do Certame, no que se refere aos quesitos: a) materiais, sistemas e processos construtivos; e b) conforto higrotérmico e acústico (FATOR 3 da Capacitação Técnica – CT).

Incluir Plano de Trabalho Detalhado de forma a atenter as disposições constantes no Capítulo X do edital.

______________, em ____de______2025.

Representante Legal da Empresa:

Nome:

C.P.F:

Assinatura:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2025

ANEXO XIII – Anteprojeto e Relatório de Sondagem do Terreno

As plantas e demais documentos relativos ao anteprojeto dos serviços, objeto da presente contratação, podem ser acessados por meio do seguinte link:

https://drive.google.com/drive/folders/1n3MbrAfRWgG9e7nSOYTwHQZjS8ODHSmm?usp=drive_link

Já o relatório de sondagem do terreno, no qual será executada a obra, objeto da presente contratação, pode ser acessado por meio do seguinte link:

https://drive.google.com/drive/folders/15tVEYnvSGwSsYUUJf_eCHS2eyhuVm6p9?usp=sharing

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2025

ANEXO XIV – Matriz de Alocação de Riscos e descrição de obrigações de meio e de resultados com respectiva indicação de fração(ões) com liberdade para inovação

Observações:

1. A matriz de alocação de riscos constante do presente anexo serve para prever eventos supervenientes à assinatura do contrato, ou seja, relativos à execução contratual.

2. Sempre que atendidas às condições e mantidas as disposições do Contrato e as disposições desta matriz de alocação de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

3. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade nesta matriza.

4. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para avaliar o caso concreto.

5. Essa matriz também descreve as obrigações de meio e de resultados com respectiva indicação de fração(ões) com liberdade para inovação pelos licitantes

6. Os Licitantes que participarem da presente concorrência eletrônica assumem ter pleno conhecimento da natureza e da extensão dos riscos por ela assumidos no contrato e de ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2025

ANEXO XV – Instrumento de Medição de Resultados - IMR

- DEFINIÇÃO

1.1	Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos serviços, identificando Indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

- ORIENTAÇÕES

2.1	A execução dos serviços será norteada pelo Contrato e o TR de forma ampla, estando incluídas todas as obrigações relacionadas;

2.2	Compõem desta forma, além dos elementos e serviços técnicos de projetos descritos neste Termo de Referência, anexos e planilhas, as obrigações gerais elencadas nos documentos contratuais e legislação;

2.3	A entrega do objeto pressupõe assim, não apenas a execução dos serviços diretos do objeto contratado, mas também o cumprimento fiel das obrigações avençadas, diretas ou acessórias.

2.4	O Instrumento de Medição de Resultados (IMR) para os serviços de fiscalização é composto de dois fatores:

- Avaliação de Nível de Qualidade de Serviços (NQS), que afere o atendimento das obrigações gerais contratuais da CONTRATADA, conforme indicação de pesos nas obrigações apresentadas na tabela 02; e

- Avaliação de Conformidade dos Prazos e Serviços da CONTRATADA (CPS), que avalia o regular cumprimento de prazos no decorrer da obra.

2.5	Os fatores do IMR não se confundem e são aplicáveis cumulativamente.

2.6	O fator ou avaliação do Nível de Qualidade de Serviço (NQS) obedece aos seguintes preceitos e rito:

- Caso o CONTRATANTE verifique que os serviços demandados e obrigações avençadas não estão sendo executados conforme as diretrizes do contrato e do TR, não atendendo os níveis desejáveis de serviços, a FISCALIZAÇÃO emitirá notificação de acordo com a gravidade das faltas cometidas em relação às obrigações contratuais;

- A pontuação individual de cada item de obrigações da CONTRATADA está indicado na tabela 2;

- O redimensionamento de pagamento será aplicada quando do próximo pagamento de serviços imediatamente após a aferição do NQS;

- A aplicação da graduação do Nível de Qualidade de Serviço (NQS) não se confunde com sanções e multas previstas em capítulo próprio e na legislação.

- AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE DO SERVIÇO (NQS)

3.1.	A aferição e avaliação das responsabilidades da CONTRATADA será realizada mensalmente antes de cada medição, devendo a FISCALIZAÇÃO elaborar o documento de aferição e encaminhar para a CONTRATADA para manifestação e providências.

3.2.	A partir da entrega do documento de aferição, a CONTRATADA conta com prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a apresentação pedido de reconsideração com justificativas, e/ou correções das faltas que deram causa a pontuação;

3.2.1.	É critério exclusivo do CONTRATANTE a reconsideração da pontuação aplicada, observando as causas e consequências das faltas cometidas;

3.2.2.	Em havendo reconsideração, e eventual redimensionamento do pagamento já tiver sido aplicado, o ajuste será realizado na medição seguinte;

3.2.3.	O pedido de reconsideração deve ser individualizado para cada falta apontada;

3.2.4.	A reconsideração implica no abono apenas da pontuação das faltas com pedido de reconsideração aceito, sendo recalculado o somatório para avaliação do NQS.

3.3.	Havendo reincidência na falta, a qualquer tempo em aferições subsequentes, a pontuação relativa ao item em desacordo será contada em dobro.

| TABELA 1 – NÍVEL DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS |  |
| --- | --- |
| FINALIDADE | Garantir a prestação dos serviços contratados nos padrões pretendidos. |
| META A CUMPRIR | 100% das obrigações atendidas. |
| FORMA DE ACOMPANHAMENTO | A fiscalização do contrato acompanhará o cumprimento das atividades da execução dos serviços, conforme perspectiva da Contratante e posterior lançamento do resultado na planilha de controle. |
| PERIODICIDADE | Mensal. |
| MECANISMO DE CÁLCULO | O número de pontos relativos às infrações refletirá o percentual de atingimento da meta, ou a suspensão ou glosa pelo não atingimento. |
| INÍCIO DE VIGÊNCIA | Data da emissão da Ordem de Serviço. |
| FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO | Faixa 1 - até 20 pontos de infrações no período: recebimento de 100% da fatura (NQS = 0); Faixa 2 - de 21 a 40 pontos de infrações no período: recebimento de 99% da fatura (NQS = 0,01); Faixa 3 - de 41 a 60 pontos de infrações no período: recebimento de 98% da fatura (NQS = 0,02); Faixa 4 - de 61 a 80 pontos de infrações no período: recebimento de 97% da fatura (NQS = 0,03); Faixa 5 - acima de 81 pontos de infrações no período: recebimento de 95% da fatura (NQS = 0,05). |

| TABELA 2 - CONFORMIDADE DO NÍVEL DE QUALIDADE DE SERVIÇOS (NQS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | INFRAÇÃO |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MULTIPLICAÇÃO | PONTOS |
|  | DEIXAR DE: |  |  |
| 1 | Apresentar a ART/RRT dos serviços para início dos serviços no prazo de até 10 (dez) dias úteis do recebimento da ordem de serviço, bem como as de corresponsabilidade dos engenheiros/arquiteto residentes que acompanharão as obras no local; | DIA | 1 |
| 2 | Apresentar os empregados devidamente identificados, por meio de crachá, e uniformizados. | DIA | 1 |
| 3 | Apresentar projeto de canteiro de obras, em até 10 dias antes do início da obra, com todas as instalações provisórias necessárias, dimensionadas conforme o número de funcionários previstos e de acordo com a NR18. | OCORRÊNCIA | 1 |
| 4 | Atender às solicitações do Fiscal do Contrato quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, inclusive das subcontratadas. | DIA | 1 |
| 5 | Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto, devendo ser apresentado à Fiscalização para visto, no mínimo, uma vez por semana. | DIA | 1 |
| TABELA 2 - CONFORMIDADE DO NÍVEL DE QUALIDADE DE SERVIÇOS (NQS) |  |  |  |
| ITEM | INFRAÇÃO |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MULTIPLICAÇÃO | PONTOS |
|  | DEIXAR DE: |  |  |
| 6 | Instalar em até 15 (quinze) dias após o início do Serviço, a placa de execução da obra conforme modelo fornecido pela Contratante. | OCORRÊNCIA | 1 |
| 7 | Manter os empregados nos horários predeterminados para execução da obra; | DIA | 1 |
| 8 | Realizar levantamentos corretos na avaliação das composições ou na quantificação dos serviços, | OCORRÊNCIA | 1 |
| 9 | Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. | OCORRÊNCIA | 1 |
| 10 | Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação | OCORRÊNCIA | 2 |
| 11 | Alocar empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas para perfeita execução do objeto contratado | DIA | 2 |
| 12 | Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços | OCORRÊNCIA | 2 |
| 13 | Refazer serviços não aceitos pela Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento no prazo determinado; | OCORRÊNCIA / DIA | 2 |
| 14 | Executar serviço utilizando equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários, por empregado, | OCORRÊNCIA / DIA | 2 |
| TABELA 2 - CONFORMIDADE DO NÍVEL DE QUALIDADE DE SERVIÇOS (NQS) |  |  |  |
| ITEM | INFRAÇÃO |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MULTIPLICAÇÃO | PONTOS |
|  | DEIXAR DE: |  |  |
| 15 | Indicar e manter durante a execução do contrato os profissionais suficientes para o andamento dos serviços, conforme acordado pontualmente com a Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento; | DIA | 2 |
| 16 | Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. | DIA | 2 |
| 17 | Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros | OCORRÊNCIA | 2 |
| 18 | Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor | OCORRÊNCIA | 2 |
| 19 | Apresentar, semanalmente, a programação detalhada para a semana seguinte, com discriminação de serviços a serem iniciados e concluídos, quadro de pessoal e também relação de equipamentos especiais | OCORRÊNCIA | 2 |
| 20 | Apresentar as medições nos prazos previstos no cronograma físico-financeiro, programa de trabalho e reunião inicial de obra, conforme contrato | MÊS | 3 |
| 21 | Apresentar o planejamento da obra com dados básicos e critérios de execução, cronograma detalhado da execução, com intervalos semanais e por composição de serviço | MÊS | 3 |
| TABELA 2 - CONFORMIDADE DO NÍVEL DE QUALIDADE DE SERVIÇOS (NQS) |  |  |  |
| ITEM | INFRAÇÃO |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MULTIPLICAÇÃO | PONTOS |
|  | DEIXAR DE: |  |  |
| 22 | Assumir a responsabilidade por quaisquer despesas, decorrentes de embargos por parte das autoridades ou terceiros, multas provenientes de infrações de leis, regulamentos e posturas federais, estaduais ou municipais, que lhe sejam pertinentes. | OCORRÊNCIA | 3 |
| 23 | Executar os serviços conforme especificações dos Projeto Executivos, Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária e documentos complementares aplicáveis e de acordo sua proposta de preços. | DIA | 3 |
| 24 | Entregar o Manual do Proprietário, de acordo com a ABNT NBR NBR 14.037: 1998, e Manutenção do imóvel, com os certificados de garantias, manuais e garantia dos equipamentos e as cópias da notas fiscais dos equipamentos instalados para poderem ser patrimoniados pela Contratante. | OCORRÊNCIA | 3 |
| 25 | Manter no local, durante a execução da obra, um encarregado geral, além do engenheiro residente, onde a qualquer momento, a Contratante poderá obter informações ou esclarecer dúvidas referentes aos serviços. | DIA | 3 |
| 26 | Manter profissional qualificado (engenheiro/arquiteto residente) para execução da obra de acordo com os critérios de habilitação exigidos para licitação, em caráter permanente na obra | DIA | 3 |
| 27 | Providenciar, conforme o caso, a ligação definitiva de energia elétrica | OCORRÊNCIA | 4 |
| 28 | Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto rede de dados e telefonia | OCORRÊNCIA | 4 |
| 29 | Providenciar, conforme o caso, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros | OCORRÊNCIA | 4 |
| TABELA 2 - CONFORMIDADE DO NÍVEL DE QUALIDADE DE SERVIÇOS (NQS) |  |  |  |
| ITEM | INFRAÇÃO |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MULTIPLICAÇÃO | PONTOS |
|  | DEIXAR DE: |  |  |
| 30 | Providenciar, conforme o caso, o Habite-se. | OCORRÊNCIA | 4 |
| 31 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; | DIA | 4 |

3.4.	Caso a falta cometida não possa ser reparada ou as justificativas não sejam acatadas pela CONTRATANTE, o redimensionamento do pagamento se transforma em redução definitiva.

3.5.	A qualquer tempo, e para qualquer descumprimento de obrigação contratual poderá ser aberto procedimento de apuração de possível descumprimento contratual que poderão resultar em aplicação de penalidade. A FISCALIZAÇÃO deve encaminhar obrigatoriamente para o Gestor do contrato, relatório expositivo com a recomendação de abertura de processo para aplicação de penalidade de acordo com as cláusulas contratuais.

- AVALIAÇÃO DA CONFORIMDADE DE PRAZOS E SERVIÇOS (CPS)

4.1.	Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazos previamente estabelecidos para execução dos serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento, será aberto processo de apuração de descumprimento conforme previsão contratual.

4.2.	A apuração dos atrasos será feita mensalmente.

4.3.	A(s) infração(ões) aferida(s) na execução dos serviços incidirá(ão) sobre os valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer.

4.4.	O fator ou avaliação de Conformidade dos Prazos e Serviços (CPS) será calculado quando houver atraso injustificado na execução dos serviços e sujeitará a CONTRATADA à suspensões variáveis e progressivas de pagamento, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme tabela 3 a seguir:

## Tabela 3

| ITEM | CRITÉRIOS | GRADUAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Atraso no cumprimento do cronograma físico da obra | Atraso na entrega do projeto no prazo estabelecido. | 0,2% ao dia do valor do serviço previsto na etapa, limitado a 30 dias. |
|  | Atraso por até 90 dias em qualquer etapa prevista no caminho crítico ou etapas que alterem o caminho crítico impactando no prazo final da obra. | 0,2% ao dia por dia de atraso. Base de cálculo: valor da etapa. |
|  | Atraso de etapa do caminho crítico superior a 90 dias, ou etapas que alterem o caminho crítico impactando o prazo final da obra. | 0,2% ao dia do valor da etapa acumulada. Suspensão de medição até regularização da situação. |
|  | Interrupção de qualquer etapa, que não seja do caminho crítico, superior a 2 (dois) dias, sem programação prévia ou justificativa. | 0,1% ao dia por dia de atraso. Base de cálculo: valor da etapa |
|  | Interrupção de etapa do caminho crítico superior a 2 (dois) dias, sem programação prévia ou justificativa. | 0,2% ao dia por dia de atraso. Base de cálculo: valor da etapa Suspensão de medição até regularização da situação |

4.5.	A gravidade do atraso será aferida em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparação entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma físico- financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão.

4.6	Os percentuais da tabela 3 serão acrescidos aos percentuais da faixa de ajustes no pagamento da tabela 1.

4.7.	Havendo o atingimento de 100% do grau das infrações a medição do mês será suspensa até que a contratada resolva a situação.

4.8.	A redução do pagamento por etapa em face da avaliação da Conformidade dos Prazos e Serviços (CPS) fica limitado em até 15% do valor da etapa / medição (CPS máxima = 0,15).

- AFERIÇÃO DO ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

5.1.	O Índice de Medição de Resultado (IMR) compreende os dois índices anteriores (CPS e NQS) aplicados sobre o valor da medição;

5.2.	O valor efetivo da medição será dado pela aplicação do IMR sobre o valor da Etapa / Medição Preliminar, conforme segue:

VM = VMP - ((VMP*NQS) +(VMP*CPS))

VM: Valor efetivo da Medição a ser pago pelo CONTRATANTE

VMP: Valor da Medição Preliminar da CONTRATADA

NQS: Percentual de avaliação do Nível de Qualidade de Serviço

CPS: Percentual de avaliação da Conformidade de Prazos e Serviços

5.3.	Seguem os modelos de tabelas para aferição dos valores de NQS e CPS:

| AFERIÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS (NQS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATO: |  |  |
| MÊS: |  |  |
| NÍVEL DE QUALIDADE DE SERVIÇO: |  |  |
| Σ (Pontos) | Graduação |  |
| Faixa 1: até 20 pontos de infrações no período | 100% da meta = recebimento de 100% da fatura |  |
| Faixa 2: de 21 a 40 pontos de infrações no período | 99% da meta = recebimento de 99% da fatura; |  |
| Faixa 3: de 41 a 60 pontos de infrações no período | 98% da meta = recebimento de 98% da fatura |  |
| Faixa 4: de 61 a 80 pontos de infrações no período | 97% da meta = recebimento de 97% da fatura |  |
| Faixa 5: acima de 81 pontos de infrações no período | 95% da meta = recebimento de 95% da fatura |  |
| Σ (Pontos) = |  |  |
| RESULTADO: |  |  |
| Executor do Contrato | <nome e CPF> | <assinatura física ou digital> |
| Executor do Contrato | <nome e CPF> | <assinatura física ou digital> |
| Contratada | <nome e CPF> | <assinatura física ou digital> |

| AFERIÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PRAZOS E SERVIÇOS (CPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÊS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABELA DE CONFORMIDADE DOS PRAZOS E SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | ETAPA | QTDE (A) (dias) | GRAD (B) | TOTAL (A * B) |  | VALOR DA ETAPA (R$) (C) | TOTAL DA GLOSA (R$) (A*B*C) |
| Atraso na entrega do projeto no prazo estabelecido |  |  |  | 0,20% |  |  |  |  |
| Atraso por até 90 dias em qualquer etapa prevista no caminho crítico, ou etapas que alterem o caminho crítico impactando no prazo final da obra. |  |  |  | 0,20% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,20% |  |  |  |  |
| Atraso de etapa do caminho crítico superior a 90 dias, ou etapas que alterem o caminho crítico impactando no prazo final da obra. |  |  |  | 0,20% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,20% |  |  |  |  |
| Interrupção de qualquer etapa, que não do caminho crítico, superior a 2 (dois) dias, sem programação prévia ou justificativa. |  |  |  | 0,10% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,10% |  |  |  |  |
| Interrupção de etapa do caminho crítico superior a 2 (dois) dias, sem programação prévia ou justificativa. |  |  |  | 0,20% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,20% |  |  |  |  |
| VALOR A REDUZIR DEVIDO CPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Executor do Contrato |  | <nome e matrícula> |  |  | <assinatura> |  |  |
|  | Executor do Contrato |  | <nome e matrícula ou documento equivalente> |  |  | <assinatura> |  |  |
|  | Contratada |  | <nome e documento> |  |  | <assinatura> |  |  |

Nessa hipótese a licitante, caso queira, poderá adiantar a declaração de que trata o art. 11º, §4º da Instrução Normativa RFB nº 2053 / 2021.

A inclusão das alíquotas máximas do PIS/COFINS na elaboração das planilhas de custos e formação de preços ou na análise de revisão contratual, quando cabível, por empresa tributada com base no lucro real deve ser devidamente justificada, já que pode ocorrer variação da alíquota efetivamente suportada pela empresa, em razão da possibilidade da compensação de créditos tributários auferidos em operações anteriores, prevista na Lei nº 9.718/1998. (Fundamento item 9.3.2.4 – Acórdão TCU nº 2622/2013 – Plenário, Decisões TCDF nºs: 4081/2018 (Processo nº 4670/2018-e) e 371/2018 (Processo nº 32181/2017-e).

Vide as Soluções de: 43 – Cosit, de 27/05/2020. Consulta da RFB nº 4.0008 -SRRF04/Disit, de 06/06/2016, e de Divergência nº 11 - Cosit, de 27/08/2014.

Nesse regime o IRPJ e a CSLL não possuem caráter personalíssimo, uma vez que incidem sobre o faturamento (base presumida), e não existe possibilidade de dedução de despesas, inclusive operacionais, como ocorre no regime de tributação pelo lucro real.

Leis nºs: 7.689/1988, 9.249/1995 e 9.430/1996, Decreto nº 9.580/2018 e IN SRRF nº 1700/2017.

Conforme o Manual de Metodologias e Conceitos do SINAPI – “Os Encargos Complementares são custos associados à mão de obra como alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas manuais, exames médicos obrigatórios, seguros de vida e cursos de capacitação, cuja obrigação de pagamento decorre das convenções coletivas de trabalho e de normas que regulamentam a prática profissional na construção civil. Os valores decorrentes dessas obrigações não variam proporcionalmente aos salários (remuneração da mão de obra)”.

Fonte: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e conceitos/Livro_SINAPI_Metodologias_e_Conceitos_Versao_Digital_2a_Edicao.pdf